# Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

## муниципальное образование

## городской округ город Пыть-Ях

#### ДУМА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

пятого созыва

### РЕШЕНИЕ

от  24.05.2011 												 	               		                                                                       № 52

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городской округ

город Пыть-Ях на 2011-2018 годы

В соответствии с Федеральном законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Дума города

РЕШИЛА:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город                    Пыть-Ях на 2011-2018 годы согласно Приложению.

- Координатору Программы - управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха:

  - Ежегодно в срок до 1 декабря текущего года предоставлять Думе города Пыть-Яха план реализации Программы на очередной год с указанием источников финансирования.

  - Ежегодно в срок до 1 апреля текущего года предоставлять Думе города Пыть-Яха отчет о выполнении плана реализации Программы за предыдущий год.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищной политике, муниципальной собственности и городскому хозяйству (Дмитренко А.П.).

- Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава

города Пыть-Яха

_________И.П.ТАРАСОВА

«____»_____________2011 г.

Приложение

к решению Думы г.Пыть-Яха

от  24.05.2011  № 52

П Р О Г Р А М М А

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городской округ

город Пыть-Ях  на 2011-2018 годы

С О Д Е Р Ж А Н И Е

- Характеристика муниципального образования городской округ город Пыть-Ях………9

  - Географическое положение…………………………………………………………..9

  - Динамика изменения численности населения муниципального образования….....9

  - Краткая характеристика и динамика изменения жилищного фонда……………..11

  - Территориальное планирование…………………………………………………….14

  - Анализ перспектив жилищного и промышленного строительства……………….16

- Подпрограмма 1 «Программа комплексного развития системы теплоснабжения

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»………………………23

  - Анализ структуры и параметров системы теплоснабжения………………………24

    - Анализ локальных зон теплоснабжения………………………………………...29

    - Основные показатели работы системы теплоснабжения………………………36

    - Структура производства, передачи, потребления энергии и энергоресурсов......................................................................................................39

  - Мероприятия по развитию системы теплоснабжения……………………………..42

    - Обоснование мероприятий по подключению объектов строительства к системе  централизованного теплоснабжения……………………………….................42

    - Перечень мероприятий по подключению объектов строительства к системе теплоснабжения до 2018 года…………………………………………………..51

    - Обоснование мероприятий по улучшению качества и надежности работы системы теплоснабжения……………………………………………………….55

    - Перечень мероприятий по улучшению качества и повышению надежности работы системы теплоснабжения в перспективе до 2018 года……………….59

- Подпрограмма 2 «Программа комплексного развития системы водоснабжения муниципального образования город Пыть-Ях»………………………………………….62

  - Анализ структуры и параметров системы водоснабжения………………………..64

    - Баланс водопотребления……………………………………………………..…..73

    - Характеристика основных проблем систем водоснабжения………………..…74

  - Мероприятия по развития системы водоснабжения……………………………….75

    - Обоснование мероприятий по подключению объектов строительства к системе централизованного водоснабжения…………………………………………….75

    - Перечень мероприятий по подключению объектов строительства к системе водоснабжения до 2018 года……………………………………………………82

    - Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоснабжения…………………………………………………………………..86

- Подпрограмма 3 «Программа комплексного развития системы водоотведения муниципального образования город Пыть-Ях»…………………………………..……...90

  - Анализ структуры и параметров системы водоотведения………………………...91

    - Баланс  водоотведения………………………………………………………........95

    - Характеристика основных проблем системы  водоотведения…………………96

  - Мероприятия по развитию системы водоотведения………………………………97

    - Обоснование мероприятий по подключению объектов строительства к системе централизованного водоотведения…………………………...……………….97

    - Перечень мероприятий по подключению объектов строительства к системе водоотведения до 2018 года…………………………………………………...111

    - Мероприятия по повышению надежности и эффективности системы водоотведения………………………………………………………………….117

Паспорт программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ город Пыть-Ях

на 2011-2018 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2018 годы |
| --- | --- |
| Решение о разработке Программы | Распоряжение администрации города Пыть-Яха № 2153-ра от 25.10.2010 «О разработке комплексной программы систем коммунальной инфраструктуры города» |
| Заказчик Программы | МУП «УГХ» м.о.г.Пыть-Ях |
| Разработчик программы | ОАО «Югра-консалтинг» |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устав города Пыть-Яха, Распоряжение администрации города Пыть-Яха № 2723-ра от 20.12.2010 «Об утверждении технического задания на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города» |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие применяемых технологий современным нормативным требованиям; - низкий коэффициент использования установленной производствен-ной мощности объектов и сооружений систем коммунальной инфраструктуры. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, окружного законодательства |
| Цели Программы | 1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры города, обеспечивающих доступность присоединения потребителей в границах муниципального образования в соответствии с планами территориального развития. 2. Улучшение качества и обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг потребителям города. 3. Повышение эффективности использования резервов существующей инфраструктуры и энергетических ресурсов. |
| Задачи Программы | 1. Анализ перспектив жилищного и промышленного строительства. 2. Разработка мероприятий по инженерно-технической оптимизации систем коммунальной инфраструктуры. 3. Повышение качества и обеспечение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры. |
| Перечень подпрограмм | Программа комплексного развития системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. Программа комплексного развития системы водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. Программа комплексного развития системы водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. |
| Сроки реализации Программы | 2011-2018 годы |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет: 3 628 909 тыс. руб., в том числе по подпрограммам: - программа комплексного развития системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях 1 114 587 тыс. руб.; - программа комплексного развития системы водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях 1 249 187 тыс. руб.; - программа комплексного развития системы водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях 1 265 135 тыс. руб. Мероприятия, включенные в данную Программу, могут быть профинансированы при реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств соответствующих бюджетов. |
| Целевые показатели Программы (индикаторы) | Программа комплексного развития системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях: 1. Снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене, на 13,28 км. 2. Снижение доли потребителей, использующих автономные источники тепловой энергии, до 7%. 3. Повышение коэффициента использования установленной мощности отопительных котельных до 75%. 4. Снижение количества отказов в работе системы теплоснабжения до 0,7 ед. (на 1 км сетей в год). 5. Улучшение показателей энергоэффективности. Программа комплексного развития системы водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях: 1. Снижение протяженности сетей, нуждающихся в срочной замене, на 30 км. 2. Увеличение доли потребителей, пользующихся водой, соответствующей требованиям СанПиН, до 95%. 3. Сокращение числа водоочистных сооружений на 2 ед. (ВОС-2 и ВОС-4). 4. Снижение количества отказов в работе системы водоснабжения до 0,7 ед. (на 1 км сетей в год). 5. Улучшение показателей энергоэффективности. Программа комплексного развития системы водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях: 1. Снижение протяженности сетей, нуждающихся в срочной реконструкции, на 20 км; 2. Увеличение доли потребителей (население), пользующихся услугами системы централизованного водоотведения, с 73% до 95%. 3. Сокращение количества канализационных очистных сооружений до 2 ед. (КОС – 12 000 и КОС-800). 4. Улучшение показателей энергоэффективности. 5. Исключение сбросов стоков на рельеф. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 1. Своевременное обеспечение доступом к системам коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства. 2. Обеспечение стабильности работы систем коммунальной инфраструктуры. 3. Повышение эффективности использования установленной производственной мощности объектов и сооружений систем коммунальной инфраструктуры |

# 1. Характеристика муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

## 1.1. Географическое положение

Возникновение города связано с открытием в 1965 году Мамонтовского месторождения нефти. С 1970 года началась его разработка. Месторождение считается вторым после Самотлора по запасам нефти.

В 1970 году поселок представлял собой хаотичное скопление балков и вагончиков. В декабре 1979 года был образован Мамонтовский поселковый Совет народных депутатов Нефтеюганского района. На  территории Совета находилось три поселка: в южной части территории - поселок Южный Балык, а в центре - поселок Мамонтово и поселок Пыть-Ях.

2 марта 1980 года Правительством было принято решение о застройке поселков Мамонтово, Пыть-Ях. В апреле 1982 года был образован Пыть-Яхский поселковый Совет народных депутатов. Поселки Мамонтово, Пыть-Ях, Южный Балык образовали единую административную единицу. 8 августа 1990 года был образован город Пыть-Ях.

Такие особенности формирования города послужили причиной его территориального разделения на две части железнодорожными путями, что в определенной степени затрудняет строительство, обслуживание и ремонт инженерных сетей.

Общая площадь города Пыть-Яха составляет 64,11 кв.км. Пыть-Ях занимает выгодное географическое положение, что дает основание для благоприятных перспектив в  развитии инфраструктуры города. На территории г. Пыть-Яха находится Мамонтовское месторождение нефти, Южно-Балыкский газоперерабатывающий комплекс и предприятия различных сфер деятельности.

Климат района резко-континентальный, с продолжительной холодной зимой, коротким дождливым летом и резкими колебаниями сезонных и суточных температур. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,1°С: минимальная - 55°C, максимальная + 34°С. По климатическому районированию территории для строительства г. Пыть-Яха относится к 1Д подрайону.

## 1.2. Динамика изменения численности населения муниципального образования

Численность населения муниципального образования городской округ город                     Пыть-Ях в 2009 году составила 41,49 тысяч человек, в 2010 – 41,68 тысяч человек.                В перспективе до 2018 года ожидается рост численности населения до 42 тысяч человек.  В таблице 1.1 представлены основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в городе, а также прогноз до 2018 года.

Таблица 1.1

|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | 41,55 | 41,48 | 41,49 | 41,68 | 41,61 | 41,70 | 41,78 | 41,85 | 41,90 | 41,95 | 42,0 | 42,0 |
| Темп прироста/убыли населения | % |  | -0,17 | 0,02 | 0,46 | 0,19 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
| Число родившихся | чел. | 634 | 653 | 686 | 683 | 645 | 646 | 646 | 650 | 650 | 660 | 660 | 660 |
| Число умерших | чел. | 238 | 237 | 223 | 229 | 220 | 221 | 221 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | 396 | 416 | 463 | 454 | 425 | 425 | 425 | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 |
| Число прибывших в город | чел. | 1020 | 901 | 878 | 1026 | 1000 | 1000 | 1000 | 1010 | 1010 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Число выбывших из города | чел. | 1392 | 1481 | 1152 | 1301 | 1040 | 1038 | 1038 | 1045 | 1045 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Миграционный прирост, убыль населения | чел. | -372 | -580 | -274 | -275 | -40 | -38 | -38 | -35 | -35 | -30 | -30 | -30 |

Источник: управление по экономике администрации города Пыть-Яха

Диаграмма 1

Диаграмма 1 демонстрирует стабильный прирост численности населения с 41,55 тысяч человек в 2007 году до 42 тысяч человек в 2018 году, что составляет около 1% за период.

Диаграмма 2

Как видно из диаграммы 2, естественный прирост населения стабильный на протяжении всего рассматриваемого периода. Уровень смертности по отношению к уровню рождаемости составляет 32-37%. Ежегодный рост численности обусловлен естественным приростом населения города, снижением уровня смертности.

В отличие от естественного движения миграционные процессы снижают численность населения города. Прогноз на 2011-2018 годы показывает стабильную незначительную убыль населения порядка 30-40 человек ежегодно.

Диаграмма 3

Как показывает проведенный анализ, на весь период до 2018 года прогнозируется увеличение естественного прироста населения на территории Города, отрицательное сальдо миграции будет снижаться, однако, исходя из прогнозных данных, высокого темпа роста населения не ожидается.

Таким образом, при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, можно говорить о стабильной экономической обстановке в муниципальном образовании, и, как следствие об устойчивом уровне рождаемости. Положительный прирост все же преобладает, несмотря на миграционный отток населения из города. Демографическая ситуация в городе характеризуется умеренным ростом численности населения. Темп прироста численности населения находится на достаточно низком уровне – менее 1% за 10 лет.

## 1.3. Краткая характеристика и динамика изменения жилищного фонда

В течение 2007-2010 гг. общая площадь жилищного фонда города Пыть-Яха увеличилась на 4,9% и в 2010 году составила 603 тыс.м² (таблица 1.2), из которых 519,2 тыс. м2   - жилищный фонд, пригодный для проживания и 83,8 тыс. м2   - не пригодный для проживания, что составляет 16% от общей площади жилищного фонда. Этот показатель значительно выше среднероссийского показателя и среднего показателя по Ханты-Мансийскому округу. Жилищный фонд, не пригодный для проживания, включает в себя ветхое, аварийное и фенольное жилье. На территории города жилые дома с указанными характеристиками сосредоточены в микрорайонах 3, «Пионерный», 2А, п.Мамонтово и «Горка». Балочные массивы сохранились на территории микрорайона 1 «Центральный», микрорайона 6а «Северный», промзон «Центральная» и «Западная», микрорайона 10 «Мамонтово» и микрорайоне 6 «Пионерный». В 2008 году наблюдался значительный рост жилищного фонда, не пригодного для проживания, с 49,65 до 91,39 тыс. кв. метров. Такой рост вызван активизацией работы межведомственной комиссии и увеличением количества обследований жилищного фонда в городе. По результатам этих обследований значительная часть жилищного фонда Пыть-Яха была признана непригодной для проживания граждан.

Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя города с 2007 года возросла на 0,6 м2 /чел. и на конец 2010 года составила 14,51 м2 /чел.

Таблица 1.2.

| Показатель | Ед. изм. | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено жилых объектов | тыс. кв.м. | 16,9 | 16,9 | 8,1 | 14,9 |
| Выбыло жилых объектов | тыс. м. кв. | н.д. | 3,3 | 5,7 | 2,6 |
| Общая площадь жилищного фонда: | тыс.кв.м | 574,7 | 588,3 | 590,7 | 603 |
| Темпы роста жилищного фонда, % к предыдущему периоду | % | н.д. | 2,40% | 0,40% | 1,02% |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.кв.м | 564,3 | 571,7 | 563,9 | 574,1 |
| из них в управлении |  |  |  |  |  |
| ТСЖ | тыс.кв.м | 101,9 | 101,9 | 182,19 | 185,3 |
| УК | тыс.кв.м | 462,4 | 469,8 | 381,71 | 388,8 |
| непосредственное управление | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.кв.м | 10,4 | 16,6 | 26,8 | 28, 9 |
| Жилищный фонд пригодный для проживания | тыс.кв.м | 525,05 | 496,91 | 502,70 | 519,2 |
| Жилищный фонд не пригодный для проживания: | тыс.кв.м | 49,65 | 91,39 | 88,00 | 83,8 |
| в том числе ветхий жилой фонд (фенольный) | тыс.кв.м | 1,31 | 18,43 | 18,26 | 73,06 |
| аварийный жилой фонд | тыс.кв.м | 0 | 3,02 | 3,76 | 10,7 |
| фенольный жилой фонд | тыс.кв.м | 48,34 | 69,94 | 65,98 | - |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м.на 1 жителя | 13,89 | 14,17 | 14,35 | 14,51 |
| Количество ТСЖ | единиц | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт. | 16 | 51 | 77 | 73 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| учета тепла | шт | 1 | 5 | 7 | 10 |
| учета газа | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| учета электроэнергии | шт | 15 | 46 | 55 | 55 |
| учета водоснабжения | шт | 0 | 0 | 15 | 8 |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды | шт | 4685 | 7800 | 8903 | 7679 |
| Темп роста установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды | % | н.д. | 66,5 | 14,1 | -13,75 |

Источник: отдел  территориального развития администрации города Пыть-Яха, управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха

На диаграмме 4 представлена характеристика жилищного фонда города Пыть-Яха.

Диаграмма 4

В то же время, в 2010 году наблюдается спад объемов строительства жилья по сравнению с 2008 годом, с 16,9 до 14,9 тысяч кв. метров.

Диаграмма 5

Согласно таблице 1.2, рост общей площади жилищного фонда в 2009 году составил 2,4 тысячи кв. метров, а в 2010 – 12,3 тысячи кв. метров, при вводе жилых объектов 8,1 и 14,9 тыс.кв.м в 2009 и 2010 году соответственно, как указывалось выше. Изменение показателя общей площади жилищного фонда за рассматриваемый период сложилось за счет строительства нового и сноса непригодного для проживания жилья. Таким образом, при существующих темпах строительства нового жилья на переселение граждан из непригодного жилья в благоустроенные жилые помещения потребуется срок до 30 лет.

В целом, рассмотренная динамика изменения показателей позволяет сделать предварительный  вывод о том, что  жилищные условия в  городе Пыть-Яхе, а также  темпы их улучшения, ниже средних значений по округу. Причиной  сложившейся  тенденции может быть небольшой объем платежеспособного спроса со стороны  покупателей  жилой недвижимости, вызванный  недостаточными  темпами роста средней заработной платы в  городе как  основного источника  доходов  населения, а  также  рост стоимости жилья.

Информация касательно ввода объектов социально-культурного и общественно-делового назначения представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

| Показатель | Ед. изм | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введенные объекты | ед. | Этнографи-ческий музей в г.Пыть-Яхе. Администра-тивное здание с выставочным залом | Больничный комплекс в г.Пыть-Яхе, 1 пусковой комплекс | Школа на 33 класса в г.Пыть-Яхе | «Ж/дом № 7 в мкр.3 г. Пыть-Яха. 1 очередь – Блок секция № 1 «Бизнес-инкубатор» |
|  |  |  |  |  | «Больничный комплекс в г. Пыть-Ях» 2 пусковой комплекс. «Больничный комплекс в г. Пыть-Ях» 2 пусковой комплекс» |
| Адрес |  | г.Пыть-Ях, МСДЦ «Жемчужи-на», ул. Солнечная, 12 корпус 2 | г.Пыть-Ях, микрорайон 8, ул. Правос-лавная, 10 | Микрорайон 6 «Пионер-ный», ул. Магистраль-ная, 57 | г.Пыть-Ях, микрорайон 3 «Кедровый», ул. Р.Кузоваткина, 8 |
|  |  |  |  |  | г.Пыть-Ях, микрорайон 8, ул.Православная, 10 |
| Введено объектов | кв.м | 137,80 | 35991,50 | 18524,84 | 4005,20 |

## 1.4. Территориальное планирование

Город Пыть-Ях занимает значительную по размерам территорию, вытянутую в широтном направлении по ул. Магистральной от железнодорожной станции до п. Мамонтово и в меридиональном направлении вдоль железнодорожной и автомобильной магистралей  направления Тюмень – Сургут. Параллельно автомагистрали федерального значения проходят мощные коридоры ЛЭП, продуктопроводов.

Северная часть города представляет собой селитебную, промышленную, коммунально-складскую зоны с развитой сетью автомобильных дорог. Южная часть города – это преимущественно зоны добычи, переработки нефти и газа.

Селитебная часть города разделена федеральной дорогой и коммуникационном коридором на два планировочных района: восточный и западный. Восточный район – это три жилых микрорайона вокруг железнодорожного и автовокзала. Микрорайоны  1,  2 – первые микрорайоны многоэтажного панельного строительства в городе. Начало строительства микрорайонов приходится на начало 80-х годов и в настоящее время – это сформированные жилые образования с необходимым набором социальных услуг.  Улица Центральная берет начало от железнодорожного вокзала и является центральной не только по названию, но и по назначению. На эту улицу ориентированы объекты городского значения: центральная городская площадь, здание администрации города, центральный рынок, детская школа искусств, городская больница, также более посещаемой делает ее практика реконструкции первых этажей жилых домов под магазины, офисы, парикмахерские и пр.

Южнее железнодорожной магистрали, соединенный пешеходным виадуком через железнодорожные пути, расположен микрорайон 2А, в свое время сформированный на базе пос. Леспромхоза. Застроен микрорайон одно, двухэтажными жилыми домами, многие из которых согласно решениям межведомственной комиссии по оценке жилых домов и жилых помещений, непригодных для постоянного проживания, признаны ветхим, либо фенольным жильем. В настоящее время на территории строятся и планируются к строительству 3-х этажные кирпичные жилые дома, а также новое здание детского приюта «Мечта»,  старое здание которого находится в этом же микрорайоне.  Общественные и административные здания, торговые предприятия сосредоточены на ул. Советской – центральной улице микрорайона.

Промышленные  предприятия в городской черте объединены в промышленные районы, на которые в 1990 и 1992 году была разработана проектная документация.  ГПКИ Тюменский «Промстройпроект» разработал «Корректировку проекта детальной планировки промзоны на ст. Пыть-Ях»,  а затем  «Генеральный план Мамонтовской промзоны  г. Пыть-Ях».

На рисунке ниже представлена схема зонирования территории в соответствии с утвержденным генеральным планом города.

В настоящее время действующим нормативно-правовым актом по градостроительной деятельности на территории города Пыть-Яха является решение Думы города Пыть-Яха от 26.04.2006 № 16 «Об утверждении генерального плана города Пыть-Яха, правил землепользования и застройки города  Пыть-Яха».

Генеральный план города разработан на расчетный срок. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в городе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию города, а также приоритетных национальных проектов.

Правила землепользования и застройки города Пыть-Яха, наделенного Законом Ханты-Мансийского автономного округа «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» от 25.11.2004  № 63-оз (ред. от 11.11.2005 № 105-оз) статусом городского округа в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений с целью формирования гармоничной среды жизнедеятельности, планировки, застройки и благоустройства территории города Пыть-Яха, развития программы жилищного строительства, производственной, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, бережного природопользования, сохранения и развития историко-культурного наследия.

## 1.5. Анализ перспектив жилищного и промышленного строительства

Развитие города Пыть-Яха предусматривается в соответствии с утвержденным генеральным планом, на основе которого разработана схема зонирования и правила землепользования и застройки города.

Установленные градостроительным регламентом требования распространяются на схемы зонирования и все объекты недвижимости независимо от их форм собственности.

Границы территориальных зон  установлены с учетом:

- сложившейся планировочной организации территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений сложившегося землепользования;

- требований о взаимном непричинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенных объектов недвижимости.

Границы территориальных зон на схеме зонирования установлены по:

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- естественным границам природных объектов;

- городской черте;

- иным обоснованным границам.

На территории города установлены следующие виды функциональных  зон:

- жилые зоны (код 1 ЖЗ);

- общественно - деловые зоны (код  2 ОДЗ);

- производственные зоны (код  3 ПЗ);

- зоны инженерной инфраструктуры (код  4 ИЗ);

- зоны транспортной инфраструктуры (код  5 ТЗ);

- рекреационные зоны (код  6 РЗ);

- зоны сельскохозяйственного использования (код  7 СХЗ);

- зоны специального назначения (код  8 СНЗ);

- зоны акваторий (код  10 АЗ);

- зоны резервного фонда муниципальных земель (код  11 РЗЗ).

С целью установления наиболее точных градостроительных регламентов в каждой зоне схемой зонирования предусмотрены подзоны.

При рассмотрении кадастровых микрорайонов принято условие о подключении всех планируемых объектов к централизованным сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, включая объекты индивидуального жилого сектора (коттеджи). Если при детальной проработке проектов застройки индивидуальных поселков будет принято решение об их газификации  и, соответственно индивидуальном теплоснабжении домов, это потребует внесения изменений и дополнений в настоящую Программу.

Администрацией города до 2018 г. предполагается следующий порядок использования территориальных подзон  на территориях кадастровых микрорайонов:

Территория кадастрового микрорайона ГК 02:01(микрорайон 1). Территория данного микрорайона застроена многоэтажными жилыми домами и объектами социально-бытового и общественно-делового назначения. На участке 2ОДЗ 201, примыкающем к улице Центральная предусмотрено строительство ледовой арены, площадью 8736 м2, высота зала предусмотрена 12 м. Данный объект предполагает подключения к сетям инженерной инфраструктуры тепловодоснабжения и водоотведения.

Территория кадастрового микрорайона ГК 02:02 (микрорайон  2). Территория микрорайона застроена многоэтажными жилыми домами. На юго-восточной окраине микрорайона на участке 2ОДЗ 201, вдоль улицы Самардакова предусматривается строительство бизнес центра общей площадью 6500 м2 , переменной этажности 2-5 этажей. Предполагается подключение объекта к сетям тепловодоснабжения и водоотведения.

Территория кадастрового микрорайона ГК 01:01, ГК 01:02 (микрорайон 2А) Территория микрорайона застроена зданиями и сооружениями средней этажности 1-4 этажа. Границами проекта планировки микрорайона 2А являются: с северо-западной стороны – границы отвода железной дороги, с южной стороны – существующая коммунально-складская зона, а с юго-западной и западной  стороны – объездная дорога.

Общая площадь существующего жилищного фонда планировочного микрорайона 2А составляет  74,2 тыс.кв. м или 255 жилых домов.

Общественные объекты, как сохраняемые, так и проектируемые, в основном, располагаются вдоль главной улицы Советская. К этим объектам относятся: дом культуры «Россия», здание приюта «Мечта» на 30 мест, гостиница, различные магазины, торгово-офисные здания, административное здание лесхоза, магазин-пекарня, спортивно-оздоровительный комплекс, столовая, дом молитвы и школа. В северо-восточной части микрорайона, на новых территориях формируется небольшой подцентр, где располагаются торгово-офисные здания и детский сад на 70 мест. Предусмотрено увеличение территории общеобразовательной школы и строительство дополнительного учебного корпуса с увеличением количества учащихся до 903 человек.

В существующих кварталах с индивидуальной застройкой в районе ул. Строителей, ул. Энтузиастов, ул. Кедровая, а также в районе ул. Комсомольская, ул. Таежная,                       ул. Молодежная, ул. Лесная предлагается развитие застроенной территории: снос ветхого жилья и строительство нового. Вдоль ул. Волжская, а так же в северо-восточной части микрорайона планируется размещение новых кварталов с индивидуальными жилой застройкой  с земельными участками до 8 соток.

На территории мкр. 2А предполагается  снос ветхих домов и строительство новых, преимущественно 3-этажных жилых многоквартирных домов и одного 5-этажного дома около существующей школы. Дома группируются в жилые комплексы, объединенные общим дворовым пространством. Объем сохраняемого жилищного фонда составит 57,6 тыс. кв. м, 71% которых,  приходится на многоквартирные жилые дома, 22% - двухквартирные жилые дома, 6% - одноквартирные жилые дома и 1% - общежития.

Коммунально-складская территория в микрорайоне представлена следующими объектами: индивидуальные гаражи, котельная, теплицы, вышка связи, КНС, КОС, склады, фермерское хозяйство  и др. Основная часть коммунально-складской территорий располагается в юго-западной и в южной части микрорайона, а так же вдоль объездной дороги.

На период до 2018 г. на территории планировочного микрорайона предполагается строительство 3-х многоквартирных жилых домов (80, 60,60 квартир) общей площадью 10100 м2 на территории подзоны 1ЖЗ 102.

Вдоль ул. Волжская на северо-восточной окраине микрорайона планируется строительство комплекса индивидуальных жилых домов общей площадью 1735 м2.

В соответствии с планом застройки предусмотрено строительство нового детского сада в северо-восточной части микрорайона площадью 3300 м2 и расширение дома культуры общей площадью 2500 м2.

Все новые объекты капитального строительства должны быть обеспечены централизованным тепловодоснабжением и водоотведением.

Территория кадастрового микрорайона ГК 03:03 (микрорайон  3).  Микрорайон с севера ограничивается ул. Магистральная, с юго-запада ул. Романа Кузоваткина, с восточной стороны к микрорайону  примыкает коммунальная зона.

Микрорайон застроен как капитальными домами разной этажности (5-9 этажей), так и некапитальными сборно-щитовыми 2-х этажными домами. Перспективная застройка данного микрорайона предполагает снос ветхого жилого фонда общей площадью 51280 м2, при этом доля сохраняемого жилого фонда составляет 9602 м2 . В последние годы застраивалась центральная часть микрорайона, в районе улиц Святослава Федорова и Семена Урусова.

Проектом планировки до 2018 г. предполагается на участках подзон 1ЖЗ 101, 102 строительство капитальных жилых домов 5-9 этажей, общей площадью 117352 м2, ведется строительство физкультурно-спортивного центра «Атлант»  площадью 1011 м2  на участке 2ОДЗ 204 и детского сада на 260 мест на участке 2ОДЗ 204 площадью 1150 м2. В центральной части микрорайона планируется реконструкция существующего дома правосудия с перепрофилированием в детский сад, общая площадь существующего здания, расположенного на участке 2ОДЗ 204 составляет 1700 м2 .

Все рассматриваемые здания предусматривают подключение  к централизованным сетям водотеплоснабжения и водоотведения.

Территория кадастрового микрорайона ГК 03:04 (микрорайон  4).  Микрорайон ограничивается улицами Магистральная – с севера, с западной - микрорайон разделен            ул. Романа Кузоваткина от мкр.  3, с востока микрорайон 4 от микрорайона  5 отделяет  ул. Святослава Федорова. Данный микрорайон имеет современную капитальную застройку, поэтому предполагается строительство отдельных объектов точечной застройки общественного назначения.

На период до 2018 года на территории микрорайона планируется строительство гостиницы общей площадью 10000 м2 (в северной части микрорайона со стороны ул. Магистральная) и торгового комплекса общей площадью 640 м2 в средней части микрорайона со стороны ул. Святослава Федорова. Оба объекта будут построены на территории кадастрового участка подзоны 2ОДЗ 210.

Проектируемые здания предусматривают подключение  к централизованным сетям водотеплоснабжения и водоотведения.

Территория кадастрового микрорайона ГК 03:05 (микрорайон № 5)  Территория микрорайона ограничена с запада – ул. Святослава Федорова, с восточной стороны – ул. Солнечная и граничит с промзоной «Центральная», с северной стороны ограничивается ул. Магистральная, с юга территория микрорайона примыкает к планируемой зоне отдыха.

Застройка микрорайона представлена многоэтажными жилыми зданиями, а также социальными и образовательными объектами.

На территории микрорайона планируется завершение строительства 2-х девятиэтажных жилых домов на 259 (I и II очереди) и 90 квартир, общей площадью                16520 м2. Жилые дома строятся на территории участка 1 ЖЗ 101, 90 квартирный дом - вдоль ул. Магистральной на пересечении с ул. Святослава Федорова, 259 квартирный дом располагается на пересечении ул. Магистральная и Солнечная.  На территории данного участка строительства также находится строящееся здание общественно-делового центра площадью 1020 м2, строительная площадка расположена со стороны ул. Святослава Федорова.

В юго-западной части микрорайона планируется завершение строительства детского сада на 290 мест  общей площадью 7427 м2 .

Проектируемые здания предусматривают подключение  к централизованным сетям тепловодоснабжения и водоотведения.

Территория кадастрового микрорайона ГК 02:05 (микрорайон  6, 6А)

Границами проекта планировки являются: существующие и проектные дороги, ограничивающие квартал с западной, северной  и восточной сторон.  С южной стороны – микрорайон ограничивается ул. Магистральная, с севера границы территории проходят по проектируемому проезду, восточная часть кадастрового микрорайона выходит на улицу Белых ночей. На территории данного кадастрового микрорайона расположены временные поселки «Пионерный», «Финский» (мкр. 6) и «Вертолетка» (мкр. 6А), значительная часть жилого фонда которых представляют собой приспособленные строения (балки) и ветхое жилье (одно-двухэтажные сборно-щитовые дома).

В западной части микрорайона на участке 2ОДЗ 205 предусматривается строительство культурно-спортивного комплекса с концертно-театральным залом на 600 мест, общей площадью 12628 м2 и мечеть на 120 человек, площадью 752 м2 .

В соответствии с проектами планировки микрорайона до 2018 г. предполагается строительство 4-х многоквартирных домов разной этажности (5-7 этажей) на участке 1ЖЗ 101, западная часть которого ограничивается ул. Владимира Высоцкого. Общая площадь жилых домов перспективной застройки составляет 36552 м2 .

Для обеспечения территории объектами дошкольного образования предусматривается строительство 1-го детского сада на 260 мест площадью по 4699,4 м2, указанное здание будет строиться на кадастровом участке 3ОДЗ 205.

В микрорайоне  6А предполагается застроить 6 и 7 очередь, которые расположены в северной части микрорайона на границе с существующими балочными массивами, данные территории в целом свободны от застройки. На кадастровых участках 1ЖЗ 102 для застройки 6 очереди микрорайона предусматривается размещение двух 9-ти этажных жилых домов общей площадью 32,6 тыс. м2 – 606 квартир. В настоящее время, на территории перспективной застройки находится один 2-х этажный жилой дом общей площадью порядка 1,4 тыс. м2.

На территории 7-ой очереди застройки предусматривается размещение трех 6-ти этажных жилых домов общей площадью 45,9 тыс. м2 – 506 квартир.

На территории 6А микрорайона также планируется строительство индивидуальных жилых строений (коттеджей) в количестве 10 объектов.

Застройка данного кадастрового микрорайона, включающего в себя два существующих (мкр. 6 и 6А) на период до 2018 г. не предусматривает сноса большого объема ветхого и временного жилого фонда, так как строительство предполагается на свободной  от застройки территории.

Территория кадастрового микрорайона ГК 03:02, ГК 03:06 (микрорайон 8)

Границами проекта планировки территории микрорайона 8 являются существующие улицы с севера: ул. Святослава Федорова, с запанной стороны - ул. Дружбы, с южной, юго-восточной – существующий природный рельеф и лесной массив. С восточной стороны в границы проекта планировки входят  территории  ПС «Южной», котельной «Мамонтовской»

Согласно градостроительной документации, выполненной в развитие генерального плана г. Пыть-Яха  на территории временного поселка «Горка» предполагается вторичная застройка, имеющая максимальную этажность – 3 этажа. Существующая застройка представлена различными магазинами, торгово-офисными, административными зданиями, спортивно-оздоровительным центром, больничным, храмовым комплексом. Существующая жилая застройка, в основном, представлена 2-х этажными многоквартирными домами, многие из которых находятся ветхом состоянии.

Основные административно-общественные объекты, как сохраняемые, так и проектируемые, в основном располагаются вдоль ул. Святослава Федорова и   ул. Православной.

Вдоль ул. Православной, на участках 1 ЖЗ 103 планируется  размещение новых кварталов с  индивидуальной жилой застройкой усадебного типа с земельным участком до 8 соток (ТСЖ «Мечта»), ближе к транспортной развязке, вдоль улицы Хрустальная  предполагается блокированная застройка высотой 1-3 этажа. На период до 2018 г. планируется строительство 28 индивидуальных жилых домов (коттеджей), общей площадью 3360 м2, а на территории существующей православной церкви по ул. Православной (участок ОДЗ 205) планируется строительство воскресной школы общей площадью 714 м2.

Планируемые объекты должны быть обеспечены централизованным тепловодоснабжением и водоотведением.

Территория кадастрового микрорайона ГК 03:09 (микрорайон  9)

С западной и юго-западной части микрорайон ограничен поймой реки Большой Балык, с северной стороны граница с мкр. № 8 проходит по ул. Евгения Котина.

Существующий жилой фонд представлен частными домами, как капитального исполнения, так и  ветхим индивидуальным жильем балочного типа.

На территории микрорайона к 2018 г. планируется строительство индивидуальных жилых домов на участках 1ЖЗ 103 в основном в северной части микрорайона на свободных от застройки территориях. Предполагается ввод в эксплуатацию 45 индивидуальных строений (коттеджей) общей площадью около 5200 м2.  Также в планах застройки, в центральной части данного кадастрового микрорайона планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 260 мест, общей площадью 4699,4 м2.

Планируемые объекты индивидуального жилищного строительства планируется обеспечить централизованным тепловодоснабжением и водоотведением. В настоящее время проектный инмтитут ОАО «Тюменьпромстройпроект» разработал проект детальной планировки микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» и рабочую и проектную документацию по газификации данного микрорайона.

Сводный перечень объектов строительства жилищного и промышленного назначения, подключаемых к системам централизованного тепло-, водоснабжения и водоотведения в перспективе до 2018 года, приведен в таблице  ниже.

Таблица 1.4

| Район города, тип застройки | № дома, квартир | Объем строительства м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2018 |
| МКР 1 | Ледовая арена |  |  |  |  |  | 8 736,00 |
| ИТОГО ПО МКР 1 |  |  |  |  |  | 8 736,00 |
| МКР 2 | Бизнес-центр |  |  |  |  |  | 6 500,00 |
| ИТОГО ПО МКР 2 |  |  |  |  |  | 6 500,00 |
| МКР. 2А | ИЖС, 37 домов | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 1 735,00 |
|  | № 8, 80 кв. | 1 768,00 | 1 768,00 | 1 768,00 |  |  |  |
|  | № 9, 60 кв. |  |  |  |  |  | 3 588,00 |
|  | № 10, 60 кв. |  |  |  |  |  | 3 588,00 |
|  | Детский сад | 1 150,00 | 1 150,00 |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | - | 1 250,00 | 1 250,00 |  |  |  |
| ИТОГО ПО МКР 2А | 3 496,00 | 4 746,00 | 3 596,00 | 578,00 | 578,00 | 8 911,00 |
| МКР. 3 | № 23, 126 кв. | 7 243,00 |  |  |  |  |  |
|  | № 7, 86 кв. | 4 451,00 | 4 451,00 |  |  |  |  |
|  | № 44/2, 169 кв. | 1 962,00 | 1 962,00 | 1 962,00 |  |  |  |
|  | № 11, 161 кв. | 1 967,00 | 1 967,00 | 1 967,00 |  |  |  |
|  | № 15, 207 кв. | 3 617,00 | 3 617,00 | 3 617,00 |  |  |  |
|  | № 35/2, 84 кв. | 1 417,00 | 1 417,00 | 1 417,00 |  |  |  |
|  | № 1, 140 кв. |  | 2 867,00 | 2 867,00 | 2 867,00 |  |  |
|  | № 28/3-29, 84 кв. | 1 062,00 | 1 062,00 | 1 062,00 | 1 062,00 |  |  |
|  | № 44/1, 84 кв. |  |  |  |  |  | 5 844,00 |
|  | № 17, 161 кв. |  |  |  |  |  | 15 564,00 |
|  | № 21, 133 кв. |  |  |  |  |  | 9 240,00 |
|  | № 22, 77 кв. |  |  |  |  |  | 4 980,00 |
|  | № 35/3, 112 кв. |  |  |  |  |  | 7 164,00 |
|  | Детский сад 260 мест | 2 349,70 | 2 349,70 |  |  |  |  |
|  | Детский сад 260 мест |  | 2 349,70 | 2 349,70 |  |  |  |
|  | № 13, 196 кв. |  |  |  |  |  | 13 644,00 |
|  | Физкультурно-спортивный комплекс «Атлант» | 1 011,00 | 1 011,00 | 1 011,00 |  |  |  |
|  | Дом правосудия |  |  |  | 850,00 | 850,00 |  |
| ИТОГО ПО МКР. 3 | 25 079,70 | 23 053,4 | 16 252,7 | 4 779,00 | 850,00 | 56 436,00 |
| МКР. 4 | Гостиница |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | Торговый комплекс |  |  |  |  |  | 640,00 |
| ИТОГО ПО МКР 4 |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 640,00 |
| МКР. 5 | № 19-I оч., 114 кв. | 3 593,43 | 3 593,43 |  |  |  |  |
|  | № 19-II оч., 145 кв. |  | 4 666,77 | 4 666,77 |  |  |  |
|  | № 22, 90 кв. | 7 776,00 |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад 290 мест | 3 713,50 | 3 713,50 |  |  |  |  |
|  | Здание общественно-делового назначения (банк) |  | 510,00 | 510,00 |  |  |  |
| ИТОГО ПО МКР 5 | 15 082,93 | 12 483,7 | 5 176,77 |  |  |  |
| МКР 6 | № 20, 150 кв. |  | 2 525,00 | 2 525,00 |  |  |  |
|  | № 9/1-9/2, 252 кв. |  |  |  |  |  | 18 144,00 |
|  | № 13, 144 кв. |  |  |  |  |  | 9 204,00 |
|  | № 14, 144 кв. |  |  |  |  |  | 9 204,00 |
|  | Д/с 260 мест, р-н школы |  | 2 349,70 | 2 349,70 |  |  |  |
|  | Мечеть на 120 человек |  |  |  | 376,00 | 376,00 |  |
|  | Культурно-спортивный комплекс с концертно-театральным залом на 600 мест | 4 209,34 | 4 209,34 | 4 209,34 |  |  |  |
| ИТОГО ПО МКР 6 | 4 209,34 | 9 084,04 | 9 084,04 | 376,00 | 376,00 | 36 552,00 |
| МКР 6А | ИЖС, 10 домов |  |  | 417,00 | 417,00 | 417,00 |  |
|  | 6 оч., 606 кв. |  | 9 752,00 | 9 752,00 | 9 752,00 | 9752,00 |  |
|  | 7 оч., 506 кв. |  | 9 658,00 | 9 658,00 | 9 658,00 | 9658,00 |  |
| ИТОГО ПО МКР 6А |  | 19 410,0 | 19 827,0 | 19 827,0 | 19827,0 |  |
| МКР 8 | Квартал ИЖД, 28 кв. |  |  |  |  |  | 3 360,00 |
|  | Храмовый комплекс (Воскресная школа) |  |  |  | 357,00 | 357,00 |  |
| ИТОГО ПО МКР 8 |  |  |  | 357,00 | 357,00 | 3 360,00 |
| МКР 9 | Квартал ИЖД, 45 кв. |  |  |  |  |  | 5 280,00 |
|  | Д/С 260 мест, ул. Школьная | 2 349,70 | 2 349,70 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО МКР 9 | 2 349,70 | 2 349,70 |  |  |  | 5 280,00 |
| Итого |  | 50217,67 | 71126,84 | 53936,51 | 30 917,0 | 26988,0 | 126415,00 |

# 2. Подпрограмма 1

# «Программа комплексного развития системы теплоснабжения

# муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»

Паспорт программы

комплексного развития системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях |
| --- | --- |
| Решение о разработке Программы | Распоряжение администрации города Пыть-Яха № 2153-ра от 25.10.2010 «О разработке комплексной программы систем коммунальной инфраструктуры города». Распоряжение администрации города Пыть-Яха № 2723-ра от 20.12.2010 «Об утверждении технического задания на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города» |
| Заказчик Программы | МУП «УГХ» м.о.г.Пыть-Ях |
| Разработчик программы | ОАО «Югра-консалтинг» |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устав города Пыть-Яха |
| Цели Программы | 1. Перспективное планирование развития системы теплоснабжения города. 2. Разработка мероприятий по реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города. 3. Повышение эффективности использования установленной мощности котельных и экономия энергетических ресурсов. 4. Доступность присоединения потребителей в границах муниципального образования; 5. Качественное и надежное обеспечение услугами теплоснабжения потребителей города. |
| Задачи Программы | 1. Анализ перспективного спроса на услуги теплоснабжения в соответствии с планами жилищного и промышленного строительства. 2. Разработка мероприятий по инженерно-технической оптимизации системы теплоснабжения. 3. Обеспечение безопасности и надежности работы системы теплоснабжения; |
| Сроки реализации Программы | 2011-2018 годы |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях |
| Основные мероприятия Программы | Реконструкция участков тепловых сетей с применением предизолированных труб и системы дистанционного контроля изоляции. Устройство групповых узлов коммерческого учета на границах балансовой принадлежности тепловых муниципальных сетей и сетей поселков индивидуальной жилой застройки. Строительство магистральных и внутриквартальных тепловых сетей для осуществления подключения перспективных объектов капитального строительства согласно генеральному плану развития г. Пыть-Яха. Улучшение качественных характеристик инженерного оборудования котельных. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы комплексного развития системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях составляет 1 114 587 тыс. руб., в том числе: - мероприятия по подключению объектов строительства к системе теплоснабжения – 662 127 тыс. руб.; - мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы теплоснабжения – 452 460 тыс. руб. |
| Целевые показатели Программы (индикаторы) | 1. Снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене, на 13,28 км. 2. Снижение доли потребителей, использующих автономные источники тепловой энергии, до 7%. 3. Повышение коэффициента использования установленной мощности отопительных котельных до 75%. 4. Снижение количества отказов в работе системы теплоснабжения до 0,7 ед. (на 1 км сетей в год). 5. Улучшение показателей энергоэффективности. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 1. Своевременное обеспечение доступом к системе теплоснабжения объектов нового строительства. 2. Обеспечение надежности и повышение эффективности работы системы теплоснабжения. |

## Анализ структуры и параметров системы теплоснабжения

Существующая система центрального теплоснабжения г. Пыть-Яха охватывает около 92% населения города, остальные 8% используют индивидуальные источники тепла. Потребители услуг центрального теплоснабжения это - 458 многоквартирных и частных домов, 1301 балков и 618 промышленных и общественных зданий.

Система централизованного теплоснабжения г. Пыть-Яха  формировалась на основе локальных районов теплоснабжения поселков различных ведомств. Изменение приоритетов развития города сместило энергетические центры перспективных и существующих нагрузок. Результат - большая длина магистральных трубопроводов обеспечивающих теплоснабжение потребителей и гидравлическую связь локальных сетей сложившихся в настоящее время районов потребления.

Централизованное теплоснабжение г. Пыть-Яха осуществляется от 8 источников генерирующих тепловую энергию, теплоноситель - вода.

Во всех котельных установлены котлы, вырабатывающие пар, за исключением котельных «Центральная», «Мамонтовская» и «Вертолетка» в которых установлены  водогрейные котлы, котельная «Южно-Балыкского ГПК» имеет паровые котлы, обеспечивающие технологические нужды производства ГПК и водогрейные котлы, которые обеспечивают теплоснабжением и горячей водой мкр. 7. Котлоагрегаты рассматриваемых отопительных котельных оснащены автоматикой безопасности и управления работой газового оборудования.

Котельные «Мамонтовская», «Центральная», «ДЕ», «Пыть-Ях», «2А», «Таежная» «Вертолетка» эксплуатируются МУП «Управление городского хозяйства», производственно-отопительная котельная «Южно-Балыкского ГПК» эксплуатируется предприятием «Нижневартовсктеплонефть». Эксплуатацией внутридомовых коммуникаций и индивидуальных тепловых пунктов зданий занимаются соответствующие управляющие компании.

В городе примерно 70% потребителей жилого фонда подключены к системе теплоснабжения по зависимой схеме отопления и независимой схеме горячего водоснабжения (далее ГВС), то есть в системы отопления теплоноситель поступает непосредственно из тепловой сети, вода на ГВС подогревается в теплообменниках, установленных в тепловых узлах зданий, сетевой водой, либо по открытой схеме подается из трубопроводов отопления. Исключение составляют потребители микрорайонов 2А и 7, снабжение ГВС которых производится централизованно от бойлеров, установленных в котельных «2А» и «ЮБ ГПК».

В зимний период работают все котельные города, обеспечивая потребителей тепловой энергией на отопление и ГВС. В отопительный период тепловые сети разделены задвижками, отделяющими районы теплоснабжения, а в летнее время часть котельных останавливается, при этом отпуск тепловой энергии осуществляется от котельных "Мамонтовская" и/или "Пыть-Ях". В связи с изолированностью тепловой сети микрорайона 2А и мкр. 7, котельные «2 А» и  «ЮБ ГПК» работают круглый год, обеспечивая в летний период ГВС потребителей.

Условно город разбит на 8 секторов теплоснабжения, и в зимний период каждая котельная обеспечивает теплом свой сектор теплоснабжения. Вся тепловая сеть города закольцована, то есть между всеми секторами теплоснабжения имеются связи, что обеспечивает высокую надежность теплоснабжения потребителей. Микрорайон 2А отделен от основной части города железной дорогой, поэтому планируется устройство подземного перехода  для прокладки  трубопроводов  сетей теплоснабжения (Т1 и Т2) и  трубопровода  питьевой  воды, предназначенных для соединения их с инженерными сетями города, что обеспечит возможность останова котельной «2А» в летний период и подачу теплоты для нужд ГВС от котельной «Пыть-Ях», а также повысит уровень надежности, обеспечив гидравлическую связь тепловых сетей микрорайона 2А с основной тепловой сетью.

На рисунке ниже показана модель базового состояния системы теплоснабжения с выделением локальных зон обслуживания каждой из 7 городских муниципальных котельных:

Рисунок 1

Модель базового состояния системы теплоснабжения, разбитая на зоны обслуживания котельных

кот. Вертолетка

кот. Пыть-Ях

кот. ДЕ

кот. Центральная                                                                                                                  кот. 2А

кот. Мамонтовская

кот. Таежная

В Таблице 2.1 приведен перечень котельных и снабжаемых ими микрорайонов.

Таблица 2.1

| № пп | Наименование котельной | Обслуживаемый жилой массив |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зимний период | Летний период |
| 1 | кот. "Центральная" | 10 мкр. (Мамонтово), временные поселки | — |
| 2 | кот. "Пыть-Ях" | 1 и 2 мкр. | 1, 2, 4 и 5 мкр. |
| 3 | кот. "ДЕ 3 мкр." | мкр.3 мкр., временные поселки | — |
| 4 | кот. "2 А мкр." | "2 А" мкр. | 2А мкр. |
| 5 | кот. "Таежная" | Пром. зона, временные поселки | — |
| 6 | кот. "Мамонтовская" | 4 и 5 мкр. | 1, 2, 4 и 5 мкр. |
| 7 | кот. "Вертолетка" | временный поселок "Вертолетка" | — |
| 8 | кот. "Южно-Балыкского ГПК " | 7 мкр. | 7 мкр. |

Семь центральных тепловых пунктов обеспечивают подогрев воды на нужды отопления, обеспечивая присоединение потребителей по независимой схеме. Регулирование отпуска тепла в нагреваемом контуре  осуществляется в ЦТП "Горка", ИТП "Больничного комплекса".  ЦТП "Финский" и "Пионерный" осуществляют приготовление ГВС. ЦТП подключены:

- 2 ЦТП к котельной "Пыть-Ях" ("1-мкр." и "СУ-79");

- 2 ЦТП к котельной "ДЕ" ("Финский" и "Пионерный");

- 2 ЦТП к котельной "Мамонтовская" ("Горка", ИТП "Больничного комплекса");

- 1 ЦТП к котельной "Центральная" (ЦТП "Центральная").

Основным топливом для котельных МУП «УГХ» является природный газ, поставляемый ОАО «ЮБ ГПК», резервным – попутный нефтяной газ ОАО «РН-Юганскнефтегаз». В качестве аварийного топлива используется обезвоженная нефть (резервуары запаса нефти имеются на котельных: "Пыть-Ях", "ДЕ" 3 мкр., "Таежная", "Мамонтовская"). На период остановки на ремонт ОАО «ЮБ ГПК» в летний период в качестве топлива используется попутный нефтяной газ.

Приборный учет потребления энергетических ресурсов организован на источниках теплоты и у потребителей следующим образом:

У поставщиков тепловой энергии: В каждой котельной и на ЦТП установлены коммерческие приборы учета электрической энергии. Коммерческий учет газа муниципальных котельных осуществляется на Главном Узле Учета Газа (ГУУГ), где установлен расходомер-счетчик ТМР-910 (производство "EMCO"), оборудованный вычислителем с корректировкой по температуре и давлению газа. Кроме того, во всех котельных установлены датчики расхода газа ДРГ.М (котельная «2А») и ДКС-16 (остальные 6 котельных) с корректорами по температуре и давлению, которые используются для технического учета и включены в состав вычислительных комплексов «Карат-М» и «Тэскон». Учет выработанной тепловой энергии осуществляется во всех котельных при помощи универсальных вычислительных комплексов «Карат-М» – 6 котельных и ЦТП «Горка» и «Тэскон» – котельная «Мамонтовская».

У потребителей тепловой энергии: незначительное количество потребителей оборудовано приборами учета тепловой энергии. Оплата за потребленную тепловую энергию в основном производится на основании нормативного потребления на нужды отопления. Оплата за потребление на нужды ГВС ведется либо на основании норматива, либо на основании счетчиков расхода горячей воды.

Всего по состоянию на декабрь 2010 года у потребителей установлен 101 узел коллективного учета горячей воды, в квартирах 5527 узлов учета горячей воды,  134 узлов учета тепловой энергии (из них 10 - общедомовые, 19 – индивидуальные, 105 – бюджетные и иные потребители).

По состоянию на конец 2010 года, из общего количества воды на нужды ГВС для населения, расчет примерно за 40% производится по приборам учета. Расчет по приборам учета за тепло, отпущенное на отопление жилых домов, составляет только 1,5%.

Кроме того, значительная часть потребителей (балочные массивы) осуществляет несанкционированный отбор воды из тепловых сетей на нужды ГВС, который отражается в отчетности теплоснабжающей организации как утечки теплоносителя.

Общая протяженность тепловых сетей системы теплоснабжения города составляет: в подземном исполнении - 57 632 м, в надземном исполнении – 6100 м, в 2-х трубном исчислении. В эту величину не включены тепловые сети балочных массивов, для которых отсутствует информация о протяженностях и диаметрах тепловых сетей, так как данные сети являются бесхозяйными.

Наиболее проблемные участки тепловых сетей ежегодно заменяются: 2004 г. - 1,76 км; 2005 г. - 1,57 км; 2006 г. - 1,09 км; 2007 г. - 1,79 км; 2008 г. - 1,1  км. Все трубопроводы, проложенные в последние годы с использованием бесканального способа прокладки, выполнены с ППУ изоляцией.

На диаграмме 6 представлены долевые диаграммы сроков службы трубопроводов.

Диаграмма 6

Сроки службы существующих магистральных трубопроводов тепловых сетей

Диаграмма 7

Сроки службы существующих  распределительных тепловых сетей

Тепловые сети подземной прокладки, как правило, закладываются на небольшую глубину (не более 1 м) во избежание их контакта с грунтовыми водами в более глубоких слоях грунта, что непременно приводило бы к ускоренному процессу коррозии стенок металлических трубопроводов, намоканию разрушению тепловой изоляции и как следствие к значительно повышенным потерям тепловой энергии.

Данные о протяженностях тепловых сетей г. Пыть-Яха - приведены в таблице 2.2:

Таблица 2.2

| Сети | Протяженность сетей, м в двухтубном исчислении |
| --- | --- |
|  | наружная | подземная |
| "Пыть-Ях" | 5268 | 290 |
| "ДЕ" | 7604 | 355 |
| "Вертолетка" | 1283 | 255 |
| "Таежная" | 5469 | 464 |
| "Мамонтовская" | 6154 | 469 |
| "Центральная" | 3096 | 290 |
| Итого магистрали | 28874 | 2123 |
| "2А" (с квартальными) | 21700 | 310 |
| Магистрали + "2А" | 50574 | 2434 |
| 1 мкр. | 409 | 198 |
| 2 мкр. | 462 | 170 |
| 3 мкр. | 1929 | 140 |
| 3-5 мкр. | 1093 | 151 |
| 4 мкр. | 347 | 213 |
| 5 мкр. | 1012 | 216 |
| пос. Мамонтовский | 890 | 133 |
| пос. Пионерный | 917 | 116 |
| 7 мкр. | - | 2330 |
| Итого квартальные | 7059 | 3666 |
| Всего | 57632 | 6100 |

В последние годы для перекладки тепловых сетей, проложенных подземным способом, используются трубы с ППУ изоляцией. В настоящее время, доля таких трубопроводов составляет более 60% всех магистральных сетей, проложенных подземным способом. Однако, все проложенные трубопроводы не имеют системы оперативного дистанционного контроля, что значительно снижает эффективность контроля за состоянием трубопроводов.

Проделанная в последние годы значительная работа по перекладке тепловых сетей положительно отразилась на надежности их работы. На диаграмме 8 показано количество отказов тепловых сетей на 1 км по годам. Однако, общее количество отказов остается крайне высоким – 3,7 отказа на 1 км в 2010 году. По оценкам, приведенным в "Программе развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса ХМАО на 2004–2010 гг.", критической, с точки зрения надежности, частотой отказов для тепловых сетей является величина 0,63 отказа на 1 км трассы в год.

Диаграмма 8

Удельное количество отказов на 1 км трассы тепловых сетей

Общее количество отказов в сетях теплоснабжения составило в 2010 году 233 шт., при этом потери теплоносителя составили 118519 м3.

По частоте фактических отказов выделяется группа участков трубопроводов подземной прокладки, имеющих срок службы более 15 лет, состояние тепловой изоляции и материала трубы которых существенно хуже, остальных. Поэтому существенно сказывается на надежности системы теплоснабжения. Список данных трубопроводов приведен в таблице 2.3:

Таблица 2.3

| Участок | Диаметр, мм | Протяженность трассы, м | % износа | Год ввода | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-61 - фед. Дорога | 426 | 450 | 85 | 1987 | 2 мкрн |
| ТК-73а - ТК-73 | 426 | 90 | 90 | 1989 | 5 мкрн |
| Узел № 1 - ТК-61 | 426 | 1058 | 80 | 1986 | 1 мкрн |
| 2А мкр. (П9-П10) | 219 | 1134 | 85 | 1981 | 2а мкрн |
| 2 А мкр. (П14-П15) | 219 | 904 | 80 | 1981 | 2а мкрн |
| Узел6-Узел10 | 530 | 738 | 80 | 1987 | Промзона |
| Кот.Центральная-Узел 8 | 426 | 510 | 90 | 1987 | Промзона |
| Итого |  | 4884 |  |  |  |

### Анализ локальных зон теплоснабжения

Район теплоснабжения мкр.  6А (временный поселок  "Вертолетка")

Теплоснабжение временного поселка «Вертолетка» осуществляется от котельной «Вертолетка». Котельная пущена в эксплуатацию в 1989 году, ее установленная мощность составляет 24 Гкал/ч. В котельной установлено 6 водогрейных котлов типа ВКГМ-4 мощностью 4 Гкал/ч каждый. Расчетная присоединенная нагрузка составляет 5,42 Гкал/ч, в том числе:

- отопление		5,10 Гкал/ч;

- ГВС			0,32 Гкал/ч.

Учитывая, что в жилых массивах (балки), обеспечиваемых теплом котельной, наблюдается массовый несанкционированный отбор теплоносителя из сети теплоснабжения, фактическая присоединенная нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях значительно выше заявленной и составляет 10,39 Гкал/час (коэффициент фактического использования установленной мощности – 43,3%). Котельная работает только в отопительный период. Топливом является газ. Возможность сжигания резервного топлива на котельной не предусмотрена.

Котельная отпускает тепло потребителям в виде горячей воды на нужды отопления, в соответствии с температурным графиком 95/70 С, и горячего водоснабжения по открытой системе ГВС. КПД производства тепла составляет 91,1%.

Давление в подающем трубопроводе  – 550 кПа. Контроль давления – 50 кПа. На станции работают два сетевых насоса 1Д315-71 (поток – 315 м3/час, напор – 71 м). Поток с котельной составляет 58.9924 кг/с (212.37 м3/час).

Протяженность тепловых магистральных сетей мкр. 6А составляет 1283 м в двухтрубном исчислении, внутриквартальные сети микрорайона являются бесхозяйными и данные по их протяженности отсутствуют. Средний износ тепловых сетей составляет 81,3%.

Основными проблемами теплофикации временного поселка «Вертолетка» являются:

- несанкционированный (внедоговорной) отбор теплоносителя при открытой системе теплоснабжения потребителями, который превышает нормативную подпитку сети (с учетом потребления) в 17,9 раза. Т.к. сети котельной проложены надземным способом, и их обследование не выявляло утечек теплоносителя, то данное превышение объясняется сверхнормативным потреблением воды на нужды ГВС. Таким образом, фактический водоразбор в сетях котельной "Вертолетка" составляет в среднем около 2300 м3/сутки, при расчетном водоразборе 128 м3/сутки;

- значительные расходы на отопление котельной (около 1 Гкал/ч, что составляет почти 12% всей произведенной тепловой энергии), что объясняется отсутствием теплоизоляции ограждающих конструкций здания;

- отсутствие приборного учета тепловой энергии у потребителей;

- наличие бесхозяйных внутриквартальных сетей теплоснабжения;

- значительный износ изоляции внутриквартальных тепловых сетей и хаотичная система подключения абонентов.

Район теплоснабжения микрорайонов 1, 2

Теплоснабжение микрорайонов 1, 2 и временного поселка «Строитель» осуществляется от котельной «Пыть-Ях». Потребители присоединены к сети теплоснабжения по закрытой (капитальные здания и сооружения мкр. 1, 2) и открытой системе теплоснабжения (временный поселок «Строитель»). Котельная "Пыть-Ях" пущена в эксплуатацию в 1983 году, ее установленная мощность составляет 44,31 Гкал/ч. В котельной установлено 6 паровых котлов, 3 из них типа ДКВР-10/13 мощностью 5,68 Гкал/ч каждый и 3 типа ДЕ-16/14 мощностью 9,09 Гкал/ч каждый.

Расчетная (договорная) присоединенная нагрузка составляет 31,3 Гкал/ч, в том числе:

- отопление		28,2 Гкал/ч;

- ГВС			3,1 Гкал/ч.

С учетом внедоговорного потребления временным поселком «Строитель» и потерь в тепловых сетях присоединенная нагрузка составляет 40,78 Гкал/час (коэффициент фактического использования установленной мощности – 92%).

Котельная работает только в отопительный период, обеспечивая потребителей 1 и 2 микрорайонов тепловой энергией на отопление и ГВС. В летний период для потребителей микрорайонов 1, 2, 4, 5 обеспечивает подачу тепла на нужды ГВС. Основным топливом котельной является газ. В котельной также предусмотрена возможность сжигания нефти в качестве резервного топлива.

Котельная находится в удовлетворительном состоянии и оборудована всеми необходимыми устройствами КИП, автоматики и безопасности, обеспечивающими безопасную эксплуатацию. Котельная также оснащена современной системой автоматического (компьютерного) мониторинга работы котельных агрегатов, вспомогательного оборудования и параметров теплоносителя.

Давление в подающем трубопроводе  – 500 кПа. Контроль давления – 50 кПа. На котельной работает один сетевой насос типа 1Д (поток – 1080 м3/час, напор – 70 м). Поток с котельной составляет 344.1021 кг/с (1238.77 м3/час). Средний  КПД производства тепла 88,1%.

В системе теплоснабжения от котельной «Пыть-Ях» установлены два ЦТП:

- ЦТП - "1-мкрн." Обеспечивает приготовление ГВС для жилых домов № 1, 18, 20 мкр. 1;

- ЦТП - "СУ-79" установлен на границе теплоснабжения с временным поселком «Строитель» и обеспечивает подогрев теплоносителя на нужды отопления и ГВС, обеспечивая независимое подключение потребителей с открытой системой теплоснабжения временного поселка. Установленная мощность ЦТП – 0,8 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей мкр. 1, 2 составляет 6333 м в двухтрубном исчислении, все трубопроводы выполнены подземной прокладкой.

Протяженность магистральных теплосетей от котельной Пыть-Ях составляет 5268 м:

- надземная прокладка – 1331 м;

- подземная прокладка – 3937 м;

Средний износ тепловых сетей от котельной «Пыть-Ях» составляет 59,6%.

Основными проблемами теплоснабжения мкр. 1, 2 и временного поселка «Строитель» являются:

- несанкционированный (внедоговорной) отбор теплоносителя при открытой системе теплоснабжения потребителями во временном поселке «Строитель», который превышает нормативную подпитку сети (с учетом потребления ГВС) в 25,7 раз. Причиной большого расхода сетевой воды в тепловых сетях котельной "Пыть-Ях" является, подпитка нагреваемого контура ЦТП "СУ-79" сетевой водой греющего контура котельной, так как установленной мощности ЦТП недостаточно с учетом нагрева теплоносителя на несанкционированный слив для нужд ГВС;

- отсутствие приборного учета тепловой энергии у потребителей временного поселка;

- наличие бесхозяйных внутриквартальных сетей теплоснабжения во временном поселке «Строитель»;

- необходимость модернизации котельной «Пыть-Ях» с заменой основных котлоагрегатов и вспомогательного оборудования по причине износа, а также для повышения КПД котельной и  установленной мощности;

- значительный износ тепловых сетей и необходимость перекладки трубопроводов.

Район теплоснабжения микрорайона 3 и временных поселков «Дорожников» и «Пионерный» (микрорайон 6)

Теплоснабжение микрорайона 3, 6 и временного поселка осуществляется централизованно, от паровой котельной «ДЕ». Для нужд теплоснабжения, котельная отпускает тепло в виде горячей воды. Значительную часть потребителей котельной составляют балки и щитовые сборные дома, в которых имеются массовые несанкционированные врезки в тепловую сеть для нужд ГВС. В связи с этим, фактически котельная отпускает тепло на нужды ГВС по открытой схеме. Ее установленная мощность составляет 36,36 Гкал/ч

Расчетная присоединенная нагрузка котельной составляет 27,09 Гкал/ч:

- отопление		25,60 Гкал/ч;

- ГВС			1,49 Гкал/ч (без учета балков).

С учетом внедоговорного потребления и потерь тепловой энергии во временных поселках «Дорожников» и «Пионерный» присоединенная нагрузка составляет 35,29 Гкал/час (коэффициент фактического использования установленной мощности – 97%).

В котельной установлены 4 паровых котла ДЕ-16/14 с максимальной тепловой мощностью по 9,09 Гкал/ч каждый. Котлы оборудованы горелками ГМ-10 и экономайзерами. Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 1997-1998 годах. Основным топливом котельной является газ, аварийным топливом является нефть.

Температурный график – 95/70 оС, давление в подающем трубопроводе – 500 кПа. Разность давлений – 50 кПа. На котельной работает один сетевой насос типа 1Д (поток – 1080 м3/час, напор – 70 м). Поток с котельной составляет 293.3235 кг/с (1055.96 м3/час). Средний  КПД производства тепла 88,6,0%. Протяженность тепловых сетей мкр. 3 составляет 1929,0 м в двухтрубном исчислении, подземной бесканальной прокладкой.

Протяженность тепловых сетей мкр. 6 «Пионерный» составляет 917,0 м в двухтрубном исчислении, из них 75,0 м надземная прокладка, 842,0 м – подземная бесканальная

Протяженность магистральных теплосетей от котельной «ДЕ» составляет 7603,8 м:

- надземная прокладка – 3804,8 м;

- подземная прокладка – 3799,0 м;

Средний износ тепловых сетей от котельной «Пыть-Ях» составляет 45,8%.

Основными проблемами теплоснабжения  мкр. 3, 6  и временного поселка «Дорожников» являются:

- несанкционированный (внедоговорной) отбор теплоносителя при открытой системе теплоснабжения потребителями во временных поселках, который превышает нормативную подпитку сети (с учетом потребления ГВС) в 1,6 раз;

- отсутствие приборного учета тепловой энергии у потребителей временного поселка;

- наличие бесхозяйных внутриквартальных сетей теплоснабжения во временном поселке «Дорожников» и мкр. 6  «Пионерный»;

- износ более 80% участков тепловых сетей общей протяженностью 4,0 км от котельной «Пыть-Ях» и необходимость поэтапной их замены;

- необходимость проведения капитального ремонта здания котельной «ДЕ» и  заменой основных котлоагрегатов и вспомогательного оборудования по причине износа, а также для повышения КПД котельной и  установленной мощности.

Район теплоснабжения микрорайона  2А

Теплоснабжение микрорайона 2А осуществляется от паровой котельной "2А". Особенностью теплоснабжения микрорайона является его изолированность от основной теплосистемы города, и централизованное приготовление ГВС на котельной. Тепловые сети от котельной проложены 4-х трубными (теплоснабжение и горячее водоснабжение). Система теплоснабжения от котельной закрытая, однако, наблюдается несанкционированное потребление теплоносителя абонентами приспособленного и ветхого жилья в качестве ГВС, так как внутренние системы горячего водоснабжения неисправны.

Котельная "2А" введена в эксплуатацию в 1979 году, ее установленная мощность составляет 22,14 Гкал/ч. В котельной установлено 6 паровых котлов, типа ДКВР-6,5/13 мощностью 3,69 Гкал/ч каждый.

Расчетная присоединенная нагрузка составляет 17,9 Гкал/ч, в том числе:

- отопление		16,9 Гкал/ч;

- ГВС			1,0 Гкал/ч.

С учетом внедоговорного потребления и потерь тепловой энергии присоединенная нагрузка составляет 23,47 Гкал/час (коэффициент фактического использования установленной мощности – 106%).

Котельная работает круглогодично, обеспечивая потребителей микрорайона 2А тепловой энергией на отопление и ГВС. Основным топливом котельной является газ. Возможность сжигания резервного топлива на котельной не предусмотрена. Средний  КПД производства тепла 85,3%. Котельная находится в удовлетворительном состоянии и оборудована всеми необходимыми устройствами КИП, автоматики и безопасности, обеспечивающими максимально эффективную и безопасную эксплуатацию. Котельная также оснащена современной системой автоматического (компьютерного) мониторинга работы котельных агрегатов, вспомогательного оборудования и параметров теплоносителя.

Принятая система теплоснабжения – закрытая, однако имеется несанкционированный водоразбор из тепловой сети, о чем свидетельствует завышенный расход подпиточной воды на котельной. Котельная отпускает тепло в виде горячей воды по температурному графику 95/70°С для нужд отопления и вентиляции потребителей и с температурой 60-55°С для нужд горячего водоснабжения. Давление в подающем трубопроводе – 500 кПа, контроль давления – 50 кПа. На котельной работает один сетевой насос 1Д (поток – 720 м3/час, напор – 90 м). Поток с котельной составляет 193.4351 кг/с (696.37 м3/час).

Протяженность тепловых сетей мкр. 2А составляет 21700,0 м в двухтрубном исчислении,  из них  345,0  м  надземная прокладка, 21346,0 м – подземная,  бесканальная.

Протяженность тепловых сетей по микрорайону 2 «А»:

- отопление								11 982 м;

  - наружная прокладка						6 431 м;

  - подземная прокладка					5 551 м;

- ГВС									9 718 м;

  - наружная прокладка						4 595 м;

  - подземная прокладка					5 123 м.

Средний износ тепловых сетей по микрорайону составляет 71,3%. В июне 2011 г. планируется ввод в эксплуатацию подземного перехода сетей тепловодоснабжения через железнодорожные пути в районе ж/д станции Пыть-Ях, результатом станет подключение системы теплоснабжения мкр. 2А к основной сети теплоснабжения г. Пыть-Яха.

Основными проблемами теплофикации  мкр. 2А  являются:

- изолированность системы теплоснабжения мкр. 2А, в связи с этим, отсутствие резервного источника теплоснабжения;

- большой износ тепловых сетей микрорайона от котельной  и необходимость их поэтапной их замены;

- большой процент загрузки котельной «2А» и необходимость проведения реконструкции котельной с целью повышения увеличения установленной мощности для  подключения объектов перспективной застройки или перераспределения части тепловой нагрузки микрорайона от котельной «Пыть-Ях» по переходу сетей ВТС через ж.д (данный вариант рассматривается далее).

Район теплоснабжения микрорайонов  4, 5, 8, временного поселка «Горка»

Теплоснабжение потребителей микрорайонов 4, 5, и временного поселка осуществляется от котельной «Мамонтовская».

Котельная "Мамонтовская" пущена в эксплуатацию в 2005 году после модернизации и перевода в водогрейный режим, ее установленная мощность составляет 94,4 Гкал/ч и в настоящий момент является наиболее крупной по установленной мощности среди всех источников теплоснабжения МУП "УГХ. В котельной установлено 7 современных котлов, из которых: два паровых котла типа ДЕВ-16-14, переведенных в водогрейный режим, один паровой котел типа ДЕ-25-14 (для собственных нужд), и четыре паровых котла, переведенных в водогрейный режим, типа ДЕВ-25-14.

Давление со станции – 450 кПа. Контроль давления – 50 кПа. На станции работает один сетевой насос 1Д-1250-125а (поток – 1100 м3/час, напор – 101 м). Поток с котельной составляет 374.3569 кг/с (1347.68 м3/час). КПД производства тепла составляет 90,0%. Расчетная присоединенная нагрузка составляет 34,1 Гкал/ч, в том числе:

- отопление		31,5 Гкал/ч;

- ГВС			2,6 Гкал/ч.

С учетом внедоговорного потребления и потерь тепловой энергии во временном поселке «Горка» присоединенная нагрузка составляет 46,39 Гкал/час (коэффициент фактического использования установленной мощности – 49,14%).

Основным топливом котельной является газ. В качестве аварийного топлива используется нефть. Система теплоснабжения – открытая.

Потребители временного поселка «Горка», расположенного в мкр. 8, теплоснабжаются через ЦТП «Горка». В ЦТП установлены пластинчатые теплообменники, разделяющие греющий контур от котельной и нагреваемый контур сети потребителей.

Протяженность тепловых сетей мкр. 4 составляет 347,0 м в двухтрубном исчислении, подземной прокладки.

Протяженность тепловых сетей мкр. 5 составляет 1012,0 м в двухтрубном исчислении, все трубопроводы  проложены подземной прокладкой.

Тепловые сети мкр. 8, находящиеся в эксплуатации МУП «УГХ» - это магистральные тепловые сети от котельной «Мамонтовская» длиной 1612,0 м в двухтрубном исчислении.

Внутриквартальные тепловые сети временного поселка «Горка» являются бесхозяйными и сведения по их общей протяженности отсутствуют.

Основными проблемами теплоснабжения мкр. 4, 5, 8 являются:

- наличие внедоговорного потребления потребителями открытой системы во временном поселке «Горка», величина такого потребления превышает нормативную в 2 раза;

- большой износ тепловых сетей микрорайона от котельной  и необходимость их поэтапной их замены;

- наличие в системе теплоснабжения потребителей (окружной больничный комплекс), расчет теплопотребления которого было произведено ошибочно по условию приема теплоты по температурному графику 110/70°С, соответственно, оборудование ИТП смонтировано с учетом такого температурного графика, что отражается на эффективности работы внутренних систем приточной вентиляции и конвективных тепловых приборов.

Район теплоснабжения поселка «Мамонтово», (мкр. 10,  промзона «Западная» и временные поселки).

Теплоснабжение поселка «Мамонтово» осуществляется от котельной «Центральная». Котельная "Центральная" пущена в эксплуатацию в 2005 году, ее установленная мощность составляет 33,5 Гкал/ч. В котельной установлено 8 высокоэффективных жаротрубных котлов, из которых: семь котлов типа ВКГМ-4 и один типа ИМПАК-3.

Расчетная присоединенная нагрузка составляет 22,1 Гкал/ч, в том числе:

- отопление		21,3 Гкал/ч;

- ГВС			0,8 Гкал/ч.

С учетом внедоговорного потребления временными поселками и потерь тепловой энергии, присоединенная нагрузка составляет 29,06 Гкал/час (коэффициент фактического использования установленной мощности – 86,75%).

Котельная работает только в отопительный период. Основным топливом котельной является газ. Возможность сжигания резервного топлива на котельной не предусмотрена. Система теплоснабжения – открытая.

Температура подачи с котельной – 95оС, температура возвратного трубопровода – 70оС, давление в подающем трубопроводе – 500 кПа. Разность давления в подающем и обратном трубопроводе   – 50 кПа. На котельной работает один сетевой насос типа 1Д (поток – 1080 м3/час, напор – 70 м). Поток с котельной составляет 239.2080 кг/с (861.15 м3/час). КПД производства тепла составляет 89,5%.

На территории мкр. 10 находятся следующие временные поселки с централизованным отоплением:

- «Подлесный» - 294 строений, приспособленных под жилье;

- «Песчаный» - 30 строений, приспособленных под жилье;

- «СТГМ» - 40 строений, приспособленных под жилье.

На территории  промзоны «Западная» находятся следующие временные поселки с  централизованным отоплением: «Автомобилист», «СМУ-14», «МССУ», «Геофизика», в которых расположено 156 строений, приспособленных под жилье.

Общая протяженность магистральных сетей теплоснабжения мкр. 10 составляет 3239 м в двухтрубном исчислении. Все сети проложены в надземном исполнении. Средний износ магистральных тепловых сетей составляет 70%.

Общая протяженность внутриквартальных тепловых сетей  в п. Мамонтово, которые обслуживаются МУП «УГХ», включая мкр. 10, Западную промзону и временные поселки составляет 890,0 м, средний износ тепловых сетей 80%, остальные внутриквартальные сети бесхозяйные и сведения об их протяженности отсутствуют.

Основные проблемы теплоснабжения данного района  следующие:

несанкционированный (внедоговорной) отбор теплоносителя при открытой системе теплоснабжения потребителями во временных поселках, который превышает нормативную подпитку сети (с учетом потребления ГВС) в 3,4 раза;

- отсутствие приборного учета тепловой энергии и ГВС у потребителей временных поселков;

- наличие бесхозяйных внутриквартальных сетей теплоснабжения во временных поселках мкр. 10 и промзоны «Западная»;

- большой процент износа, как магистральных тепловых сетей, так и внутриквартальных  тепловых сетей от котельной «Пыть-Ях» и необходимость поэтапной их замены;

- небольшой резерв тепловой мощности для подключения перспективных объектов.

Район теплоснабжения промзоны «Центральная» и временных поселка «МБПТОиКО»

Теплоснабжение потребителей промзоны «Центральная» на территории которой находится временный поселок «МБПТОиКО» осуществляется от котельной «Таежная». Так же котельная снабжает часть потребителей, находящихся на восточной окраине 5-го микрорайона и часть потребителей на восточных окраинах мкр. 1, 2. Котельная  пущена в эксплуатацию в 1991 году, ее установленная мощность составляет 71 Гкал/ч и в настоящий момент  является второй, по величине установленной мощности среди муниципальных котельных города, после котельной "Мамонтовская". В котельной установлено 5 современных паровых котлов типа ДЕ-25/14. Все котлы оборудованы автоматизированными горелками.

Расчетная присоединенная нагрузка  составляет 36,0 Гкал/ч, в том числе:

- отопление		35,4 Гкал/ч;

- ГВС			0,6 Гкал/ч.

С учетом внедоговорного потребления временным поселком «МБПТОиКО» и коммерческими потребителями, потерь тепловой энергии в тепловых сетях присоединенная нагрузка составляет 45,21 Гкал/час (коэффициент фактического использования установленной мощности – 63,68%).

Основным топливом котельной является газ. В качестве аварийного топлива используется нефть.

Котельная находится в хорошем состоянии и оборудована всеми необходимыми устройствами КИП, автоматики и безопасности, обеспечивающими безопасную эксплуатацию. Котельная также оснащена современной системой автоматического (компьютерного) мониторинга работы котельных агрегатов, вспомогательного оборудования и параметров теплоносителя.

Температура подачи с котельной – 95оС, температура возврата – 70оС, давление в подающем трубопроводе с котельной – 550 кПа. Контроль давления – 50 кПа. На котельной работает один сетевой насос 300Д-70 (поток – 1080 м3/час, напор – 70 м). Поток с котельной - 394.4218 кг/с (1419.92 м3/час). КПД производства тепла составляет 91,1%.

На территории промзоны «Центральная» располагается временный поселок «МБПТОиКО», число временных строений, приспособленных под жилье в поселке составляет 17 балков.

Общая протяженность магистральных сетей теплоснабжения от котельной «Таежная» составляет 5469,0 м в двухтрубном исчислении, из них 2814,05 м в надземном исполнении, остальные в подземном. Средний износ магистральных тепловых сетей составляет 56%.

Основной проблемой района теплоснабжения промзоны «Центральная» является заниженный диаметр магистральных теплосетей от котельной «Таежная», что отражается в малом перепаде давления в тепловой сети у удаленных потребителей промзоны и восточной части мкр. 5, что требует перекладки части магистральных сетей в случае прироста нагрузок потребителей от котельной.

Район теплоснабжения микрорайона 7 и «Южно-Балкского ГПК»

Теплоснабжение потребителей данного района теплоснабжения осуществляется от котельной «ЮБ ГПК». Котельная  пущена в эксплуатацию в 1996 году, ее установленная мощность составляет 42 Гкал/ч. В котельной установлено 4 паровых котлов типа ДКВР-10/13 и 4 водогрейных котла типа ВКГМ-4, таким образом, по способу выработки теплоты является комбинированной пароводяной, причем пар используется для технологических нужд и отопления газоперерабатывающего комплекса, а отопление мкр. 7 осуществляется от водяных котлов (установленной мощностью 16 Гкал\час). Все котлы оборудованы автоматизированными горелками.

Расчетная присоединенная нагрузка  мкр. 7 составляет 2,39 Гкал/ч, в том числе:

- отопление		1,90 Гкал/ч;

- ГВС			0,49 Гкал/ч.

Коэффициент фактического использования установленной мощности для коммунальных нужд – 15,94%). На котельной производится приготовление ГВС для потребителей микрорайона 7, поэтому сети теплоснабжения выполнены четырехтрубными.

Основным топливом котельной является газ. В качестве аварийного топлива используется нефть.

Котельная находится в хорошем состоянии и оборудована всеми необходимыми устройствами КИП, автоматики и безопасности, обеспечивающими безопасную эксплуатацию. Котельная также оснащена современной системой автоматического (компьютерного) мониторинга работы котельных агрегатов, вспомогательного оборудования и параметров теплоносителя.

Температура подачи теплоносителя для микрорайона 7 с котельной – 95оС, температура возврата – 70оС, давление в подающем трубопроводе с котельной – 500 кПа. Контроль давления – 50 кПа. На котельной работает один сетевой насос 1Д315-70 (поток – 315 м3/час, напор – 70 м). КПД производства тепла составляет 90,1%.

Общая протяженность внутриквартальных сетей теплоснабжения микрорайона 7 составляет 2330,0 м в двухтрубном исчислении в подземном исполнении. Средний износ магистральных тепловых сетей составляет 69%.

Основной проблемой района теплоснабжения микрорайона 7 является наличие в зоне теплоснабжения ветхого жилья и соответственно неудовлетворительное состояние  тепловых элеваторных узлов.

Средний коэффициент фактического использования установленной мощности отопительных котельных города Пыть-Яха составляет  68,18% при различных процентах загрузки теплогенерирующих установок  в зависимости от обслуживаемого района теплоснабжения.

### . Основные показатели работы системы теплоснабжения

Основным топливом для котельных МУП «УГХ» является природный газ, поставляемый ОАО «ЮБ ГПК», резервным – попутный нефтяной газ ОАО «РН-Юганскнефтегаз». В качестве аварийного топлива используется обезвоженная нефть (резервуары запаса нефти имеются на котельных: Пыть-Ях, 3 мкр., «Таежная», «Мамонтовская»). На период остановки на ремонт ОАО «ЮБ ГПК» в летний период в качестве топлива используется попутный нефтяной газ.

Потребление топлива котельными централизованного теплоснабжения за 5 лет приведено в таблице 2.4:

Таблица 2.4

тыс. м. куб.

| № пп | Наименование котельной | 2006* | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газ | сырой газ | газ | сырой газ | газ | сырой газ | газ | сырой газ | газ | сырой газ |
| 1 | кот. "Вертолётка" | 7739 | 0 | 5309 | 0 | 3586 | 979 | 3382 | 254 | 537 | 1117 |
| 2 | кот. "Пыть-Ях" | 12822 | 1629 | 12823 | 1678 | 8318 | 3798 | 12752 | 1068 | 10593 | 2938 |
| 3 | кот. "ДЕ " | 12191 | 307 | 11014 | 0 | 5715 | 1636 | 9856 | 366 | 9192 | 2016 |
| 4 | кот. "2 А " | 7441 | 1332 | 7523 | 452 | 5053 | 2071 | 8026 | 969 | 7478 | 1848 |
| 5 | кот. "Таежная" | 20514 | 2252 | 13446 | 937 | 8944 | 5179 | 12126 | 2950 | 11675 | 4337 |
| 6 | кот. "Мамонтовская" | 6100 | 0 | 13982 | 1665 | 11247 | 6336 | 13797 | 3319 | 13814 | 6539 |
| 7 | кот. "Центральная" | 10146 | 180 | 5803 | 0 | 4970 | 1247 | 7249 | 281 | 4699 | 422 |
| 8 | кот. «Ю-Б ГПК» | - | - | 10617 | 0 | 9859 | 0 | 9978 | 0 | - | - |
| ИТОГО | 76959 | 5700 | 80517 | 4732 | 57692 | 21264 | 77166 | 9207 | 57988 | 19217 |

Примечание: *без учета потребления котельной «ЮБ ГПК»

В Таблице 2.5 приведен баланс производства, отпуска и реализации тепловой энергии отопительными котельными г. Пыть-Яха за 2006-2010  г.г.

Таблица 2.5

| Год | Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход на собственные нужды, тыс. Гкал, в т.ч. хоз.-бытовые нужды цехов | Отпущено в сеть, тыс. Гкал | Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | Реализация тепловой энергии потребителям**, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 год | 548,01 | 22,41 | 535,24 | 110,27 | 415,32 |
| 2007 год | 579,11 | 20,53 | 485,27 | 94.88 | 390,39 |
| 2008 год | 546,10 | 19,25 | 459,23 | 72,58 | 386,65 |
| 2009 год | 570,07 | 18,96 | 482,08 | 96,76 | 385,32 |
| 2010 год | 503,77 | 19,43 | 492,07 | 101,89 | 382,045 |

Примечание:- без учета котельной «ЮБ ГПК»

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по МУП «УГХ за 2006 – 2010г.г. (без учета котельной «Ю-Б ГПК») приведен в таблице 2.6:

Таблица 2.6

| Удельное потребление топлива, кг.у.т./Гкал | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактически по итогам отчетного года | 173,46 | 176,72 | 173,12 | 182,18 | 172,47 |

В таблице 2.7  приведено потребление электрической энергии на выработку и передачу тепла по МУП «УГХ» за 2006-2010 г.г. (без учета котельной «ЮБ ГПК»):

Таблица 2.7

кВт.час

| Вид потребления электрической энергии | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На производство тепловой энергии | 6 480 024 | 8 805 738 | 8 668 033 | 8 218 195 | 7147348 |
| На передачу тепловой энергии | 15 194 538 | 13 425 908 | 12 848 485 | 12 204 116 | 11963080 |

Удельные нормы потребления электрической энергии на выработку и передачу тепла за 2006-2010 г.г. приведены в таблице 2.8 (без учета котельной «ЮБ ГПК»):

Таблица 2.8

кВт.час/Гкал

| Удельное потребление электрической энергии, кВт.час/Гкал | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактически на производство тепловой энергии по итогам отчетного года | 11,82 | 18,13 | 18,88 | 17,04 | 14,18 |
| Фактически на передачу тепловой энергии по итогам отчетного года | 27,7 | 27,64 | 27,99 | 25,31 | 24,3 |

Потребление воды на выработку и передачу тепла за 2006-2010 гг. указано в таблице 2.9 (без учета котельной «ЮБ ГПК»):

Таблица 2.9

м. куб.

| Вид потребления воды | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На производство тепловой энергии | 184 463 | 209 422 | 170 137 | 79 198 | 77154 |
| На передачу тепловой энергии | 525 020 | 226 428 | 339 682 | 283 187 | 183883 |

В таблице 2.10  приведены удельные нормы потребления воды на выработку и передачу тепла за 2006-2010 гг. (без учета котельной «ЮБ ГПК»):

Таблица 2.10

| Удельное потребление воды, м. куб./Гкал | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактически на производство тепловой энергии по итогам отчетного года | 0,34 | 0,43 | 0,37 | 0,16 | 0,16 |
| Фактически на передачу тепловой энергии по итогам отчетного года | 0,96 | 0,47 | 0,74 | 0,59 | 0,37 |

Фактическое удельное потребление топлива, электроэнергии и воды на выработку и передачу тепловой энергии  превышает установленные нормативные показатели.

### . Структура производства, передачи, потребления энергии и энергоресурсов

Котельные города отпускают тепловую энергию по температурному графику 95/70. При этом, все котельные, кроме котельных «2А» и «ЮБ ГПК», отпускают тепло по двухтрубной тепловой сети и, поэтому, температура прямой сетевой воды не должна опускаться ниже 70(С (подогрев ГВС), что соответствует температуре наружного воздуха -19( (точка излома температурного графика), то есть при более высоких температурах поддерживать в подающих трубопроводах температуру 70(С, что приводит к появлению «перетопа» при более высоких температурах наружного воздуха.

Тепловая энергия отпускается на нужды отопления и ГВС потребителям. Распределение отпуска тепловой энергии по видам потребителей показано на диаграмме 9:

Диаграмма 9

Отпуск тепловой энергии по видам потребителей

Структура реализации тепловой энергии  потребителям за последние 5 лет по районам теплоснабжения приведены в таблице 2.11:

Таблица 2.11

| Наименование котельной | Реализация тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| "Вертолётка" | 26,707 | 16,958 | 16,061 | 9,382 | 7,457 |
| "Пыть-Ях" | 77,56 | 72,691 | 73,207 | 79,168 | 81,200 |
| "ДЕ 3 мкр." | 64,881 | 61,911 | 45,732 | 51,838 | 60,800 |
| "2А мкр." | 43,115 | 36,876 | 36,473 | 35,873 | 38,200 |
| "Таежная" | 124,34 | 82,394 | 80,81 | 70,817 | 71,500 |
| "Мамонтовская" | 28,01 | 79,458 | 89,019 | 89,894 | 101,900 |
| "Центральная" | 50,778 | 30,868 | 36,137 | 39,057 | 28,900 |
| "ЮБ ГПК"* | Данные отсутствуют | 9,23 | 9,21 | 9,29 | Данные отсутствуют |
| Всего | 415,32 | 390,39 | 386,65 | 385,32 | 389,99 |

Примечание:*- данные о потреблении тепловой энергии только потребителями мкр. 7

В Таблице ниже приведена структура распределения тепловых мощностей по котельным за 2010 г. Учитывая имеющееся внедоговорное потребление теплоносителя из системы теплоснабжения в открытых системах и потери в сетях, приведена присоединенная договорная нагрузка и фактическая нагрузка (тепловая нагрузка при расчетной температуре) по котельным города, а также рассчитан реальный резерв имеющихся тепловых мощностей с учетом потерь в сетях  и собственных нужд. Тепловая нагрузка котельных приводится для расчетной температуры - 43ºС.

Таблица 2.12

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч | Фактическая нагрузка котельной при расчетной температуре Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| "Мамонтовская" | 94,4 | 37,51 | 46,39 | 48,01 | 50,8 |
| "Центральная" | 33,5 | 22,022 | 29,06 | 4,44 | 13,3 |
| "ДЕ" | 36,36 | 29,09 | 35,29 | 1,07 | 7,9 |
| "Пыть-Ях" | 44,31 | 32,28 | 40,78 | 3,53 | 7,9 |
| "2А" | 22,14 | 17,93 | 23,47 | -1,33 | -4,5 |
| "Таежная" | 71,0 | 38,95 | 45,21 | 25,8 | 36,3 |
| "Вертолетка" | 24,0 | 5,42 | 10,39 | 13,61 | 56,7 |
| "ЮБ ГПК" | 42(16)* | 2,01 | 2,39 | 13,61 | 85,1 |
| Всего | 341,71 | 187,42 | 232,98 | 108,74 | 31,82 |

Примечание: *- Установленная мощность водогрейной части котельной, используемой для выработки тепла  на мкр. 7

Фактическая нагрузка котельной при расчетной температуре учитывает существующие потери в тепловых сетях и собственные нужды

Диаграмма 10

Существующий резерв тепловых мощностей на котельных г. Пыть-Яха

"Мамонтовская" "Центральная"    "ДЕ"           "Пыть-Ях"            "2А"         "Таежная"   "Вертолетка"    "ЮБ ГПК"

Таким образом, по состоянию на 2010 г. резерв тепловой мощности по районам теплоснабжения выглядит следующим образом:

Район теплоснабжения мкр.  6А (временный поселок «Вертолетка»)

Котельная  «Вертолетка» имеет резерв  установленной тепловой мощности 13,61 Гкал/час, при условии перевода потребителей открытой системы теплоснабжения на расчеты по узлам учета ГВС, что обычно нормализует потребление ГВС в соответствие с нормативом потребления, а также выполнения энергосберегающих мероприятий по уменьшению собственных нужд  котельной с 3,42% до 2,3% (от производства тепла), максимальный располагаемый запас тепловой мощности составит 17,0 Гкал/час.

Район теплоснабжения микрорайонов  1, 2

Котельная «Пыть-Ях» имеет резерв тепловой мощности 3,53 Гкал/час. Для погашения дефицита мощности (1,33 Гкал/час) в микрорайоне 2А ведется строительство перехода через железнодорожные пути в районе ж/д станции Пыть-Ях, часть тепловой мощности котельная «Пыть-Ях» будет использована для перераспределении нагрузок между микрорайонами. С учетом выполнения комплекса энергосберегающих мероприятий по уменьшению собственных нужд котельной и повышению КПД брутто котлов (соответственно с 3,51% до 3,3%  и с 88,1% до 89,1%), а также принятию мер по прекращению внедоговорного потребления теплоносителя потребителями открытой системы теплоснабжения, резерв мощности на котельной составит 4,6 Гкал/час.   Подключение перспективных объектов в данном районе теплоснабжения возможно за счет перераспределения части существующих нагрузок юго-западной части микрорайона 2 на котельную «Таежная».

Район теплоснабжения микрорайонов  3, 6  и временных поселков «Дорожников» и «Пионерный»

Котельная «ДЕ», обеспечивающая теплом данный район имеет резерв тепловой мощности 1,07 Гкал/час при сложившемся уровне потребления тепловой энергии на настоящий момент, что практически означает отсутствие реального резерва мощности для подключения перспективных объектов капитального строительства в границах микрорайонов. Подключение новых объектов застройки данного района теплоснабжения возможно за счет перераспределения части нагрузок существующих потребителей на котельные «Мамонтовская» и «Вертолетка».

Район теплоснабжения микрорайона  2А

Котельная «2А», которая обеспечивает теплом данный район, имеет дефицит мощности  теплоснабжения в 1,33 Гкал/час, который планируется погасить за счет перевода части потребителей  на котельную «Пыть-Ях» и подачей теплоносителя по строящемуся подземному переходу через железнодорожные пути  в районе станции «Пыть-Ях». Подключение перспективных объектов капитальной застройки микрорайона возможно при условии оборудовании части потребителей перспективного индивидуального жилого сектора локальными системами отопления и ГВС, перераспределения части существующих нагрузок на котельную «Пыть-Ях» (с учетом выполнения мероприятий по району теплоснабжения  мкр. 1, 2) по трубопроводам через железную дорогу.

Район теплоснабжения микрорайонов  4, 5, 8, временного поселка «Горка»

Данный район теплоснабжения обслуживается котельной «Мамонтовская», резерв мощности которой в настоящее время составляет 48,01 Гкал/час (располагаемая мощность, т.к. паровой котел ДЕ 25/14 производит пар только на собственные нужды). Данный резерв планируется использовать при необходимости для перераспределения тепловых нагрузок мкр. 3, который снабжается теплом от котельной «ДЕ».

Район теплоснабжения поселка «Мамонтово» (мкр. 10, промзона «Западная» и временные поселки)

Данный район теплоснабжения в настоящее время обслуживается от котельной «Центральная», резерв мощности которой составляет 4,44 Гкал/час. В настоящее время, на территории котельной «Мамонтовская», за счет привлеченных заемных средств Европейского банка реконструкции и развития выполняется строительство ЦТП и станции обезжелезивания, основной целью данного мероприятия, является нормализация тепловых режимов обеспечения введенного в эксплуатацию окружного больничного комплекса переходом на отпуск тепла с котельной по температурному графику 110/70ºС. При этом, потребители мкр. 4, 5 присоединяются к котельной по независимой схеме через теплообменники строящегося ЦТП и теплоснабжаются по существующему температурному графику 95/70ºС. Результатом ввода в эксплуатацию ЦТП «Мамонтовская» будет являться нормализация гидравлических и тепловых режимов  сети работающей через ЦТП («Горка», «БК», «Центральная») по графику   110/70ºС, так и сети мкр. 4, 5, работающей по графику 95/70ºС (за счет ввода в работу сетевых насосов ЦТП).

Район теплоснабжения промзоны «Центральная» и временного поселка «МБПТОиКО»

Данный район теплоснабжения в ходит в зону действия котельной «Таежная», резерв тепловой мощности которой составляет 25,79 Гкал/час. Кроме того, часть потребителей котельной расположена на восточной окраине мкр. 5 и юго-западной стороне микрорайона 2. Обладая значительным запасом мощности, возможно перераспределение нагрузки котельной «Таежная» на мкр. 2 , для увеличения резерва котельной «Пыть-Ях», необходимого для увеличения надежности теплоснабжения мкр. 2А на послеаварийный период. Такое перераспределение нагрузок между котельными целесообразно проведя замену трубопроводов на участке с балансовым названием ТК-61- «федеральная дорога» длиной 450,0м с трубопроводов Ø426мм на Ø530мм (согласно результатов гидравлического моделирования) для нормализации гидравлического режима работы трубопроводов.

Район теплоснабжения микрорайона  7

Данный район теплоснабжения отапливается производственно-отопительной котельной «ЮБ ГПК», установленной мощностью 42 Гкал/час. Часть котельной, представленная котлами ВКГМ, установленной мощностью 16 Гкал/час, имеет резерв тепловой мощности 13,61 Гкал/час. Существующий запас мощности позволяет производить подключение перспективной тепловой нагрузки объектов капитального строительства без модернизации котельной.

## Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

### Обоснование мероприятий по подключению объектов строительства к системе  централизованного теплоснабжения

Согласно данных раздела «Анализ перспектив жилищного и промышленного строительства» выполнена оценка перспективных нагрузок объектов капитального строительства для подключения к системе  теплоснабжения.

В таблице 2.13 сведены тепловые нагрузки для подключения объектов капитального строительства к системе теплоснабжения на период до 2018 г.:

Таблица 2.13

| Район города | Наименование объектов строительства жилищного и промышленного назначения | Тепловые расчетные нагрузки объектов (без учета потерь в сетях), Гкал\час | Итого: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2018 | 2011-2018 гг. |
| МКР 1 | Ледовая арена |  |  |  |  |  | 2,84 | 2,84 |
| МКР 2 | Бизнес-центр |  |  |  |  |  | 0,76 | 0,76 |
| МКР 2А | ИЖС, 37 домов | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 1,27 |
|  | № 8, 80 кв. | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |
|  | № 9, 60 кв. |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
|  | № 10, 60 кв. |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
|  | Детский сад | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры |  | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |
| МКР 3 | № 23, 126 кв. | 0,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 7, 86 кв. | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  | № 44/2, 169 кв. | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |
|  | № 11, 161 кв. | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |
|  | № 15, 207 кв. | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |
|  | № 35/2, 84 кв. | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |
|  | № 1, 140 кв. |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |
|  | № 28/3-29, 84 кв. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |
|  | № 44/1, 84 кв. |  |  |  |  |  | 0,23 |  |
|  | № 17, 161кв. |  |  |  |  |  | 0,62 | 6,43 |
|  | № 21, 133 кв. |  |  |  |  |  | 0,37 |  |
|  | № 22, 77 кв. |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
|  | № 35/3, 112 кв. |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  | Детский сад 260 мест |  | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |
|  | Детский сад 260 мест | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  | № 13, 196 кв. |  |  |  |  |  | 0,55 |  |
|  | Физкультурно-спортивный комплекс «Атлант» | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |  |  |  |
|  | Дом правосудия |  |  |  | 0,12 | 0,12 |  |  |
| МКР 4 | Гостиница |  |  |  | 0,57 | 0,57 |  | 1,28 |
|  | Торговый комплекс |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
| МКР 5 | № 19-I оч., 114 кв. | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  | 1,61 |
|  | № 19-II оч., 145 кв. |  | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |
|  | № 22, 90 кв. | 0,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад 290 мест | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  | Здание общественно-делового назначения (банк) |  | 0,13 | 0,13 |  |  |  |  |
| МКР 6 | № 20, 150 кв. |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  | 3,42 |
|  | № 9/1-9/2, 252 кв. |  |  |  |  |  | 0,73 |  |
|  | № 13, 144 кв. |  |  |  |  |  | 0,37 |  |
|  | № 14, 144 кв. |  |  |  |  |  | 0,37 |  |
|  | Д/с 260 мест, р-н школы |  | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |
|  | Мечеть на 120 человек |  |  |  | 0,09 | 0,09 |  |  |
|  | Культурно-спортивный комплекс с концертно-театральным залом на 600 мест | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |
| МКР 6А | ИЖС, 10 домов |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 3,21 |
|  | 6 оч., 606 кв. |  | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |  |
|  | 7 оч., 506 кв. |  | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |  |
| МКР 8 | Квартал ИЖД, 28 кв. |  |  |  |  |  | 0,19 | 0,29 |
|  | Храмовый комплекс (Воскресная школа) |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |
| МКР 9 | Квартал ИЖД, 45 кв. |  |  |  |  |  | 0,29 | 0,51 |
|  | Д/С 260 мест, ул. Школьная | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |
| Снос ветхого жилья в мкр. 3, 6 (Гкал/час) |  | -0,7 | -0,7 | -0,7 |  |  | 2,1 |
| Итого, Гкал/час (с учетом сноса) -19,52 Гкал/час | 2,78 | 3,17 | 2,39 | 1,15 | 1,68 | 8,35 | 19,52 |

Район теплоснабжения мкр.  6А  (временный поселок «Вертолетка»)

6-я,7-я очередь застройки. Общая подключаемая нагрузка объектов капитального строительства составляет 3,21Гкал/час.

Подключение объектов необходимо осуществить от котельной «Вертолетка», имеющей резерв тепловой мощности.

Проектными решениями градостроительной документации не предусматривается снос существующих зданий и сооружений на период до 2018 г.

Район теплоснабжения микрорайонов  1, 2

На территории мкр. 1 планируется возведение ледовой арены. Расчетная тепловая мощность которой составляет 2,84 Гкал/час.

На территории мкр. 2 планируется строительство административного здания (бизнес-центра), нагрузка которого составляет 0,76 Гкал/час.

Таким образом, прирост общей нагрузки от  микрорайонов 1, 2 составит 3,6 Гкал/час.

Подключение объектов необходимо осуществить от котельной «Таежная», имеющей резерв тепловой мощности.

Для осуществления подключения объекта необходимо переложить существующую теплотрассу на участке ТК-61-Федеральная автодорога с увеличением диаметра трубопроводов до Ø530мм, длиной 450 м и выполнить прокладку участка теплосети Ø150мм от тепловой камеры до объекта, длиной 100 м.

Район теплоснабжения микрорайонов 3, 6 и временных поселков «Дорожников» и «Пионерный»

В соответствии с принятыми решениями генерального плана и разработанной градостроительной документацией, в микрорайоне 3 и на территории временных поселков предполагается строительство жилых домов, общественных, административных зданий и других строений, общей тепловой нагрузкой 6,43 Гкал/час и 3,42 Гкал/час соответственно. Для осуществления возможности строительства, необходимо выполнить снос существующих зданий и сооружений общей мощностью 2,1 Гкал/час.

Установленная мощность котельной «ДЕ» составляет 36,36 Гкал/час. Резерва имеющейся мощности котельной недостаточно для подключения объектов капитального строительства. Необходимую мощность планируется подавать с котельной «Мамонтовская» и перераспределить на нее существующих потребителей по действующему теплопроводу  Ø530 мм на мкр. 3, 4, 5.

Работы по модернизации внутриквартальных тепловых сетей  данного района теплоснабжения общей длиной 2550 п.м. (в двухтрубном исчислении) предусматривают новую подземную прокладку трубопроводов в ППУ и ПЭ изоляции с устройством дистанционного контроля состояния изоляции и мониторинга расхода теплоты и теплоносителя.

Район теплоснабжения микрорайона 2А

Общая площадь жилищного фонда  микрорайона 2А  составляет 74,2 тыс.кв. м или 255 жилых домов. Жилищный фонд представлен жильем постоянного и временного проживания.

В соответствии с градостроительной документацией генерального плана развития г. Пыть-Ях в микрорайоне 2А запланирована ликвидация жилищного фонда в объеме 18 тыс.кв. м (93 дома), что составляет 24% от общей площади существующего жилищного фонда. Объем сохраняемого жилищного фонда составит 57,6 тыс. м2.

Существующая нагрузка потребителей микрорайона 2А составляет 23,47 Гкал/час. Согласно планам перспективной застройки на период до 2018 г., планируется ввести в эксплуатацию 3 жилых дома с общим числом квартир 200, детский сад и дом культуры, а также сектор индивидуальных жилых домов – 37 строений. Общая тепловая мощность новых зданий и сооружений микрорайона составит 1,27 Гкал/час. Снос существующей застройки на период до 2018 г. не планируется, таким образом, дефицит нагрузки в микрорайоне составит – 2,8 Гкал/час, который устраняется подачей части тепловой нагрузки от котельной «Пыть-Ях» по подземному переходу через ж/д в районе станции Пыть-Ях.

Модернизация теплопередающей инфраструктуры в связи с перераспределением нагрузок в микрорайоне предусматривает строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения. Перекладка магистральных сетей теплоснабжения включает  строительство подземного перехода через железнодорожные пути в районе станции «Пыть-Ях», для присоединения локальной системы теплоснабжения микрорайона к общегородской системе, с целью увеличения надежности и резервирования, Ø325 мм и длиной 590 м.

Район теплоснабжения микрорайонов 4, 5, 8, 9, временного поселка «Горка»

Данный район теплоснабжения снабжается теплом от котельной «Мамонтовская»,  максимальная существующая тепловая нагрузка потребителей составляет  46,39 Гкал/час.

Существующая максимальная тепловая нагрузка микрорайонов № 4,5 составляет 30,26 Гкал/час.

Существующая максимальная тепловая нагрузка временного поселка «Горка» составляет 7,53 Гкал/час.

Существующая максимальная тепловая нагрузка окружного больничного комплекса составляет 8,6 Гкал/час.

Микрорайон 8. Согласно градостроительной документации, выполненной в развитие генерального плана г. Пыть-Яха  на территории временного поселка «Горка» предполагается застройка, имеющая максимальную этажность – 3 этажа. Существующая застройка представлена различными магазинами, торгово-офисными, административными зданиями, спортивно-оздоровительным центром, больничным, храмовым комплексом.

В соответствии с решениями проекта планировки ликвидируются 129 объектов, общей площадью 12,4 тыс. м2.

Объем сохраняемого жилищного фонда составляет 0,6 тыс.м2 и представлен 6 одноквартирными жилыми домами.

На период до 2018 г. планируется строительство и ввод в эксплуатацию 28 индивидуальных жилых домов и воскресной школы при храмовом комплексе, снос существующих зданий и сооружений на период до 2018 г. не планируется

Расход тепла на новые объекты составит 0,29 Гкал/час. Теплоснабжение будет осуществляться по существующим сетям.

Микрорайон 4.  Данный микрорайон имеет  современную капитальную застройку, поэтому предполагается строительство отдельных объектов точечной застройки. В соответствии с утвержденным генеральным планом г. Пыть-Яха предполагается строительство гостиницы и административно-делового центра. Тепловая нагрузка от микрорайона возрастет на 1,28 Гкал/час.

Микрорайон 5. В соответствии с генеральным планом г. Пыть-Яха на территории микрорайона  5 предполагается строительство 2-х 9-ти этажных жилых домов на 290 и 90 квартир, а также детского сада на 290 мест и административного здания. Прирост нагрузки микрорайона составит 1,61 Гкал/час.

Микрорайон 9.  В данном микрорайоне планируется строительство индивидуальных жилых домов коттеджного типа, централизованное теплоснабжение которых не предусматривается и детского сада. Подключаемая нагрузка объектов капитального строительства составит 0,51 Гкал/час.

Таким образом, общая тепловая нагрузка по району теплоснабжения от котельной «Мамонтовская» с учетом перераспределения нагрузок потребителей от котельной «ДЕ» составит 63,13 Гкал/час.

Модернизация теплосетевой инфраструктуры данного района теплоснабжения представляет собой устройство внутриквартальных тепловых сетей  от существующих магистральных сетей и ЦТП («Горка»).

Модернизация системы теплоснабжения от котельной «Мамонтовская»  предполагает ввод в эксплуатацию в 2011 г. ЦТП и станции обезжелезивания, расположенных на территории котельной. Необходимость строительства ЦТП была вызвана следующими причинами:

- разделение котлового и сетевого контуров теплоснабжения на мкр. 4, 5 ввиду значительного загрязнения внутренних поверхностей нагрева котлов обратной сетевой водой от потребителей;

- увеличение эффективности работы системы со стороны греющего контура (через теплообменники ЦТП «Больничного комплекса», «Мамонтовская» и «Горка»), применением температурного графика 110/70ºС;

- нормализация режима работы внутреннего теплоснабжения и вентиляции больничного комплекса;

- нормализация гидравлического режима работы сетей от ЦТП «Мамонтовская» (как в настоящее время, так и с учетом подключения новых объектов в мкр. 4, 5) установкой на ЦТП сетевых насосов  достаточной производительности. При этом, потребители мкр. 4, 5 будут обеспечиваться теплом по прежнему температурному графику 95/70ºС, так как ИТП последних не предназначены для приема большей температуры в подающем трубопроводе.

Район теплоснабжения поселка мкр. 10, промзона «Западная» и временные поселки

В настоящее время, фактическая максимальная тепловая нагрузка котельной «Центральная» составляет 29,06 Гкал/час.

Генеральным планом г. Пыть-Яха не предусматривается на период до 2018 г. строительство капитальных объектов, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения.

Район теплоснабжения промзоны «Центральная» и временного поселка «МБПТОиКО»

Генеральным планом г. Пыть-Яха не предусматривается на период до 2018 г. строительство капитальных объектов, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения в данном районе теплоснабжения.

Предполагается расширение района теплоснабжения за счет перераспределения части нагрузок объектов капитального строительства мкр. 1,  на котельную «Таежная» и в связи с этим планируются затраты на реконструкцию магистральных тепловых сетей от котельной.

Район теплоснабжения микрорайона  7

Генеральным планом г. Пыть-Яха не предусматривается на период до 2018 г. строительство капитальных объектов, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения в данном районе теплоснабжения.

Общая максимальная нагрузка на отопительные котельные централизованного теплоснабжения  при вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также реконструкции существующих зданий и сооружений, предусмотренных планами застройки микрорайонов г. Пыть-Яха к  2018 г. будет выглядеть следующим образом:

Таблица 2.14

| Наименование котельной | Установ-ленная мощность котельной, Гкал/ч | Фактическая присоединенная нагрузка 2010 г., Гкал/час | Вновь подключаемая нагрузка | Нагрузки по котельным |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мкр.6А | мкр.1, 2 | мкр. 3, 6. | мкр 2А | мкр. 4, 5, 9 «Горки» | Итого: | Итого: с потерями в тепловых сетях | Переключе-ние потребите-лей между источни-ками теплоснаб-жения, Гкал\час | Присоеди-ненная нагрузка 2018 г., Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности |
| "Мамонтовская" | 94,4 | 46,39 | - | - | 7,75 | - | 3,69 | 11,44 | 12,70 | 3,00 | 62,09 | 32,31 |
| "Центральная" | 33,5 | 29,06 | - | - | - | - | - | 0 | - |  | 29,06 | 4,44 |
| "ДЕ" | 36,36 | 35,29 | - | - |  | - | - | 0 | - | - 3,00 | 32,29 | 4,07 |
| "Пыть-Ях" | 44,31 | 40,78 | - |  | - |  | - | 0 | - | 2,80 | 43,58 | 0,73 |
| "2А" | 22,14 | 23,47 | - | - | - | 1,27 | - | 1,27 | 1,45 | - 2,80 | 22,12 | 0,02 |
| "Таежная" | 71 | 45,21 | - | 3,6 | - | - | - | 3,6 | 4,10 |  | 49,31 | 21,69 |
| "Вертолетка" | 24 | 10,39 | 3,21 | - | - | - | - | 3,21 | 3,66 |  | 14,05 | 9,95 |
| "ЮБ ГПК" | 16 | 2,39 | - | - | - | - | - | 0 | - |  | 2,39 | 13,61 |
| Всего | 341,71 | 232,98 | 3,21 | 3,6 | 7,75 | 1,27 | 3,69 | 19,52 | 21,91 | - | 254,89 | 86,82 |

Диаграмма 11

Резерв тепловых мощностей и уровень тепловой нагрузки на отопительные котельные г. Пыть-Яха в результате выполнения мероприятий согласно генеральному  плану застройки города до 2018 г.

Анализ нагрузок отопительных котельных по перспективе капитального строительства  г.Пыть-Яха на период до 2018 года показывает, что общая расчетная нагрузка объектов перспективного подключения   составит 19,52 Гкал/час. С учетом сноса непригодного жилья и потерь в тепловых сетях (14%) присоединенная нагрузка котельных увеличится на 21,91 Гкал/час и составит 254,89 Гкал/час.

Резерв мощности отопительных котельных составит в 86,82 Гкал/час, а коэффициент использования установленной мощности отопительных котельных составит 74,59%.  Однако при существующей схеме теплоснабжения, ни одна из наиболее мощных котельных, имеющих достаточный резерв мощности, не может заместить малые котельные, например «Центральная», так как в этом случае значительно понизится надежность теплоснабжения отдельных районов за счет ликвидации резервной мощности на послеаварийный период. Более того,  данное распределение нагрузок возможно только при снижении уровня внедоговорного потребления теплоносителя в открытых системах теплоснабжения, для чего необходимо перейти к расчетам по групповым узлам коммерческого учета на границах балансовой принадлежности сетей энергоснабжающей организации, так как нагрузка котельной в реальных условиях не может составлять величину, равную установленной мощности. Опыт внедрения коммерческого учета показывает, что при проведении расчетов за фактическое количество потребленной теплоты и теплоносителя в качестве ГВС, потребитель начинает рационально использовать энергоресурсы и потребление приходит к нормативному уровню.

Динамика теплопотребления города Пыть-Яха в перспективе до 2018 года приведена в таблице ниже.

Таблица 2.15

Динамика теплопотребления города Пыть-Яха в перспективе до 2018 года

|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, | тыс. Гкал | 485,669 | 459,007 | 482,249 | 503,766 | 468,288 | 473,153 | 474,983 | 472,823 | 466,773 | 469,973 | 475,673 | 481,373 |
| Расход тепловой энергии на технологические нужды | тыс. Гкал | 11,337 | 10,714 | 11,207 | 11,698 | 12,178 | 11,133 | 11,133 | 11,133 | 10,503 | 10,503 | 10,503 | 10,503 |
| Расход тепловой энергии на технологические нужды | % | 2,39% | 2,39% | 2,38% | 2,32% | 2,67% | 2,41% | 2,40% | 2,41% | 2,30% | 2,29% | 2,26% | 2,23% |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 474,33 | 448,29 | 471,04 | 492,068 | 456,11 | 462,02 | 463,85 | 461,69 | 456,27 | 459,47 | 465,17 | 470,87 |
| Подано тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 474,332 | 448,293 | 471,042 | 492,068 | 456,113 | 462,016 | 463,848 | 461,685 | 456,273 | 459,473 | 465,173 | 470,873 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 83,986 | 62,314 | 87,257 | 101,886 | 79,116 | 79,116 | 72,748 | 64,185 | 55,173 | 55,173 | 55,173 | 55,173 |
| Потери тепловой энергии | % | 17,71% | 13,90% | 18,52% | 20,7% | 17,35% | 17,12% | 15,68% | 13,90% | 12,09% | 12,01% | 11,86% | 11,72% |
| Полезный отпуск-всего | тыс. Гкал | 390,348 | 385,979 | 383,784 | 390,182 | 376,997 | 382,900 | 391,100 | 397,500 | 401,100 | 404,300 | 410,000 | 415,700 |
| Собственные потребители | тыс. Гкал | 9,188 | 8,540 | 7,754 | 7,728 | 8,269 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Сторонние потребители | тыс. Гкал | 381,160 | 377,439 | 376,030 | 382,454 | 368,728 | 374,6 | 382,8 | 389,2 | 392,8 | 396,0 | 401,7 | 407,4 |
| население | тыс. Гкал | 215,716 | 215,595 | 210,367 | 206,744 | 206,195 | 209,5 | 214,1 | 217,7 | 219,7 | 221,5 | 224,7 | 227,9 |
| бюджетные | тыс. Гкал | 35,614 | 29,665 | 42,312 | 51,652 | 46,086 | 46,8 | 47,8 | 48,6 | 49,1 | 49,5 | 50,2 | 50,9 |
| прочие | тыс. Гкал | 129,830 | 132,179 | 123,351 | 124,058 | 116,447 | 118,3 | 120,9 | 122,9 | 124,0 | 125,0 | 126,8 | 128,6 |
| Подключенная нагрузка на начало периода | Гкал\час | 158,900 | 158,610 | 161,210 | 185,24 | 161,309 | 163,879 | 167,479 | 170,299 | 171,879 | 173,289 | 175,802 | 178,315 |
| Подключения, Гкал\час |  | 0,000 | 2,654 | 1,163 | 2,024 | 2,780 | 3,870 | 3,090 | 1,850 | 1,680 | 2,783 | 2,783 | 2,784 |
| Снос\отключения, Гкал\час |  | 0,290 | 0,054 | 1,240 | 1,848 | 0,210 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |

### Перечень мероприятий по подключению объектов строительства к системе теплоснабжения до 2018 года

Ниже, в таблице указаны мероприятия, необходимые для подключения объектов строительства жилищного и промышленного назначения в перспективе до 2018 г.

| Мероприятия по подключению объектов строительства к системе теплоснабжения Таблица 2.16 |
| --- |
| Район города, | Наименование мероприятия | В том числе по годам | Стои-мость мероприятия, тыс. руб. | Мощность, (диаметр и протяженность сетей тепло-снабжения в двухтрубном исчислении) | Обоснование мероприятия, влияние на целевые показатели Программы (индикаторы) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2018 |  |  |  |
| МКР 1 | Строительство подводящих тепловых сетей до границ земельных участков объектов |  |  |  |  |  | 3 900 | 3 900 | Ду 100мм , L = 100м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе теплоснабжения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 1 |  |  |  |  |  | 3 900 | 3 900 |  |  |
| МКР 2 | Строительство подводящих тепловых сетей до границ земельных участков объектов |  |  |  |  |  | 4 200 | 4 200 | Ду 89 мм , L = 120м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе теплоснабжения для потребителей |
|  | Реконструкция магистральной теплотрассы от к. Таежная к мкр.1,2 |  |  |  |  | 15 800 |  | 15 800 | Ду 530 мм , L = 450м.п. |  |
| ИТОГО ПО МКР 2 |  |  |  |  | 15 800 | 4 200 | 20 000 |  |  |
| МКР 2А | Строительство подводящих тепловых сетей до границ земельных участков объектов | 9 582 | 12 900 | 11 400 | 8 600 | 9 200 | 44 340 | 96 022 | Ду 100мм, L = 2100м.п., Ду 150 мм L = 260 м.п., Ду 89 мм L = 390 м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе теплоснабжения для потребителей |
|  | Переход сетей теплоснабжения через ж/д пути в районе ж.д. станции Пыть-Ях | 68 517 |  |  |  |  |  | 68 517 | Ду 350 мм, L = 590м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе теплоснабжения для потребителей, устранение дефицита тепловой мощности |
| ИТОГО ПО МКР 2А | 78 099 | 12 900 | 11 400 | 8 600 | 9 200 | 44 340 | 164 539 |  |  |
| МКР 3 | Строительство подводящих тепловых сетей до границ земельных участков объектов | 17 600 | 15 520 | 13 100 | 3 700 | 1 680 | 52 025 | 103 625 | Ду 150мм, L = 1 720 м.п., Ду 89 мм L = 530 м.п., Ду 100 мм L = 300 м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе теплоснабжения для потребителей |
|  | Реконструкция магистральной теплотрассы от к. ДЕ с увеличением диаметра |  |  | 10 100 |  |  |  | 10 100 | Ду 425 мм , L = 320м.п. |  |
| ИТОГО ПО МКР 3 | 17 600 | 15 520 | 23 200 | 3 700 | 1 680 | 52 025 | 113 725 |  |  |
| МКР 4 | Строительство подводящих тепловых сетей до границ земельных участков объектов |  |  |  | 1 600 | 1 700 | 5 700 | 9 000 | Ду 100мм, L = 90м.п., Ду 89 мм L 160 м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе теплоснабжения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 4 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 700 | 5 700 | 9 000 |  |  |
| МКР 5 | Строительство подводящих тепловых сетей до границ земельных участков объектов | 9 765 | 7 700 | 2 900 |  |  |  | 20 365 | Ду 100мм, L = 420 м.п., Ду 150 мм L= 140 м.п., Д у 89 мм L = 100 м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе теплоснабжения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 5 | 9 765 | 7 700 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 20 365 |  |  |
| МКР 6, Пионерный | Строительство подводящих тепловых сетей до границ земельных участков объектов | 3 450 | 10 360 | 8 900 | 1 600 | 2 300 | 29 000 | 55 610 | Ду 100мм, L = 180м.п., Ду 150 мм L = 500 м.п., Д у 89 мм L = 740 м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе теплоснабжения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 6 | 3 450 | 10 360 | 8 900 | 1 600 | 2 300 | 29 000 | 55 610 |  |  |
| МКР 6А | Строительство подводящих тепловых сетей до границ земельных участков объектов |  | 5 000 | 17 100 | 18 200 | 19 400 |  | 59 700 | Ду 89 мм, L = 1250м.п., Д у 150 мм L = 510 м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе теплоснабжения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 6А |  | 5 000 | 17 100 | 18 200 | 19 400 |  | 59 700 |  |  |
| МКР 8, Горка | Строительство подводящих тепловых сетей до границ земельных участков объектов |  |  |  | 3 400 | 3 600 | 69 290 | 76 290 | Ду 100мм, L = 1800м.п., Ду 89 мм L = 220 м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе теплоснабжения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 8 |  |  |  | 3 400 | 3 600 | 69 290 | 76 290 |  |  |
| МКР 9 | Строительство подводящих тепловых сетей до границ земельных участков объектов | 3 200 | 3 800 |  |  |  | 14 000 | 21 000 | Ду 150мм, L = 240м.п., Ду 89 мм L = 270 м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе теплоснабжения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 9 | 3 200 | 3 800 |  |  |  | 14 000 | 21 000 |  |  |
| поселок Мамонтово | Реконструкция котельной «Мамонтовская» и строительство ЦТП для тепло-снабжения микро-районов 3,4,5» | 117 998 |  |  |  |  |  | 117 998 | Расчетная мощность 40 Гкал/час | Нормализация теплового режима окружного больничного комплекса и гидравлического режима в мкр. 3,4,5, увеличение эффективности и экономичности системы теплоснабжения от к. Мамонтовская |
| ИТОГО ПО п. МАМОНТОВО | 117 998 |  |  |  |  |  | 117 998 |  |  |
| ВСЕГО |  | 230 112 | 55 280 | 63 500 | 37 100 | 53 680 | 222 455 | 662 127 |  |  |

Источники финансирования и стоимость мероприятий, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, утвержденной представительным органом местного самоуправления в установленном порядке.

Рисунок 2

Схема теплоснабжения г. Пыть-Яха с указанием участков сетей, подлежащих реконструкции для подключения перспективных нагрузок, согласно генеральному плану развития до 2018 г.

.

### 2.2.3. Обоснование мероприятий по улучшению качества и надежности работы системы теплоснабжения

Далее приводится обоснование основных мероприятий по повышению качества и надежности работы системы теплоснабжения, а также повышению энергетической эффективности.

Замена горелок на 4 котельных

Для повышения КПД брутто котлов на котельных «Мамонтовская», «ДЕ», «Пыть-Ях», «Таежный», предполагается замена горелок  на котлоагрегатах вышеуказанных котлов. С целью увеличения КПД котлов на 1,0-2,0% предполагается провести замену на автоматизированные, комбинированные (газ- дизельное топливо)  горелки.  Даная продукция сертифицирована изготовителем котлов ДЕ и ДЕВ, установленных на вышеуказанных котельных - Бийским котельным заводом, адаптирована и рекомендована  к установке на котлы при проведении реконструкции котельных агрегатов этих серий. При этом, на предприятии-изготовителе имеется возможность провести расчет и изготовление опорной плиты крепления горелки и выполнить шеф-монтажные работы. Накоплен положительный опыт применения автоматизированных комбинированных горелок промышленных серий типа SF и  выявлены преимущества их использования по сравнению с  горелками ранее устанавливающимися на котлоагрегаты. Несмотря на значительную большую стоимость автоматизированных горелок, основные преимущества от их применения следующие:

Экономия топлива. За счет улучшения теплообмена в топке котла снижаются потери тепла с уходящими газами, в результате чего повышается КПД установки. Применение современных систем плавного регулирования мощности позволяет экономить топливо в режимах частичной нагрузки, точно выдерживать заданное соотношение "газ-воздух", и осуществлять работу в полностью автоматическом режиме без участия оператора.

Уменьшение вредных выбросов в атмосферу. Благодаря точному регулированию соотношения "газ-воздух" и оптимальной форме и температуре факела вредные выбросы уменьшаются в 1,5-2 раза.

Повышение надежности и безопасности работы котлоагрегата. Применение современных систем автоматики позволяет значительно повысить надежность и безотказность котлоагрегата, и свести к минимуму влияние "человеческого фактора".

Расширение системы за счет применения кислородного регулирования, систем удаленной диспетчеризации и связи с выводом информации на компьютер диспетчерского пункта.

Таким образом, несмотря на достаточно высокую стоимость приобретения автоматизированных горелок, предложения по реконструкции паровых котлов БиКЗ с заменой устаревших отечественных горелок являются достаточно привлекательными. Это объясняется, помимо перечисленных факторов, более низкими эксплуатационными затратами.

Ниже в таблице приведены марки горелок, подобранных по материалам завода- изготовителя котельного оборудования со стоимостью монтажных работ по установке горелок, а также реконструкции топливопроводов с заменой арматуры. По статистическим данным завода-изготовителя, принято, что при установке горелок ожидается прямая экономия газа не менее 2% (за счет уменьшения теплопотерь с уходящими газами и применения плавного регулирования).

Таблица 2.17

Расчет затрат и экономии от установки автоматизированных горелок "Weishaupt" на котельной «Мамонтовская»

| Наименование котельной | Котло-агрегаты | Потребление газа в 2009 г. тыс.м3 | Марка комбиниро-ванной горелки | Стоимость работ по установке топливной аппаратуры, тыс.руб. | Экономия газа по котельной за отопительный период, м3 / тыс.руб. | Срок окупаемости мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Мамонтовская» | 2(ДЕВ-16/14 4(ДЕВ-25/14 1(ДЕ-25/14 | 17116 | 2хWKGL70/2 4хWKGL80 1хWKGL80 | 4 600 10 000 2 500 | 855 800 | 9 |
| «ДЕ» | 4(ДЕВ-16/14 | 10 222 | 4хWKGL80 | 10 000 | 511 100 | 8 |
| «Пыть-Ях» | 3хДКВР-10/13 3хДЕ-16/14 | 13 820 | 6хGL9/1-D 3х WKGL70/2 | 9 000 7 500 | 691 000 | 10 |
| «Таежный» | 6хДКВР-6,5/13 | 15 076 | 12хGL9/1-D | 18 000 | 753 800 | 10 |
| Итого: |  |  |  | 61 600 | 2 811 700 | 9,4 |

В расчетах не учитывалась косвенная выгода за счет сокращения количества обслуживающего персонала, повышения безопасности системы и улучшения экологических характеристик объекта.

Переход на количественно-качественное регулирование отпуска тепловой энергии

В настоящее время на всех котельных города применяется качественное регулирование отпуска тепловой энергии, т.е. изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Поскольку все котельные, кроме котельной "2А", отпускают тепловую энергию по двухтрубным сетям на нужды отопления и на нужды ГВС, температура в подающем трубопроводе тепловых сетей не может быть ниже 70(С для гарантированного обеспечения необходимой температуры горячей воды в точках водоразбора. По действующему температурному графику такая температура в подающем трубопроводе соответствует температуре наружного воздуха -19(С. При более высоких температурах наружного воздуха в сеть отпускается больше тепловой энергии, чем требуется, и имеют место перетопы. Предлагается решить проблему перетопов при температурах наружного воздуха выше -19(С путем перехода на количественно-качественное регулирование количества отпускаемой тепловой энергии на всех котельных, кроме "2А". Для реализации количественно-качественного регулирования предлагается установить частотно-регулируемый привод на сетевые насосы котельных. При температурах наружного воздуха ниже -19(С осуществляется качественное регулирование (так же как в настоящее время) путем изменения температуры теплоносителя в поддающем трубопроводе. При этом сетевой насос работает с номинальной частотой вращения. При температурах воздуха выше -19(С осуществляется количественное регулирование: температура теплоносителя в подающем трубопроводе остается равной 70(С, частота вращения сетевого насоса и, как следствие, расход сетевой воды снижаются в зависимости от температуры наружного воздуха. При количественном регулировании происходит экономия тепловой энергии благодаря отсутствию перетопов, а также экономия электроэнергии благодаря снижению потребления приводами сетевых насосов.

Поскольку при количественно-качественном регулировании изменяется гидравлический режим тепловых сетей, был произведен гидравлический расчет минимально допустимого, для обеспечения нормального гидравлического режима, расхода для каждой котельной, который составляет:

- "Пыть-Ях"			590 м3/ч;

- "ДЕ"				495 м3/ч;

- "Таежная"			790 м3/ч;

- "Центральная"		325 м3/ч;

- "Мамонтовская"		760 м3/ч.

Для расчета экономии электроэнергии была использована программа HVAC ToolBox компании Danfoss. На основании анализа среднесуточных температур наружного воздуха, для каждой котельной было определено отношение количества дней работы насосов к количеству дней отопительного периода, в зависимости от режима загрузки насоса. Экономия топлива определялась на основании данных энергетических балансов котельных за 2009 год. Результаты расчета экономии приведены в таблице 2.18.  При расчете экономии для котельных "Таежная" и "Мамонтовская" учитывалась экономия электроэнергии при их работе в летний период на нужды ГВС.

Таблица 2.18

Экономия от перехода на количественно-качественное регулирование

| Котельная | Стоимость реализации, тыс. руб. | Экономия топлива, м. куб/год | Экономия э\энергии, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| "Пыть-Ях" | 7130 | 241 517 | 45 605 |
| "ДЕ" | 2950 | 135 405 | 25 568 |
| "Таежная" | 2950 | 31 860 | 6 016 |
| "Центральная" | 2950 | 89 385 | 16 878 |
| "Мамонтовская" | 7130 | 64 605 | 12 199 |
| Всего | 23110 | 562 772 | 106 266 |

Замена тепловых сетей

В настоящее время, часть трубопроводов тепловых сетей имеет значительный износ, что приводит к частым отказам, сверхнормативным утечкам теплоносителя и потерям через тепловую изоляцию. Удельное количество отказов оборудования тепловых сетей значительно превышает критическое значение. Замена трубопроводов тепловых сетей наиболее актуальна на участках с подземной прокладкой, т.к. стоимость ремонта таких сетей значительно выше, а состояние тепловой изоляции, как правило, существенно хуже, чем для трубопроводов наружной прокладки. В рамках данного мероприятия предполагается замена трубопроводов, имеющих срок службы более 15 лет. Список трубопроводов, замена которых должна быть произведена в ближайшее время, приведен в таблице 2.19. Все новые трубопроводы должны быть проложены бесканальным способом с использованием трубопроводов с ППУ изоляцией и системой контроля утечек.

Таблица 2.19

Трубопроводы, замена которых должна быть произведена в ближайшее время

| Участок | Диаметр, мм | Протяженность трассы, м. | % износа | Год ввода | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-61 - фед. Дорога | 426 | 450 | 85 | 1987 | 2 мкр |
| ТК-73а - ТК-73 | 426 | 90 | 90 | 1989 | 5 мкр |
| Узел №1 - ТК-61 | 426 | 1058 | 80 | 1986 | 1 мкр |
| 2А мкр. (П9-П10) | 219 | 1134 | 85 | 1981 | 2А мкр |
| 2А мкр. (П14-П15) | 219 | 904 | 80 | 1981 | 2А мкр |
| Узел6-Узел10 | 530 | 738 | 80 | 1987 | Промзона |
| Кот.Центральная-Узел 8 | 426 | 510 | 90 | 1987 | Промзона |
| ИТОГО |  | 4884 |  |  |  |

Экономический эффект от замены трубопроводов будет обусловлен двумя составляющими:

- снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя, снижение количества отказов.

- исключение затрат на аварийно-восстановительные ремонты трубопроводов.

Опыт показывает, что при строгом соблюдении технологии прокладки трубопроводов с ППУ изоляцией, в первые 10-15 лет эксплуатации ремонт таких трубопроводов не требуется.

Установка автоматики регулирования отпуска тепловой энергии

В ходе проведения  энергетического аудита был проведен анализ режимов отпуска тепловой энергии в котельных, который показал, что на всех котельных имеют место перетопы, вызванные, в том числе, неточностью соблюдения температурного графика. Предлагается установить автоматику поддержания температурного графика путем регулирования расхода пара, поступающего в бойлеры, в строгой зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 2.20

Экономия от установки автоматики регулирования отпуска тепла

| Котельная | Стоимость реализации, тыс. руб. | Экономия топлива, м. куб/год | Экономия средств, тыс. руб./год | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 котельных | 18 000 | 712 515 | 2 098 | 8,6 |

Установка узлов учета в балочных массивах

Анализ расхода подпитки теплосетей, проведенный в рамках энергетического аудита показывает, что несанкционированный водоразбор на нужды ГВС оценивается 5200(7400 м3/сутки, что в год составляет около 120 тыс. Гкал/год или 23,5% от фактического отпуска тепла потребителям в 2009 году. Проведенные инструментальные обследования на котельных города показали величину около 280 м3/час  при расчетной величине 115,7 м3/час (с учетом отпуска ГВС в открытых системах и нормативной подпитки), что больше чем в два раза превышает расчетную, а значит, не оплачивается.

Установленный технический учет на котельных  и повсеместное отсутствие коммерческих узлов учета у потребителей  делает невозможным  отнести понесенные предприятием затраты на сторону конкретного абонента или характерных групп абонентов.

В этой связи рекомендуется организовать учет тепловой энергии на границах подачи тепла в обособленные временные поселки, которые характерны примерно одинаковым уровнем расположенного там жилья, устройством в ближайших к группе данных потребителей существующих тепловых камерах энергонезависимых теплосчетчиков с дистанционным снятием показаний.

В г. Пыть-Яхе располагаются следующие временные поселки, в которых обеспечение ГВС потребителей осуществляется по открытой схеме теплоснабжения:

- «Подлесный»;

- «Песчаный»;

- “МССУ»;

- «Горка»;

- «Геофизика»;

- «Автомобилистов»;

- «СМУ-14»;

- «Дорожников»;

- «Пионерный»;

- Временные поселки в 3 мкр.;

- БПТОиКО;

- «Строитель»;

- «Вертолетка» (в настоящее время, котельная «Вертолетка» находится на балансе сторонней организации, МУП «УГХ» осуществляет только техническую эксплуатацию котельной и теплосетей).

Таким образом, установка 20 узлов учета тепловой энергии на границах 13 временных поселков (временные поселки, расположенные в 3 мкр. имеют несколько вводов теплоснабжения) позволит установить контроль потребления энергоресурсов у характерных групп потребителей ограниченных общей системой бесхозяйных сетей тепловодоснабжения.

Выполнение данного мероприятия позволит в дальнейшем:

- рассчитать количество реализованного тепла за определенный период времени;

- оценить уровень потерь в каждой зоне;

- разработать по каждой зоне индикаторы состояния (размер потерь, определение экономичного уровня потерь и т.д.);

- провести ранжирование зон  и разработать дальнейший план мероприятий  по снижению потерь (активный поиск утечек, расчет индивидуальных тарифов, побуждение абонентов к установке индивидуальных узлов учета, перевод системы на закрытый режим работы и т.п.).

### 2.2.4. Перечень мероприятий по улучшению качества и повышению надежности работы системы теплоснабжения в перспективе до 2018 года

Ниже в таблице 2.21 указаны мероприятия по улучшению качества и повышению надежности работы системы теплоснабжения в перспективе до 2018 года

Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы теплоснабжения                                                                            Таблица 2.21

| № пп | Наименование мероприятия | Кол-во | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Обоснование мероприятия, влияние на целевые показатели Программы |
| 1 | Замена горелок в 4 котельных | 4 объекта | 61 600 |  | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 |  |  |  | Снижение удельного расхода топлива при производстве т/энергии |
| 2 | Переход на количественно-качественный режим отпуска тепловой энергии | 5 объектов | 23 110 |  | 2 950 | 7 130 | 7 130 | 2 950 | 2 950 |  |  | Снижение удельного расхода э/энергии при производстве и передаче т/энергии |
| 3 | Замена тепловых сетей | 13,28км | 344 750 |  | 49 250 | 49 250 | 49 250 | 49 250 | 49 250 | 49 250 | 49 250 | Повышение надежности, снижение количества отказов |
| 4 | Установка автоматики регулирования отпуска тепловой энергии на котельных «ДЕ» и «Пыть-Ях» | 6 объектов | 18 000 |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  | Снижение удельного расхода топлива при производстве т/энергии |
| 5 | Установка узлов коллективного коммерческого учета во временных поселках | 13 поселков | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  | Снижение внедоговорного потребления |
|  | Всего, затраты на выполнение мероприятий |  | 452 460 | 5 000 | 70 600 | 74 780 | 74 780 | 70 600 | 55 200 | 52 250 | 49 250 |  |

Источники финансирования и стоимость мероприятий, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, утвержденной представительным органом местного самоуправления в установленном порядке.

Ниже, в таблице 2.22 приведено влияние мероприятий по улучшению качества и повышению надежности работы системы теплоснабжения в перспективе до 2018 года на целевые показатели Программы (индикаторы)

Таблица 2.22

| Целевые показатели | 2006 год факт | 2007 год факт | 2008 год факт | 2009 год факт | 2010 год факт | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 173,46 | 176,72 | 173,12 | 182,18 | 172,47 | 173,0 | 169,0 | 166,2 | 161,6 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Удельный расход электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии, кВт.час/Гкал | 39,52 | 45,77 | 46,87 | 42,35 | 38,48 | 42,25 | 41,88 | 41,69 | 41,22 | 35,68 | 30,17 | 24,73 | 19,35 |
| Потери тепловой энергии на собственные нужды котельных, в % к отпуску в сеть | 2,39 | 2,39% | 2,39% | 2,38% | 2,32% | 2,67% | 2,41% | 2,39% | 2,40% | 2,29% | 2,28% | 2,25% | 2,22% |
| Потери тепловой энергии при ее передаче, в % к полезному отпуску | 17,71% | 17,71% | 13,90% | 18,52% | 20,7% | 17,35% | 17,12% | 15,65% | 13,85% | 12,05% | 11,97% | 11,82% | 11,68% |
| Оснащенность зданий, строений, сооружений, системы теплоснабжения приборами учета: - воды (подпитка); в % от общего количества - природного газа; в % от общего количества - тепловой энергии; в % от общего количества - электрической энергии, в % от общего количества | 7 100 8 100 8 25 17 100 | 7 100 8 100 8 25 17 100 | 7 100 8 100 8 25 17 100 | 7 100 8 100 8 25 17 100 | 7 100 8 100 8 25 17 100 | 7 100 8 100 16 50 17 100 | 7 100 8 100 20 62,5 17 100 | 7 100 8 100 24 75 17 100 | 7 100 8 100 28 87,5 17 100 | 7 100 8 100 32 100 17 100 | 7 100 8 100 32 100 17 100 | 7 100 8 100 32 100 17 100 | 7 100 8 100 32 100 17 100 |
| Доля отпуска тепла потребителям по приборам учета, в % от общего количества зданий, строений, сооружений. | 10 | 13 | 18 | 23 | 27 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 3. Подпрограмма 2

# «Программа комплексного развития системы водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»

Паспорт программы

комплексного развития системы водоснабжения муниципального образования ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях |
| --- | --- |
| Решение о разработке Программы | Распоряжение администрации города Пыть-Яха № 2153-ра от 25.10.2010 «О разработке комплексной программы систем коммунальной инфраструктуры города» |
| Заказчик Программы | МУП «УГХ» м.о.г.Пыть-Ях |
| Разработчик программы | ОАО «Югра-консалтинг» |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устав города Пыть-Яха, Распоряжение администрации города Пыть-Яха № 2723-ра от 20.12.2010 «Об утверждении технического задания на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города» |
| Цели Программы | 1. Перспективное планирование развития системы водоснабжения города. 2. Разработка мероприятий по реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города. 3. Повышение эффективности использования установленной мощности водозаборных сооружений, сокращение утечек и снижение неучтенного расхода воды. 4. Доступность присоединения потребителей в границах муниципального образования; 5. Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. |
| Задачи Программы | 1. Анализ перспективного спроса на услуги водоснабжения в соответствии с планами жилищного и промышленного строительства. 2. Разработка мероприятий по инженерно-технической оптимизации системы водоснабжения. 3. Обеспечение надежности работы системы водоснабжения; |
| Сроки реализации Программы | 2011- 2018 годы |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях |
| Основные мероприятия Программы | 1. Строительство магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения для осуществления подключения перспективных объектов капитального строительства согласно генеральному плану развития г. Пыть-Яха. 2. Реконструкция ВОС-1 и ВОС-3 с применением технологий очистки воды согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 3. Замена морально и физически изношенных магистральных сетей водоснабжения. 4. Внедрение приборов контроля и автоматизации для управления работой сети водоснабжения. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы комплексного развития системы водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях составляет 1 249 187 тыс. руб., в том числе: - мероприятия по подключению объектов строительства к системе водоснабжения – 854 567 тыс. руб.; - мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоснабжения – 394 620 тыс. руб. |
| Целевые показатели Программы (индикаторы) | 1. Снижение протяженности сетей, нуждающихся в срочной замене, на 30 км. 2. Увеличение доли потребителей, пользующихся водой, соответствующей требованиям СанПиН, до 95 %. 3. Сокращение числа водоочистных сооружений на 2 ед. (ВОС-2 и ВОС-4). 4. Снижение количества отказов в работе системы водоснабжения до 0,7 ед. (на 1 км сетей в год). 5. Улучшение показателей энергоэффективности. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 1. Своевременное обеспечение доступом к системе водоснабжения объектов нового строительства. 2. Обеспечение стабильности и повышение эффективности работы системы водоснабжения. |

## 3.1.  Анализ структуры и параметров системы водоснабжения

В настоящее время на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях эксплуатируются 3 независимые системы водоснабжения. Основная сеть объединяет большинство потребителей, и включает в себя единую систему водопроводов и 3 водозаборных и водоочистных сооружения (ВОС-1, ВОС-2, ВОС-3). Сети водоснабжения микрорайона 2А локализуются в пределах микрорайона, водоснабжение потребителей осуществляется от ВОС-4. Микрорайон 7 имеет собственные сети водоснабжения от локальных водозабора и водоочистных сооружений (ВОС-800), которые эксплуатируются инженерными службами Южно-Балыкского газоперерабатывающего комплекса.

Централизованное водоснабжение г. Пыть-Яха производится из подземных источников. Источником водоснабжения являются подземные воды Атлымского водоносного горизонта Пыть-Яхского месторождения. Эксплуатацией недр занимается МУП «Управление городского хозяйства» и Южно-Балыкский ГПК. Участок недр, предоставленный в пользование, расположен на Пыть-Яхском (Мамонтовом) месторождении пресных подземных вод в пределах Западно-Сибирского артезианского бассейна с ограничением по глубине 300 метров (глубина залегания глин Тавдинской свиты).  Качественный состав подземных вод достаточно однороден по площади и повсеместно характеризуется устойчивым превышением нормативных показателей, установленных для питьевой воды, по цветности, окисляемости и содержанию железа. Таким образом, подземные воды без предварительной водоподготовки по ряду показателей не соответствуют нормативным требованиям для питьевой воды.

Система водоснабжения создавалась с поэтапным развитием города различными предприятиями и организациями. В настоящее время в хозяйственном ведении МУП «УГХ» находятся  4 эксплуатирующихся водозабора, которые  имеют в своем составе 44 артезианские скважины. Первые скважины были введены в эксплуатацию в марте 1979 г., а последние – в июле 1994 г. Скважины пробурены на глубину от 263 до 365 м.  В собственности «ЮБ ГПК» находится водозабор, имеющий 8 скважин глубиной 260-300 м.

В таблице 3.1 представлена обобщенная информация по водозаборам и инвентаризационная информация по существующим скважинам:

Таблица 3.1

| Наименование водозабора | Год ввода в эксплуатацию | Количество скважин | Глубина скважин, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ВОС-1 | 1979-1992 | 11 | 285-365 |
| ВОС-2 | 1981-1992 | 8 | 295-360 |
| ВОС-3 | 1984-1994 | 20 | 263-303 |
| ВОС-4 | 1992-1994 | 5 | 290-310 |
| ВОС-800 | - | 8 | 260-300 |
| Всего |  | 52 |  |

В городе эксплуатируются 5 станций водоподготовки (ВОС-1, ВОС-2, ВОС-3, ВОС-4 и ВОС-800), каждая из которых привязана к собственному одноименному водозабору, эксплуатацией водоочистных станций занимается МУП «УГХ» и «ЮБ ГПК». В приведенной ниже таблице 3.2 представлены данные по времени ввода станций и их производительности.

Таблица 3.2

| Станция водоподготовки | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая |
| ВОС-1 | 1987, реконструкция 2008 | 3200 | 3000 |
| ВОС-2 | 1987 | 3200 | 2887 |
| ВОС-3 | 1989 (1 очередь) 1993 (2 очередь) | 8000 | 3934 |
| ВОС-4 | 1983 | 1150 | 1232 |
| ВОС-800* | нет данных | 800 | 240 |
| Всего |  | 16350 | 10597 |

Примечание:  водоснабжение микрорайона  7.

Полный комплекс очистки сырой воды в соответствии с нормами санитарных норм и правил для воды питьевого качества производится только на ВОС-1 и ВОС-800, на остальных водоочистных сооружениях, производится лишь частичное осветление и удаление газов.

Контроль качества воды ведется на каждой ВОС на входе и выходе 2 раза в неделю, а 1 раз в месяц проводится контроль качества воды в 7 точках распределительной сети.

В водопроводной распределительной сети основной системы водоснабжения работает  насосная станция 3-го подъема (Волна-8), расположенная в микрорайоне 6 «Пионерный». Станция сдана в эксплуатацию в декабре 1994 года.

Система учета поднятой воды смонтирована только на ВОС-1 в рамках проводившейся реконструкции объекта, на остальных водозаборах учет со скважин отсутствует. Учет поднятой воды ведется по расчетной производительности и времени работы скважных  насосов. Учет воды отпускаемой в сеть ведется по узлам технического учета на станциях 2-го подъема перед отпуском в сеть.

Основные технические характеристики водоочистных сооружений приводятся ниже:

ВОС-1  построены в 1987 г., в 2004-2007 году проводилась реконструкция сооружений (1 очередь). При реконструкции были построены здания озонаторной, фтораторной и блока контактных осветлителей с лабораторным корпусом и АБК капитального исполнения из красного кирпича. В настоящее время, технологический процесс включает дегазацию, предварительную коагуляцию и фильтрование воды в контактных осветлителях и  сорбционных фильтрах,  на выходе с ВОС проводится ультрафиолетовое обеззараживание.  Объем очищенной воды после проведения 1-ой очереди реконструкции составляет около 2800-3000 м3/сут.

ВОС-2  построены в 1987 году. Здание АБК в капитальном исполнении, а здание насосной станции выполнено из панелей типа "Сэндвич". Здания нуждаются в капитальном ремонте и утеплении наружных стен минераловатными материалами и профнастилом. Блок- боксы скважин выполнены из панелей типа "Сэндвич". Здание КПП построено из бруса и в зимнее время  температура  в помещении охраны не соответствует  норме. Помещение охраны не соответствует СНиП. Подъездные пути к  скважинам требуют ремонта, необходимо заменить дорожные плиты, которые разрушились в процессе эксплуатации. Капитальный ремонт не проводился 15 лет. Водоочистка на данных сооружениях фактически не дает результатов,  технологический процесс состоит из последовательных операций по дегазации исходной воды с последующим фильтрованием в скорых фильтрах, заполненных сульфоуглем.

ВОС-3 введены в эксплуатацию в 1989 году, производственное здание -  из плит типа "Сэндвич". Планировалось  осуществить реконструкцию ВОС-3, после завершения реконструкции ВОС-1 с использованием существующего здания и соответственно прилегающей территории. В настоящее время технология водоочистки представляет собой дегазацию и  напорное фильтрование исходной воды. Применяемая технология очистки воды не позволяет отпускать воду в сеть удовлетворительного качества. В настоящее время, ведется работа по подготовке нового технического задания на проектирование и строительство расширения водоочистных сооружений (на основе положительного опыта наладки технологического процесса на ВОС-1), планируется повысить мощность водоочистных сооружений до 12 тыс. м3/сут.

ВОС-4  построены в капитальном исполнении в 1983 году. Здание АБК в 2005 году было отремонтировано и утеплено. В здании насосной станции был выполнен текущий ремонт помещения, т.к. в подземную часть насосной станции поступает грунтовая вода, что приводит к разрушению стен и пола станции. Необходимо произвести мероприятия по отведению вод и закреплению подземной части насосной станции. Здание КПП построено из бруса и в зимнее время  температура в помещении охраны не соответствует норме. Помещение охраны не соответствует СНиП. Подъездные дороги территории ВОС-4  находятся в удовлетворительном состоянии, однако грунтовая дорога, ведущая к скважинам, в осенне-зимний период раскисает от осадков. Выполнять ремонтные работы в это время не предоставляется возможным. Хлорное хозяйство на ВОС отсутствует. Проводится только хлорирование резервуаров для хранения воды при ремонтных работах и в случае плохих результатов бактериологических и химических анализов питьевой воды. Хлорирование производится сухим гипохлоритом натрия. Хранится гипохлорит в бочках на центральном складе. При выполнении работ по хлорированию весь процесс выполняется вручную на открытом воздухе.

ВОС-800 представляет собой современный комплекс водоочистки, технология которого позволяет получать на выходе воду соответствующую действующим нормам.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 82 339,5 м (в данную величину не входят трубопроводы во временных поселках и микрорайоне № 7, информация по которым отсутствует), в том числе:

- магистральные – 56 762 м;

- внутриквартальные – 25 577,5 м.

Все магистральные водоводы проложены из стальных труб, а уличная сеть - из стальных труб и, частично, трубопроводов из “ИЗОПЕКС” (853 м).

Водопроводная сеть закольцована и работает как зона с единым давлением.

На водопроводной сети установлено 450 задвижек (1 задвижка на каждые 163 м). Имеется 164 пожарных гребенок и гидрантов. Напоры в водопроводной  сети не измеряются.

В Таблице 3.3 приведены данные по магистральным трубопроводам:

Таблица 3.3

| № пп | Участок водоснабжения | Диаметр, мм | Протя-жен ность | Год ввода | Вид прокладки | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водовод 1 и 2 мкр. (п.5) пасп. № 5 |  |  |  |  |
| 1 | ВК35-ВК17 | 200 | 180 | 1982 | подземная | 1 микрорайон |
| 2 | ВК16-ВК13 | 200 | 234 | 1982 | подземная | 1 микрорайон |
| 3 | ВК16-ТК26 | 200 | 25 | 1982 | подземная | 1 микрорайон |
| 4 | ВК17-ВК18-3 | 150 | 153 | 1982 | подземная | 1 микрорайон |
| 5 | ВК18-1-ВК20 | 200 | 202 | 1982 | подземная | 1 микрорайон |
| 6 | ВК34-ВК26 | 150 | 155 | 1982 | подземная | 1 микрорайон |
| Водовод 1 и 2 мкр. (п.6) пасп. № 6 |  |  |  |  |
| 7 | ТК57-кот. "Пыть-Ях" | 200 | 370 | 1982 | подземная | 1 микрорайон |
| 8 | ВК1-ТК3 | 150 | 285 | 1982 | подземная | 1 микрорайон |
| 9 | ВК1-кот."Пыть-Ях" | 150 | 185 | 1982 | подземная | 1 микрорайон |
| 10 | Уз.1-ТК3 | 200 | 165 | 2008 | подземная | 1 микрорайон |
| Водовод 1 и 2 мкр. (п.7) пасп. № 7 |  |  |  |  |
| 11 | ВК18-3-ВОС-1 | 150 | 700 | 1982 | подземная | 1 микрорайон |
| 12 | ВК9-ВК8 | 100 | 70 | 2007 | подземная | 1 микрорайон |
| 13 | ВК13-ВК9 | 200 | 17 | 1982 | подземная | 1 микрорайон |
| 14 | ВК7-ВК4 | 150 | 100 |  | подземная | 1 микрорайон |
| 15 | ВК7-ВК8 | 150 | 30 |  | подземная | 1 микрорайон |
| 16 | ВК9-У№1 | 150 | 73 | 2007 | подземная | 1 микрорайон |
| 17 | ПГр1-ВОС-1 | 200 | 798 |  | надземная | 1 микрорайон |
| 18 | ПГр1-Уз.1 (ТК13а) | 150 | 800 |  | подземная | 1 микрорайон |
| 19 | ВК1-ВОС-1 | 200 | 340 | 1982 | подземная | 1 микрорайон |
| Водовод 1 и 2 мкр. (п.1) пасп. № 1 |  |  |  |  |
| 20 | ТК61-ТК58 (ПГ16) | 200 | 340 | 1982 | подземная | 2 микрорайон |
| Водовод 1 и 2 мкр. (п.3) пасп. № 3 |  |  |  |  |
| 21 | ТК58 (ПГ16)-ТК57 | 200 | 295 | 1982 | подземная | 2 микрорайон |
| 22 | ТК57 ул.Центральная-ТК26 | 200 | 330 | 2007 | подземная | 2 микрорайон |
| Водовод 1 и 2 мкр. (п.2) пасп. № 2 |  |  |  |  |
| 23 | ВК61-ВК66 | 200 | 186 | 1986 | подземная | 2 микрорайон |
| 24 | ТК61-Пивзавод (У1) | 200 | 991 | 1983 | подземная | 2 микрорайон |
| Водовод 1 и 2 мкр. (п.4) пасп. № 4 |  |  |  |  |
| 25 | ВК66-ПГ9 | 160 | 140 | 2009 | подземная | 2 микрорайон |
| 26 | ПГ9-ВК69 | 150 | 15 |  | подземная | 2 микрорайон |
| 27 | ВК66-ВК78 | 150 | 116 |  | подземная | 2 микрорайон |
| 28 | ВК78-ВК74 | 150 | 35 |  | подземная | 2 микрорайон |
| 29 | ВК74-ПГ20 | 150 | 145 |  | подземная | 2 микрорайон |
| Водовод 2А мкр. (пасп. № 28) |  |  |  |  |
| 30 | ВОС-4-П1 | 200 | 628 | 1997 | надземная | 2А микрорайон |
| 31 | ВОС-4-П14 | 200 | 290 | 1997 | надземная | 2А микрорайон |
| 32 | П14-П15 | 200 | 904 | 1997 | надземная | 2А микрорайон |
| 33 | П14-П1 | 200 | 338 | 1997 | надземная | 2А микрорайон |
| 34 | П1-П2 | 200 | 368 | 1997 | надземная | 2А микрорайон |
| Водовод 2А мкр. (пасп. № 29) |  |  |  |  |
| 35 | П2-П4 | 200 | 308 | 2006 | подземная | 2А микрорайон |
| 36 | П4-П6 | 200 | 130 | 1997 | подземная | 2А микрорайон |
| 37 | П5-ТУ5 | 150 | 124 | 2008 | наземная | 2А микрорайон |
| 38 | П2-П7 | 200 | 20 | 2006 | подземная | 2А микрорайон |
| 39 | П7-П8 | 200 | 60 | 1997 | подземная | 2А микрорайон |
| 40 | П8-П13 | 150 | 574 | 1997 | подземная | 2А микрорайон |
| 41 | П13-П10 | 200 | 1067 | 1997 | наземная | 2А микрорайон |
| Водовод 2А мкр. (пасп. № 30 ГВС) |  |  |  |  |
| 42 | П1-П2 | 200 | 368 | 1997 | подземная | 2А микрорайон |
| 43 | П2-П4 | 150 | 308 | 1997 | подземная | 2А микрорайон |
| 44 | П4-П6 | 150 | 130 | 1997 | подземная | 2А микрорайон |
| 45 | П5-ТУ5 | 89 | 124 | 1997 | наземная | 2А микрорайон |
| 46 | П2-П7 | 200 | 20 | 1997 | подземная | 2А микрорайон |
| 47 | П7-П8 | 150 | 60 | 1997 | подземная | 2А микрорайон |
| 48 | П8-Советская д.47 | 150 | 200 | 1997 | подземная | 2А микрорайон |
| 49 | Советская д.47-П9 | 114 | 307 | 1997 | подземная | 2А микрорайон |
| 50 | П13-П10 | 219 | 944,5 | 1997 | наземная | 2А микрорайон |
| Водовод 3 мкр. (п.1) пасп. № 13а |  |  |  |  |
| 51 | Узел V-ТК108 | 219 | 494 | 2007 | подземная | 3 микрорайон |
| 52 | ТК119-ТК120 | 159 | 62 | 2000 | подземная | 3 микрорайон |
| 53 | ТК120-ТК120-3 | 159 | 212 | 2007 | подземная | 3 микрорайон |
| Водовод 3 мкр. (п.2) пасп. № 13 |  |  |  |  |
| 54 | ТК102-ТК108 | 300 | 363 | 2007 | подземная | 3 микрорайон |
| 55 | Вр.5а - нас.ст. 3 подъема | 300 | 1220 | 1990 | подземная | 3 микрорайон |
| 56 | ТК106-ВК9 | 150 | 392 | 1985 | подземная | 3 микрорайон |
| Водовод 3 мкр. (п.3) пасп. № 14 |  |  |  |  |
| 57 | ВК1-ВК61 | 2ø200 | 850 | 1987 | подземная | 3 микрорайон |
| 58 | ВК1-ВК14 | 200 | 210 | 1987 | подземная | 3 микрорайон |
| 59 | ВК10-ВК14 | 200 | 226 | 1984 | подземная | 3 микрорайон |
| Водовод 3 мкр. (п.4) пасп. № 15 |  |  |  |  |
| 60 | ВК14-ВК20а | 200 | 292 | 1984 | подземная | 3 микрорайон |
| 61 | ТК141-ТК143 | 150 | 180 | 2007 | подземная | 3 микрорайон |
| Водовод 3 мкр. (п.5) пасп. № 16 |  |  |  |  |
| 62 | ВК61-Вр4 | 150 | 110 | 1984 | наземная | 3 микрорайон |
| 63 | ТК135-ТК148 | 150 | 201 | 1985 | подземная | 3 микрорайон |
| Водовод 3 мкр. (п.6) пасп. № 17 |  |  |  |  |
| 64 | ТК160-Вр5а | 150 | 1185 | 1987 | подземная | 3 микрорайон |
| 65 | Вр5а-КОС-2700 | 325 | 620 | 1990 | надземная | 3 микрорайон |
| 66 | КОС-2700-КОС-7000 | 325 | 1360 | 1990 | подземная | 3 микрорайон |
| 67 | КОС-7000-ВОС-3 | 325 | 950 | 1990 | подземная | 3 микрорайон |
| Водовод 3 мкр. Пасп. № 18 |  |  |  |  |
| 68 | ЦК-кот. "Вертолетка" | 200 | 1500 | 1980 | надземная | 3 микрорайон |
| Водовод 3 мкр. 5 очередь (п.1) пасп. № 19 |  |  |  |  |
| 69 | ВК1-ВК7 | 150 | 803 | 1989 | подземная | 3 мкр. 5 очередь |
| Водовод 3 мкр. 5 очередь (п.2) пасп. № 20 |  |  |  |  |
| 70 | ВК7-ВК26 | 325 | 143 | 1991 | подземная | 3 мкр. 5 очередь |
| 71 | ВК26-ВК26-1 | 300 | 1630 | 1991 | подземная | 3 мкр. 5 очередь |
| 72 | ВК23-1-ВК1-4 | 150 | 1200 | 1991 | подземная | 3 мкр. 5 очередь |
| 73 | ВК26-1-ЦК | 150 | 950 | 1991 | подземная | 3 мкр. 5 очередь |
| Водовод 4 и 5 мкр. (п.2) пасп. № 9 |  |  |  |  |
| 74 | ТК66а-Уз.V | 300 | 450 | 2007 | подземная | 4 микрорайон |
| 75 | ТК66а-ТК73 | 300 | 382 | 2002 | подземная | 4 микрорайон |
| 76 | ТК73-ВК34-1 | 200 | 198 | 1988 | подземная | 5 микрорайон |
| Водовод 4 и 5 мкр. (п.3) пасп. № 10 |  |  |  |  |
| 77 | ТК73-ВК28 | 300 | 230 | 2002 | подземная | 4 микрорайон |
| 78 | ВК28-ВК51 | 200 | 216 | 1988 | подземная | 5 микрорайон |
| Водовод 4 и 5 мкр. (п.4) пасп. № 11 |  |  |  |  |
| 79 | ВК27-ВК26 | 300 | 340 | 1988 | подземная | 4 микрорайон |
| 80 | ВК27-ТК100 | 150 | 142 | 1998 | подземная | 4 микрорайон |
| 81 | ВК26-ВК25 (ТК102) | 300 | 202 | 2007 | подземная | 4 микрорайон |
| 82 | ВК27-ВК59 | 150 | 104 | 1988 | подземная | 5 микрорайон |
| 83 | ВК59-ТК87 | 2ø100 | 346 | 1988 | подземная | 5 микрорайон |
| Водовод 4 и 5 мкр. (п.1) пасп. № 8 |  |  |  |  |
| 84 | ТК66а-Вр.№1 | 300 | 420 | 1989 | подземная | 5 микрорайон |
| 85 | Вр.№1-нас.ст.№2 | 100 | 194 | 1989 | подземная | 5 микрорайон |
| 86 | Вр.№1-ТК67 | 150 | 128 | 1989 | подземная | 5 микрорайон |
| 87 | ТК67-ВК43 | 200 | 804 | 1987 | подземная | 5 микрорайон |
| 88 | ВК43-ВК50 | 200 | 494 |  | подземная | 5 микрорайон |
| 89 | ВК48-ВК50 | 150 | 148 |  | подземная | 5 микрорайон |
| 90 | ВК48-ВК43 | 150 | 40 | 1998 | подземная | 5 микрорайон |
| 91 | ВК41-ВК39 | 100 | 152 | 1989 | подземная | 5 микрорайон |
| 92 | ВК36-ВК35 | 100 | 85 | 1989 | подземная | 5 микрорайон |
| Водовод Финского комплекса (п.1) пасп. № 21 |  |  |  |  |
| 93 | ПГ4-ЦТП№2 | 100 | 158 | 1989 | подземная | п.Финский |
| 94 | ТК207-ТК209 | 100 | 99 | 1989 | надземная | п.Финский |
| 95 | ТК Ф3-ТК Ф9 | 3ø200 | 843 | 2006 | подземная | п.Финский |
| 96 | ТК209-ТК213 | 76 | 150 | 1989 | надземная | п.Финский |
| 97 | ТК213-ТК Ф6 | 100 | 30 | 1989 | наземная | п.Финский |
| 98 | ТК209-ТК221 | 100 | 225 | 1989 | надземная | п.Финский |
| 99 | нас.ст. ВОС-2-ТК Ф9 | 200 | 792 | 1989 | надземная | п.Финский |
| Водовод Финского комплекса (п.2) пасп. № 22 |  |  |  |  |
| 100 | Уз.5-ТК66а | 300 | 383 | 2007 | подземная | п.Финский |
| 101 | Уз.5а-ТК Ф1 | 3ø200 | 135 | 2007 | подземная | п.Финский |
| 102 | ТК Ф1-ТК Ф3 | 3ø200 | 534 | 2007 | подземная | п.Финский |
| Водовод Финского комплекса (п.3) пасп. № 23 |  |  |  |  |
| 103 | Уз.5а-ВК65 | 300 | 340 | 1989 | подземная | п.Финский |
| 104 | ВК65-ЦТП | 100 | 235 | 1989 | подземная | п.Финский |
| 105 | Уз.5а-ТК5б | 300 | 60 | 2007 | подземная | п.Финский |
| Водовод Финского комплекса (п.4) пасп. № 24 |  |  |  |  |
| 106 | ЦТП-ТК Ф4 | 100 | 338 | 1996 | надземная | п.Финский |
| 107 | ТК Ф8-ВК1 | 150 | 42,5 | 1989 | подземная | п.Финский |
| 108 | ВК1-ВК2 | 150 | 156 | 1989 | подземная | п.Финский |
| 109 | ВК1-ВК4 | 150 | 100 | 1989 | подземная | п.Финский |
| 110 | ВК3-ВК4 | 150 | 156 | 1989 | подземная | п.Финский |
| 111 | ВК3-ВК2 | 150 | 100 | 1989 | подземная | п.Финский |
| Водовод п. Мамонтово пасп. № 25 |  |  |  |  |
| 112 | Вр.3-1-Вр.1-1 | 114 | 380 | 1978 | наземная | п.Мамонтово |
| 113 | Вр.2-1-Вр.1-1 | 114 | 60 | 1978 | наземная | п.Мамонтово |
| 114 | Вр.1-1-У2 | 114 | 265 | 1976 | наземная | п.Мамонтово |
| 115 | У2-Уз.VIII | 150 | 153 | 2007 | наземная | п.Мамонтово |
| 116 | Уз.VIII-ЦК | 200 | 771 | 1978 | наземная | п.Мамонтово |
| 117 | Вр.1-У1 | 114 | 270 | 1990 | наземная | п.Мамонтово |
| 118 | ВК4-У1 | 200 | 600 | 1990 | подземная | п.Мамонтово |
| 119 | Уз.VIII-ВК5 | 325 | 465 |  | подземная | п.Мамонтово |
| 120 | ВК5-ВОС-3 | 325 | 360 | 1989 | подземная | п.Мамонтово |
| Водовод п. Мамонтово ул. Дружбы пасп. № 26 |  |  |  |  |
| 121 | ВК2-ВК2-1 | 325 | 1700 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| Водовод п.Мамонтово ГВЗ пасп. № 26а |  |  |  |  |
| 122 | скв.1,2-ТК1 | 159 | 320 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 123 | скв.3,4-ТК1 | 159 | 400 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 124 | скв.5,6-ТК1 | 159 | 520 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 125 | скв.7,8-ТК1 | 159 | 640 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 126 | скв.9,10-ТК1 | 159 | 760 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 127 | скв.11-вр.1 | 159 | 10 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 128 | скв.12-вр2 | 159 | 10 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 129 | скв.13-вр.3 | 159 | 10 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 130 | скв.14-вр.4 | 159 | 10 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 131 | скв.15-вр.5 | 159 | 10 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 132 | скв.16-вр.6 | 159 | 10 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 133 | скв.17-вр.7 | 159 | 10 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 134 | скв.18-вр.8 | 159 | 10 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 135 | скв.19-вр.9 | 159 | 10 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 136 | скв.20-вр.10 | 159 | 10 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 137 | вр.1-ТК1 | 426 | 700 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 138 | вр.6-ТК1 | 426 | 400 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| 139 | ТК1-ТК2 | 2ø426 | 1430 | 1996 | подземная | п.Мамонтово |
| Водовод п.Мамонтово пасп.№ 26б |  |  |  |  |
| 140 | кот.Центральная-СМУ-14 | 219 | 800 | 1985 | наземная | п.Мамонтово |
| Водовод п.Мамонтово пасп. № 35 |  |  |  |  |
| 141 | Узел VII-МУТТ-2 | 219 | 300 | 1990 | наземная | п.Мамонтово |
| Водовод п. Черемушки пасп. № 27 |  |  |  |  |
| 142 | ул.Майская | 150 | 186 | 1991 | подземная | п.Черемушки |
| 143 | ул.Первопроходцев | 114 | 160 | 1991 | подземная | п.Черемушки |
| 144 | ул.Зеленая | 114 | 150 | 1991 | подземная | п.Черемушки |
| 145 | ул.Дружбы | 200 | 300 | 1991 | подземная | п.Черемушки |
| 146 | ул.Гоголя | 114 | 160 | 1991 | подземная | п.Черемушки |
| 147 | ул.Югорская | 150 | 390 | 1991 | подземная | п.Черемушки |
| Водовод п.Черемушки пасп. № 27а |  |  |  |  |
| 148 | Узел1-ВК23-1 | 159 | 950 | 1997 | подземная | п.Черемушки |
| Водовод 4 пром.зона кот."Таежная" пасп. № 12 |  |  |  |  |
| 149 | Уз.3-кот. "Таежная" | 200 | 1600 | 1991 | наземная | промзона кот. "Таежная" |
| 150 | ТК63-Уз.3 | 300 | 1100 | 1989 | наземная |  |
| 151 | ТК63-ТК65 | 300 | 420 | 2007 | подземная |  |
| 152 | ТК65-Вр.1 | 300 | 30 | 1988 | наземная |  |
| 153 | Узел связи-СЭС | 100 | 70 |  | подземная |  |
|  | Итого |  | 56762 |  |  |  |

Подземные участки сети, в основном не имеют теплоизоляции. Надземные участки сети изолированы минеральной ватой.

На диаграмме 12  представлено распределение  протяженности магистральных сетей водоснабжения по условным диаметрам трубопроводов.

На диаграмме 13 представлено распределение водопроводных сетей по срокам службы трубопроводов.

Диаграмма 12

Протяженности магистральных сетей водоснабжения в зависимости от диаметров трубопроводов

Около 27 км магистральных сетей находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют поэтапной замены, что примерно соответствует 50%, т.е. той доле сетей, срок службы которых составляет более 20 лет. Большая часть таких трубопроводов находится в микрорайонах 1, 2, 3, 6. В надземном исполнении проложено 13014 п.м трубопроводов, остальные в подземном.

### . Баланс водопотребления

Основные показатели работы системы водопотребления (водный баланс) в                   2006-2010 гг. приведены в таблице 3.4:

Таблица 3.4

| Объемы, м3/год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объём воды, забранный из всех видов источников | 3780369 | 3049358 | 2851997 | 2967274 | 2915700 |
| Объем воды, проданной потребителям, всего | 2437241 | 2117716 | 1975405 | 2086177 | 2092545 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Население | 2082266 | 1784153 | 1657498 | 1574656 | 1542156 |
| Промышленные и прочие потребители | 233878 | 231720 | 229478 | 423139 | 414947 |
| Бюджетные организации и учреждения | 121097 | 101843 | 88429 | 85382 | 125442 |
| Расход на собственные нужды | 794446 | 484370 | 590236 | 542625 | 502582 |
| Неучтенные расходы (утечки, непроизв. потери и т.д.) | 548682 | 447272 | 286356 | 341472 | 330573 |

Примечание: Без учета мощности микрорайона  7

Данные по энергоемкости подъема воды, очистки и передачи воды приводятся в таблице ниже.

В таблице 3.5 приведено потребление электрической энергии на подъем, очистку и передачу воды за 2006-2010 гг.:

Таблица 3.5

| Вид потребления электрической энергии | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На подъем воды | 4 092 198 | 3 917 628 | 3 352 947 | 3 967 772 | 3 938 306 |
| На очистку воды | - | - | - | - | 652 972 |
| На передачу воды | 2 273 444 | 2 250 334 | 2 541 677 | 2 405 447 | 3 269 192 |

В таблице 3.6 приведены удельные нормы потребления электрической энергии на подъем, очистку и передачу воды за 2006-2010 гг.:

Таблица 3.6

| Удельное потребление электрической энергии, кВт.час/м. куб. | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактически на подъем воды по итогам отчетного года | 1,08 | 1,29 | 1,18 | 1,34 | 1,35 |
| Фактически на передачу воды по итогам отчетного года | 0,93 | 1,06 | 1,29 | 1,15 | 1,56 |

### Характеристика основных проблем систем водоснабжения

Среди основных проблем системы водоснабжения города можно выделить следующие:

Согласно приведенному в таблице 3.4 водному балансу, потери и расход воды на собственные нужды в системе водоснабжения составляют около 30%. Средний уровень потерь в ХМАО в настоящий момент составляет 18%. Задача снижения потерь является одной из наиболее приоритетных.

Замеры расходов на сетях не проводятся, учет воды почти на всех стадиях производства и транспортировки ведется расчетным методом. Водный баланс ведется только по всему городу за большие промежутки времени (месяц, год).

По степени автоматизации насосные станции г. Пыть-Ях имеют очень низкий уровень технического состояния, управление осуществляется вручную. Щиты управления выполнены на базе релейно-контактных элементов и отличаются ненадежностью и громоздкостью.

Управление электродвигателями насосных агрегатов осуществляется вручную, кнопками со щита управления. Так как мониторинг напора и расхода воды в сетях не производится, это ограничивает возможности эффективно контролировать функционирование насосных станций и приводит к избыточному напору и, как следствие, утечкам в сетях и нерациональному энергопотреблению. Отсутствие надежных данных о напоре и расходе воды в контрольных точках не позволяет должным образом планировать мероприятия, связанные с ремонтом и развитием сетей.

Две трети общего количества воды подается потребителям с нарушением требований СанПиН 2.1.4.1074-01, так как только на ВОС-1 и ВОС-800 производится полный комплекс очистки, поэтому остро стоит вопрос о проведении реконструкции на существующих муниципальных водоочистных сооружениях № 1, 2, 3, 4 и оптимизации системы водоочистки. Целью модернизации является повышение качества предоставления услуг по водоснабжению с одновременной оптимизацией расходов на проведение модернизации в этом секторе, что предполагает консервацию двух сооружений и одноименных водозаборов, с проведением реконструкции на двух других (ВОС-1,3) для увеличения мощности (ВОС-1), а также  увеличения мощности, изменение соответствующей технологии водоочистки и полная реконструкция объекта (ВОС-3).

Следующие участки водоводов имеют заниженную пропускную способность и соответственно высокую скорость потока и большое удельное падение напора:

- участок магистрального водовода от ВОС-1 до подключения к сетям водоснабжения мкр. 1 по ул. Первопроходцев, существующий диаметр трубопровода 200 мм, длина участка 275 м, потеря напора составляет более 10 м;

- участок магистрального водовода от северо-восточной границы жилой части мкр. 1 до жилого дома № 20 по ул. Центральная, имеющая диаметры 150 и 200 мм и длину 620 м, потеря напора на этом участке составляет около 25 м;

- участок магистрального водовода от ВОС-2 до станции «Волна-8», проходящий по микрорайону 6, диаметром 2х200 мм, на данном участке происходит падение напора               19 м на расстоянии 800 м.

Около 27 км магистральных сетей находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют поэтапной замены, что примерно соответствует 50%, т.е. той доле сетей, срок службы которых составляет более 20 лет.

## . Мероприятия по развития системы водоснабжения

### . Обоснование мероприятий по подключению объектов строительства к системе централизованного водоснабжения

Согласно данных раздела «Анализ перспектив жилищного и промышленного строительства» выполнена оценка перспективных нагрузок объектов капитального строительства для подключения к централизованной системе водоснабжения.

В Таблице 3.7 сведены нагрузки для подключения объектов капитального строительства к системе водоснабжения на период до 2018 года:

Таблица 3.7

| Район города | Наименование объектов строительства жилищного и промышленного назначения | Расчетные нагрузки объектов для подключения к системе централизованного водоснабжения, м. куб.\сутки | Итого: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2018 | 2011-2018г.г. |
| МКР 1 | Ледовая арена |  |  |  |  |  | 10,2 | 10,2 |
| МКР 2 | Бизнес-центр |  |  |  |  |  | 8,5 | 8,50 |
| МКР 2 А | ИЖС, 37 домов | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 11,07 | 147,25 |
|  | № 8, 80 кв. | 10,41 | 10,41 | 10,41 |  |  |  |  |
|  | № 9, 60 кв. |  |  |  |  |  | 23,4 |  |
|  | № 10, 60 кв. |  |  |  |  |  | 23,4 |  |
|  | Детский сад | 9,75 | 9,75 |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры |  | 10,1 | 10,1 |  |  |  |  |
| МКР 3 | № 23, 126 кв. | 49,16 |  |  |  |  |  | 762,63 |
|  | № 7, 86 кв. | 16,78 | 16,78 |  |  |  |  |  |
|  | № 44/2, 169 кв. | 21,98 | 21,98 | 21,98 |  |  |  |  |
|  | № 11, 161кв. | 20,94 | 20,94 | 20,94 |  |  |  |  |
|  | № 15, 207кв. | 26,92 | 26,92 | 26,92 |  |  |  |  |
|  | № 35/2, 84 кв. | 10,93 | 10,93 | 10,93 |  |  |  |  |
|  | № 1, 140 кв. |  | 18,21 | 18,21 | 18,21 |  |  |  |
|  | № 28/3-29, 84кв. | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |  |  |
|  | № 44/1, 84 кв. |  |  |  |  |  | 32,77 |  |
|  | № 17, 161 кв. |  |  |  |  |  | 62,81 |  |
|  | № 21, 133 кв. |  |  |  |  |  | 51,89 |  |
|  | № 22, 77 кв. |  |  |  |  |  | 30,04 |  |
|  | № 35/3, 112 кв. |  |  |  |  |  | 43,69 |  |
|  | Детский сад 260 мест |  | 9,75 | 9,75 |  |  |  |  |
|  | Детский сад 260 мест | 9,75 | 9,75 |  |  |  |  |  |
|  | № 13, 196 кв. |  |  |  |  |  | 76,47 |  |
|  | Физкультурно-спортивный комплекс «Атлант» | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |
|  | Дом правосудия |  |  |  | 2,7 | 2,7 |  |  |
| МКР 4 | Гостиница |  |  |  | 12,8 | 12,8 |  | 35,00 |
|  | Торговый комплекс |  |  |  |  |  | 9,4 |  |
| МКР 5 | № 19-I оч., 114 кв. | 28,29 | 28,29 |  |  |  |  | 177,77 |
|  | № 19-II оч., 145 кв. |  | 28,29 | 28,29 |  |  |  |  |
|  | № 22, 90 кв. | 35,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад 290 мест | 10,85 | 10,85 |  |  |  |  |  |
|  | Здание общественно-делового назначения (банк) |  | 3,9 | 3,9 |  |  |  |  |
| МКР 6 | № 20, 150 кв. |  | 29,26 | 29,26 |  |  |  | 313,59 |
|  | № 9/1-9/2, 252 кв. |  |  |  |  |  | 98,31 |  |
|  | № 13, 144 кв. |  |  |  |  |  | 56,18 |  |
|  | № 14, 144 кв. |  |  |  |  |  | 56,18 |  |
|  | Д/с 260 мест, р-н школы |  | 9,75 | 9,75 |  |  |  |  |
|  | Мечеть на 120 человек |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |
|  | Культурно-спортивный комплекс с концертно-театральным залом на 600 мест | 8,1 | 8,1 | 8,1 |  |  |  |  |
| МКР 6А | ИЖС, 10 домов |  |  | 2,66 | 2,66 | 2,66 |  | 441,82 |
|  | 6 оч., 606 кв. |  | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 |  |  |
|  | 7 оч., 506 кв. |  | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 49,35 |  |  |
| МКР 8 | Квартал ИЖД, 28 кв. |  |  |  |  |  | 22,34 | 22,94 |
|  | Храмовый комплекс (Воскресная школа) |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |
| МКР 9 | Квартал ИЖД, 45 кв. |  |  |  |  |  | 35,91 | 55,41 |
|  | Д/С 260 мест, ул. Школьная | 9,75 | 9,75 |  |  |  |  |  |
| Снос ветхого жилья в мкр. 3, 6 (м. куб./сутки) |  | -11,2 | -11,3 | -11,3 |  |  | -33,8 |
| Итого, м. куб./сутки (с учетом сноса) | 283,31 | 405,56 | 322,95 | 146,02 | 130,91 | 652,56 | 1941,31 |

Район водоснабжения ВОС-1 (мкр.  1, 2)

Общая подключаемая нагрузка объектов капитального строительства составляет 18,7 м3/сут.

Общая перспективная нагрузка микрорайона мкр. 1, 2 планируемая до 2018 г. составит 3018,7 м3/сут.

Проектными решениями градостроительной документации не предусматривается снос существующих зданий и сооружений на период до 2018 г., поэтому снижения нагрузки потребления воды и водоотведения не предусматривается.

Объем очистки воды на ВОС-1 с учетом реконструкции, достаточен для снабжения водой питьевого качества потребителей мкр. 1, 2 на период до 2018 г. Планируется выполнить реконструкцию (2-ая очередь) данных сооружений для доведения проектной мощности по очищенной воде до 4500 м3/сут., что позволит обеспечить рост нагрузок водоснабжения к 2018 году и технологический резерв установленной мощности на ВОС-1.

Для нормализации гидравлического режима работы водовода от ВОС-1 до жилого дома № 20 по ул. Центральная, предусматривается выполнить реконструкцию водовода с увеличением диаметра трубопровода до 300-350мм.

Для подключения объектов перспективной застройки требуется устройство внутриквартальных сетей водоснабжения, которые прокладываются подземно, бесканальной прокладкой совместно с сетями теплоснабжения.

Район водоснабжения ВОС-2 (мкр. 3, 4, 5, 6, 6А, промзона «Центральная», промзона «Западная»)

До 2018 г., в соответствии с программой перспективного развития до 2018 г., на территории данных микрорайонов будет осуществляться следующая застройка:

На территории мкр. 3 планируется строительство 13 жилых домов 4-9 этажей, 2 детских сада по 260 мест, физкультурно-спортивного комплекса и реконструкция существующего дома правосудия. Общая мощность подключаемых объектов составляет 762,63 м3/сут. водоснабжения.

В микрорайоне 4 предусматривается ввод в эксплуатацию зданий общественного и торгового назначения, гостиницы и торгового комплекса общей мощностью 35,0 м3/сут.

Застройка микрорайона 5 на указанный период предусматривает строительство двух жилых домов, детского сада и здания общественно-делового назначения, общая мощность подключаемых объектов - составляет 177,77 м3/сут.

Территория микрорайона № 6 планируется к застройке многоэтажными домами (4 жилых дома), а также объектами социального и учебного назначения. Кроме того, предполагается строительство мечети на 120 человек и комплексного театрально-спортивного комплекса. Общая подключаемая нагрузка по водоснабжению составляет 313,59 м3/сут.

Свободные от застройки территории микрорайона № 6А (6,7 очереди застройки) планируются застройкой комплекса индивидуальных жилых домов, а также многоквартирными домами, общая перспективная нагрузка объектов капитального строительства составит 441,82 м3/сут.

Общая подключаемая нагрузка рассмотренных кадастровых микрорайонов составит к 2018 г. 1 941,31 м3/сут.

На территории микрорайона 3, 6 для обеспечения нового строительства предполагается выполнить снос существующего жилого ветхого фонда с нагрузкой  33,8 м3/сут. Таким образом, общая нагрузка на ВОС-2 к 2018 г. увеличится на 1697,01 м3/сут. и составит 4584,01 м3/сут., что больше проектной производительности водоочистных сооружений.

Для нормализации гидравлического режима работы водовода от ВОС-2 до станции третьего подъема «Волна-8», требуется произвести замену одного из двух трубопроводов водовода на диаметр 300мм.

Модернизация ВОС-2 не планируется, так как предполагается перевод нагрузки с данных очистных сооружений на ВОС-3, после проведения реконструкции с увеличением производительности до 12 тыс. м3/сут. и комплексом водоподготовки, обеспечивающим соответствие воды нормам СанПиН.

Для подключения объектов перспективной застройки предусматривается устройство внутриквартальных сетей водоснабжения, которые прокладываются подземно, бесканальной прокладкой совместно с сетями теплоснабжения.

Район водоснабжения ВОС-3 (мкр. 8, 9, 10, поселок «Мамонтово»)

В соответствие с принятыми решениями генерального плана и разработанной градостроительной  документацией, в микрорайоне 8 предполагается строительство квартала индивидуальных жилых домов и воскресной школы  при храмовом комплексе, общая нагрузка водоснабжения перспективных объектов капитального строительства составит 22,94 м3/сут.

В микрорайоне 9 предусмотрена застройка квартала индивидуальных жилых домов и строительство детского сада на 260 мест, общая нагрузка строящихся объектов составит 55,41 м3/сут.

Общая подключаемая нагрузка перспективных объектов в данном районе водоснабжения увеличится на 78,35 м3/сут.,  нагрузка ВОС-3 составит 4012,35 м3/сут.

Для подключения объектов перспективной застройки предусматривается устройство внутриквартальных сетей водоснабжения, которые прокладываются подземно, бесканальной прокладкой совместно с сетями теплоснабжения.

Район водоснабжения ВОС-4 (мкр.  2А)

В соответствии с градостроительной документацией генерального плана развития            г. Пыть-Яха в микрорайоне 2А планируется ввести в эксплуатацию 3 жилых дома с общим числом квартир 200, детский сад и дом культуры, а также сектор индивидуальных жилых домов – 37 строений.  Общая мощность новых зданий и сооружений микрорайона по водоснабжению составит 147,25 м3/час. Снос существующей застройки на период до 2018 г. не планируется, таким образом, общая нагрузка потребителей ВОС-4 к 2018 г. составит 1379,25 м3/сут., при этом проектная производительность водоочистных сооружений составляет 1150 м3/сут.

Дефицит мощности микрорайона по водоснабжению планируется снять подачей воды по подземному переходу через ж/д с ВОС-2. После выполнения работ по модернизации ВОС-3 с увеличением производительности сооружений до 12000 м3/сут., представляется целесообразным провести консервацию оборудования ВОС-4, обеспечив все водоснабжение микрорайона 2А от ВОС-3, либо по перемычке от ВОС-1. Для обеспечения требуемой надежности водоснабжения микрорайона, необходимо выполнить 2-ой участок перехода через ж/д в районе юго-западной окраины мкр. 2А. Вариант водоснабжения от ВОС-3 имеет ряд преимуществ, несмотря на высокую стоимость работ по прокладке водовода под железной дорогой методом микротоннелирования, перед вариантом предусматривающим реконструкцию ВОС-4, как по затратам на расширение водоочистных сооружений, так и затратам на обеспечение эксплуатации комплекса водоподготовки.

Для подключения объектов перспективной застройки предусматривается устройство внутриквартальных сетей водоснабжения, которые прокладываются подземно, бесканальной прокладкой совместно с сетями теплоснабжения.

Расчет мощности системы  водоснабжения

Общая максимальная нагрузка на водозаборные и водоочистные  сооружения при вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также реконструкции существующих зданий и сооружений, предусмотренных планами застройки микрорайонов г. Пыть-Яха к 2018 г. будет выглядеть следующим образом:

Таблица 3.8

| Наименова-ние сооружения | Расчетная производи-тельность*, м3/сут | Фактически присоединенная нагрузка 2010 г., м3/сут. | Вновь подключаемая нагрузка, м. куб/сутки | Переклю-чение потребителей между станция-ми, м.куб/сутки | Присоединенная нагрузка потреби-телей в 2018 г. | Резерв (дефи-цит) установ-ленной мощнос-ти ВОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мкр. 1, 2 | мкр. 3, 4, 5, 6, 6А | мкр. 8, 9, 10 | мкр. 2А | Итого: |  |  |  |
| ВОС-1 | 3 200,00 | 3 000,00 | 18,70 |  |  |  | 18,70 |  | 3 018,70 | 181,30 |
| ВОС-2 ** | 3 200,00 | 2 887,00 |  | 1 697,01 |  |  | 1 697,01 | - 4 584,01 | - | - |
| ВОС-3 | 8 000,00 | 3 934,00 |  |  | 78,35 |  | 78,35 | 5 963,26 | 9 975,61 | - 1 975,61 |
| ВОС-4 ** | 1 150,00 | 1 232,00 |  |  |  | 147,25 | 147,25 | - 1 379,25 | - | - |
| ВОС-800 | 800,00 | 240,00 |  |  |  |  | - |  | 240,00 | 560,00 |
| Всего | 16 350,00 | 11 293,00 | 18,70 | 1 697,01 | 78,35 | 147,25 | 1 941,31 | 0 | 13 234,31 | - 1 234,31 |

Примечание: * производительность ВОС по очищенной воде

** выводятся из эксплуатации

Модернизация ВОС

Как видно из таблицы 3.8, общая существующая нагрузка водоснабжения районов города Пыть-Яха к 2018 г. составит 13 234,51 м3/час.  В связи с тем, что существующие водозаборные и водоочистные сооружения с учетом технологического резерва установленной мощности не способны обеспечить такую нагрузку потребителей по очищенной воде, требуется реконструкция с увеличением производительности ВОС-1 и ВОС-3, с переключением существующих нагрузок потребителей ВОС-2 и ВОС-4, которые выводятся из эксплуатации. Таким образом, зона влияния ВОС-1 временно распространится на восточную часть г. Пыть-Яха (к западу от федеральной автодороги Тепловский тракт), а после завершения реконструкции ВОС-3 должен будет обеспечивать нагрузки, как западной части города, так и восточной, при этом, в зоне водоснабжения ВОС-3 продолжит работу станция 3-го подъема «Волна-3». Данный вариант модернизации водоснабжения г. Пыть-Яха был выбран исходя из следующих условий:

- на ВОС-1 была проведена модернизация, поэтому дальнейшее расширение станции водоподготовки представляется менее затратным мероприятием;

- водозабор ВОС-3 имеет наибольший дебет скважин, кроме того, разработан комплект проектной и рабочей документации по расширению станции водоподготовки и существующего водозабора на мощность 12000 м3/сут.

Планируемая мощность модернизации ВОС-1 – 4500 м3/сут., ВОС-3 – 12000 м3/сут. обеспечит  расход воды потребителями на уровне 2018 г. в полном объеме, при этом сохраняя запас мощности, необходимый для пожаротушения, полива и организации различного рода эмиттеров (фонтанов и т.п.).

На диаграмме 14 приведены значения загрузки городских ВОС в 2010 г. и с учетом прироста нагрузок водоснабжения при вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства до 2018 г.

Диаграмма 14

Резерв мощностей и уровень нагрузки на водоочистные сооружения г. Пыть-Яха в 2010 г. и в результате выполнения мероприятий, согласно генеральному плану застройки города до 2018 г.

Динамика водоснабжения города Пыть-Яха в перспективе до 2018 года приведена в таблице ниже.

Таблица 3.9

Динамика водопотребления города Пыть-Яха в перспективе до 2018 года

|  |  | 2007 год факт | 2008 год факт | 2009 год факт | 2010 год факт | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м.куб. | 3 049,4 | 2 871,0 | 2 967,6 | 2915,7 | 2 711,7 | 2 675,1 | 2 638,5 | 2 561,5 | 2 563,6 | 2 527,0 | 2 488,8 | 2 458,8 |
| Утечки и неучтенное водопотребление | тыс. м.куб. | 447,272 | 286,356 | 341,472 | 330,573 | 408,650 | 370,000 | 331,350 | 252,340 | 252,340 | 213,690 | 175,040 | 136,390 |
| Утечки и неучтенное водопотребление | % | 21,12% | 14,36% | 16,39% | 11,34% | 18,48% | 16,72% | 14,96% | 11,38% | 11,37% | 9,62% | 7,88% | 6,11% |
| Полезный отпуск - всего | тыс. м.куб. | 2 117,7 | 1994,4 | 2083,5 | 2350,316 | 2211,0 | 2213,2 | 2215,3 | 2217,5 | 2219,6 | 2 221,8 | 2222,4 | 2231,0 |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого объемы водопотребления | тыс. м.куб. | 1784,2 | 1658,0 | 1575,0 | 1542,2 | 1623,0 | 1624,6 | 1626,2 | 1627,9 | 1629,5 | 1 631,1 | 1631,1 | 1639,3 |
| в том числе чистая вода | тыс. м.куб. |  |  |  | 102,3 | 555,950 | 556,506 | 900,128 | 901,028 | 901,929 | 902,831 | 902,831 | 907,345 |
| Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого объемы водопотребления | тыс. м.куб. | 101,843 | 88,429 | 85,382 | 125,442 | 106,000 | 106,053 | 106,106 | 106,159 | 106,212 | 106,265 | 106,318 | 106,371 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого объемы водопотребления | тыс. м.куб. | 231,720 | 248,000 | 423,139 | 682,718 | 482,000 | 482,482 | 482,964 | 483,447 | 483,930 | 484,414 | 484,898 | 485,383 |
| Собственные технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого объемы водопотребления | тыс. м.куб. | 484,370 | 590,236 | 542,625 | 234,811 | 92,000 | 91,908 | 91,816 | 91,724 | 91,632 | 91,540 | 91,448 | 91,357 |

### Перечень мероприятий по подключению объектов строительства к системе водоснабжения до 2018 года

Ниже, в таблице указаны мероприятия, необходимые для подключения объектов строительства жилищного и промышленного назначения в перспективе до 2018 г.

| Мероприятия по подключению объектов строительства к системе водоснабжения Таблица 3.10 |
| --- |
| Район города | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Стоимость мероприятия, тыс.руб. | Мощность, диаметр и протяженность сетей | Обоснование мероприятия, влияние на целевые показатели Программы (индикаторы) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2018 | Итого: |  |  |
| МКР 1 | Строительство подводящих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  | 5 800 | 5 800 | Ду 100 мм, L = 100 м.п. | Обеспечение доступ-ности подключения к системе водоснабжения для потребителей |
|  | Реконструкция ВОС-1, II очередь |  | 31 000 | 38 500 | 41 600 |  |  | 111 100 | Увеличение производительности ВОС до 4500 тыс. м куб\сутки | Увеличение числа потребителей, пользую-щихся водой в соответ-ствии с требования-ми СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Реконструкция во-доводов: от ВОС-1 до ж/д № 20 по ул. Центральная, от ВОС-1 до мкр. 1 по ул.Первопроходцев |  |  | 17 700 |  |  |  | 17 700 | Ду~350мм, L = 895 м.п. | Увеличение пропускной способности |
| ИТОГО ПО МКР 1 |  | 31 000 | 56 200 | 41 600 |  | 5 800 | 134 600 |  |  |
| МКР 2 | Строительство подводящих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  | 1 400 | 1 400 | Ду 89 мм, L = 120 м.п. | Обеспечение доступ-ности подключения к системе водоснабжения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 2 |  |  |  |  |  | 1 400 | 1 400 |  |  |
| МКР 2А | Строительство подводящих сетей водоснабжения | 2 193 | 3 400 | 2 710 | 1 550 | 1 640 | 14 630 | 26 123 | Ду 150мм, L = 260 м.п., Ду 100 мм, L = 2100 м.п., Ду 89 мм, L = 390 м.п. | Обеспечение доступ-ности подключения к системе водоснабжения для потребителей |
|  | Переход сетей через ж/д, I и IIоч. | 30 342 |  | 22 400 | 24 200 |  |  | 76 942 | Ду 219 мм, L = 450 м.п., Ду 350 мм, L = 450 м.п. | Обеспечение доступ-ности подключения к системе водоснабжения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 2А | 32 535 | 3 400 | 25 110 | 25 750 | 1 640 | 14 630 | 103 065 |  |  |
| МКР 3 | Строительство подводящих сетей водоснабжения | 5 900 | 5 200 | 23 700 | 1 200 | 540 | 20 800 | 57 340 | Ду 150 мм, L = 1 720 м.п., Ду 89 мм, L = 530 м.п., Ду 100 мм, L = 300 м.п. | Обеспечение доступ-ности подключения к системе водоснабжения для потребителей |
|  | Реконструкция ВОС-3 |  | 225 000 | 225 000 |  |  |  | 450 000 | Увеличение производитель-ности ВОС до 12000 тыс. м. куб\сутки | Увеличение числа пот-ребителей, пользую-щихся водой в соответ-ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Реконструкция водовода от ВОС-2 до ст. 3 подъема «Волна-8» |  |  |  | 18 500 |  |  | 18 500 | Ду 300 мм, L = 800 м.п. | Увеличение пропускной способности |
| ИТОГО ПО МКР 3 | 5 900 | 230 200 | 248 700 | 19 700 | 540 | 20 800 | 525 840 |  |  |
| МКР 4 | Строительство подводящих сетей водоснабжения |  |  |  | 1560 | 1650 | 5 700 | 8 910 | Ду 100 мм, L = 90 м.п., Ду 89 мм, L = 160 м.п | Обеспечение доступ-ности подключения к системе водоснабжения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 4 |  | - | - | 1 560 | 1 650 | 5 700 | 8 910 |  |  |
| МКР 5 | Строительство подводящих сетей водоснабжения | 3 700 | 3 300 | 1 210 |  |  |  | 8 210 | Ду 100 мм, L = 420 м.п., Ду 150 мм, L = 140 м.п., Ду 89 мм, L = 100 м.п. | Обеспечение доступ-ности подключения к системе водоснабжения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 5 | 3 700 | 3 300 | 1 210 | - | - | - | 8 210 |  |  |
| МКР 6 | Строительство подводящих сетей водоснабжения | 1 142 | 3 900 | 3 500 | 510 | 540 | 9 620 | 19 212 | Ду 100 мм, L = 180 м.п., Ду 150 мм, L = 500 м.п., Ду 89 мм, L = 740 мм. | Обеспечение доступ-ности подключения к системе водоснабжения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 6 | 1 142 | 3 900 | 3 500 | 510 | 540 | 9 620 | 19 212 |  |  |
| МКР 6А | Строительство подводящих сетей водоснабжения |  | 2 000 | 6 100 | 6 500 | 6 830 |  | 21 430 | Ду 89 мм, L = 1250 м.п., Ду 150 мм, L = 510 м.п. | Обеспечение доступ-ности подключения к системе водоснабжения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 6А |  | 2 000 | 6 100 | 6 500 | 6 830 | - | 21 430 |  |  |
| МКР 8 | Строительство подводящих сетей водоснабжения |  |  |  | 1 200 | 1 300 | 23 100 | 25 600 | Ду 100 мм, L = 1800 м.п., Ду 89 мм, L = 220 м.п. | Обеспечение доступ-ности подключения к системе водоснабжения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 8 |  | - | - | 1 200 | 1 300 | 23 100 | 25 600 |  |  |
| МКР 9 | Строительство подводящих сетей водоснабжения | 3 000 | 3 300 |  |  |  |  | 6 300 | Ду 150 мм, L = 240 м.п. , Ду 89 мм, L = 270 м. п. | Обеспечение доступ-ности подключения к системе водоснабжения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 9 | 3 000 | 3 300 | - | - | - | - | 6 300 |  |  |
| ВСЕГО |  | 46 277 | 277 100 | 340 820 | 96 820 | 12 500 | 81 050 | 854 567 |  |  |

Источники финансирования и стоимость мероприятий, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, утвержденной представительным органом местного самоуправления в установленном порядке.

На схеме показаны основные мероприятия по модернизации в секторе водоснабжения на период до 2018 г.

Рисунок 3

### 3.2.3. Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоснабжения

Выделение зон контроля.

Цель. Получение ясной картины распределения потерь по районам города для более эффективного планирования мероприятий по их снижению. Снижение потерь воды. Увеличение эффективности системы водоснабжения.

Описание. Закупка и установка около 30 приборов учета на границах зон потребления. Разработка и внедрение стратегии управления утечками.

Проект включает в себя следующие мероприятия:

На основании гидравлической модели территорию водоснабжения необходимо разбить на зоны известного потребления с минимальным количеством труб на границах.

Определить места установки расходомеров и выполнить строительные работы по устройству колодцев (камер).

Осуществить закупку расходомеров.

Выполнить работы по обустройству колодцев (камер). Установить в них приборы.

Собрать данные по ночному втеканию в каждой зоне.

Произвести дневные и ночные замеры на вводах наиболее типичных домов в зоне.

Оценить уровень потерь на сетях зоны.

Разработать по каждой зоне индикаторы состояния (размер потерь, оценка соотношения между физическими утечками и повышенным потреблением, определение экономичного уровня утечек, средних неизбежных реальных потерь и т.д.)

Провести ранжирование зон по уровню потерянной воды.

Разработать план мероприятий по снижению потерь воды (активный поиск утечек, перекладка труб, выявление превышения потребления и несанкционированного потребления).

Результаты и выгоды от реализации проекта. Надежные оперативные данные о работе сети. Снижение потерь воды и возможность эффективного планирования мероприятий по их снижению.  Увеличение эффективности системы водоснабжения.

Затраты:

Общая сумма – 3720 тыс. руб., в том числе: СМР – 210 тыс. руб., оборудование и материалы – 2800 тыс. руб., монтажные работы -  560 тыс. руб., прочие расходы - 150 тыс. руб.

Результаты:

Снижение неучтенных расходов воды на 5% (на 115 952 м. куб.). Энергетическая составляющая -  173 928 кВт.час.

Автоматизация контрольных точек.

Цель. Проект призван разработать основу для стратегического планирования развития и обслуживания объектов и сооружений водоснабжения, в первую очередь, водопроводных сетей, а также обеспечить сбор достоверных данных о давлении и расходе воды в сетях для принятия управленческих решений. Увеличение эффективности системы водоснабжения.

Описание проекта. Закупка и установка 20 датчиков давления для расположения их в различных зонах потребления.

Результаты и выгоды от реализации проекта: Централизованный контроль за работой системы водоснабжения. Получение оперативных данных о функционировании систем и сооружений. Быстрое реагирование в случае возникновения неисправностей и аварийных ситуаций. Надежная база для принятия текущих производственных решений и решения задач стратегического управления. Повышение надежности и стабильности работы сооружений.

Затраты:

Общая сумма – 1500 тыс. руб., в том числе: СМР – 120 тыс. руб., оборудование и материалы – 980 тыс. руб., монтажные работы -  250 тыс. руб., прочие расходы - 150 тыс. руб.

Результаты:

Снижение неучтенных расходов воды на 4% (на 79 013 м. куб.). Энергетическая составляющая -  118 520 тыс. кВт.час.

Замена магистральных сетей водоснабжения

Около 27 км магистральных сетей находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют поэтапной замены, что примерно соответствует 50%, т.е. той доле сетей, срок службы которых составляет более 20 лет. Планируется провести замену 30 км магистральных сетей водоснабжения.

Ниже в таблице указаны мероприятия по повышению качества и надежности работы системы водоснабжения, а также повышению энергетической эффективности на период до 2018 года.

Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоснабжения                                                                       Таблица 3.11

| № пп | Наименование мероприятия | К-во | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Обоснование мероприятия, влияние на целевые показатели Программы |
| 1 | Выделение зон контроля | 30 ед. | 3 720 | 1 200 | 1 200 | 1 320 |  |  |  |  |  | Определение причин высокого уровня потерь воды и разработка мероприятий по устранению неучтенных расходов воды (потерь и утечек). |
| 2 | Автоматизация контрольных точек | 20 ед. | 1 500 |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности работы системы водоснабжения |
| 3 | Замена магистральных сетей водоснабжения Ду 200 - 300 | 30 км | 389 400 | 48 675 | 48 675 | 48 675 | 48 675 | 48675 | 48675 | 48 675 | 48 675 | Повышение надежности, снижение количества аварий, сокращение неучтенных расходов воды |
|  | Всего, затраты на выполнение мероприятий |  | 394 620 | 49 875 | 49 875 | 49 995 | 50 175 | 48 675 | 48 675 | 48 675 | 48 675 |  |

Источники финансирования и стоимость мероприятий, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, утвержденной представительным органом местного самоуправления в установленном порядке.

Ниже в таблице приведено влияние мероприятий по улучшению качества и повышению надежности работы системы водоснабжения в перспективе до 2018 года на целевые показатели Программы (индикаторы).

Таблица 3.12

| Целевые показатели | 2006 год факт | 2007 год факт | 2008 год факт | 2009 год факт | 2010 год факт | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удельный расход электрической энергии на подъем, очистку и передачу воды, кВт.час/м. куб. | 2,01 | 2,35 | 2,47 | 2,49 | 2,91 | 2,82 | 2,77 | 2,72 | 2,63 | 2,58 |
| 2. Потери воды (включая неучтенные расходы, утечки) воды при подъеме, очистке и передаче, в % к полезному отпуску | 22,5% | 21,12% | 14,36% | 16,39% | 11,34% | 18,48% | 16,72% | 14,96% | 11,38% | 11,37% |
| 4. Оснащенность зданий, строений, сооружений, системы водоснабжения приборами учета: - воды; в % от общего количества - электрической энергии, в % от общего количества | 1 1,2 33 100 | 1 1,2 33 100 | 1 1,2 35 100 | 11 12,9 35 100 | 11 12,9 35 100 | 21 24,7 35 100 | 33 38,8 35 100 | 48 56,5 35 100 | 66 77,6 35 100 | 85 100 35 100 |
| 5. Доля отпуска воды потребителям по приборам учета, в % от общего количества зданий, строений, сооружений. | 9 | 11 | 16,5 | 21 | 53 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Подпрограмма 3

# «Программа комплексного развития системы водоотведения

# муниципального образования городской округ город  Пыть-Ях»

Паспорт программы

комплексного развития системы водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях |
| --- | --- |
| Решение о разработке Программы | Распоряжение администрации города Пыть-Яха № 2153-ра от 25.10.2010 «О разработке комплексной программы систем коммунальной инфраструктуры города». |
| Заказчик Программы | МУП «УГХ» м.о.г.Пыть-Ях |
| Разработчик программы | ОАО «Югра-консалтинг» |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устав города Пыть-Яха, Распоряжение администрации города Пыть-Яха № 2723-ра от 20.12.2010 «Об утверждении технического задания на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города» |
| Цели Программы | 1. Перспективное планирование развития системы водоотведения города. 2. Разработка мероприятий по реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города. 3. Повышение эффективности использования установленной мощности канализационных очистных сооружений, внедрение современного эффективного оборудования. 4. Доступность присоединения потребителей в границах муниципального образования. 5. Снижение неблагоприятного воздействия системы водоотведения на окружающую природную среду. |
| Задачи Программы | 1. Анализ перспективного спроса на услуги водоотведения в соответствии с планами жилищного и промышленного строительства. 2. Разработка мероприятий по инженерно-технической оптимизации системы водоотведения. 3. Обеспечение надежности работы системы водоотведения. |
| Сроки реализации Программы | 2011-2018 годы |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях |
| Основные мероприятия Программы | 1.Строительство внутриквартальных сетей водоотведения для осуществления подключения перспективных объектов капитального строительства согласно утвержденному генеральному плану развития г. Пыть-Ях. 2.Строительство КНС для обеспечения передачи увеличенного объема стоков от подключения перспективных объектов. 3.Модернизация существующих КНС с целью обеспечения надежности и повышения энергоэффективности. 4.Внедрение приборов учета количества стоков на существующих КНС. 5.Проведение теледиагностики существующих магистральных самотечных коллекторов для выявления их технического состояния и разработки программы по реновации трубопроводов; 6.Реконструкция существующих КОС-7000 на расчетную мощность 14000-16000 м3/сут. 7.Реконструкция участков существующих коллекторов имеющих контруклоны общей протяженностью 800 м. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы комплексного развития системы водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях составляет 1 265 135 тыс. руб., в том числе: - мероприятия по подключению объектов строительства к системе водоотведения – 426 735 тыс. руб.; - мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоотведения – 838 400 тыс. руб. |
| Целевые показатели Программы (индикаторы) | 1. Снижение протяженности сетей, нуждающихся в срочной реконструкции, на 20 км. 2. Увеличение доли потребителей (население), пользующихся услугами системы централизованного водоотведения, с 73% до 95%. 3. Сокращение количества канализационных очистных сооружений до 2 ед. (КОС – 12 000 и КОС-800). 4. Улучшение показателей энергоэффективности. 5. Исключение сбросов стоков на рельеф. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 1. Своевременное обеспечение доступом к системе водоотведения объектов нового строительства. 2. Обеспечение надежности и повышение эффективности работы системы водоотведения. |

4.1. Анализ структуры и параметров системы водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях эксплуатируются 3 независимые системы водоотведения. Основная сеть объединяет большинство потребителей, и включает в себя в секторе водоотведения и очистки стоков – сеть самотечных и напорных трубопроводов канализации, 7 КНС и 2 комплекса канализационных очистных сооружений. Сети водоотведения микрорайона  2А локализуются в пределах микрорайона, очистка стоков производится на КОС-1100. Микрорайон 7 имеет собственные локальные сети водоотведения и очистные сооружения канализации (КОС-1000), которые эксплуатируются инженерными службами Южно-Балыкского газоперерабатывающего комплекса.

Система  водоотведения  представлена  сетью  канализационных   напорных и самотечных коллекторов. Трубопроводы канализационной сети выполнены из стальных и полиэтиленовых труб диаметром от 100 до 1000 мм, общей протяженностью 63 224 м.  Напорные коллекторы имеют общую протяженность - 11620 м, самотечные канализационные сети – 51 604 м, из них:

- магистральные – 23 101 м;

- внутриквартальные – 28 503 м.

Распределение магистральных и внутриквартальных сетей водоотведения по районам  г. Пыть-Яха указано в таблицах 4.1 и 4.2 соответственно:

Таблица 4.1

| Участок водоотведения | Диаметр, мм | Протяжен- ность | Год ввода | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 микрорайон | 150-300 | 1925 | 1981-1987 | Самотечные |
|  | 325 | 2200 | 1984 | Напорные |
| 2 микрорайон | 150-300 | 1386 | 1981-1984 | Самотечные |
|  | 219 | 3100 | 1987 | Напорные |
| 2А микрорайон | 159 | 3190 | 1985-1990 | Самотечные |
|  | 159 | 430 | 1985 | Напорные |
| 3 микрорайон | 150-530 | 2988 | 1987-2001 | Напорные |
|  | 700 | 4786 | 1984-2003 | Самотечные |
| 4 микрорайон | 150-200 | 324 | 1990-1992 | Самотечные |
|  | - | 0 | - | Напорные |
| 5 микрорайон | 150-500 | 1886 | 1988-1977 | Самотечные |
|  | - | 0 | - | Напорные |
| 6 микрорайон (п. Пионерный, Финский) | 150-200 | 1525 | 1989 | Самотечные |
|  | - | 0 | - | Напорные |
| 7 микрорайон | 100-300 | 5400 | 1992 | Самотечные |
|  | - | 0 | - | Напорные |
| 8 микрорайон | 200 | 1724 | 1980 | Самотечные |
|  | 159 | 955 | 1985 | Напорные |
| 10 микрорайон | - | 0 | - | Самотечные |
|  | 325 | 2902 | 1987 | Напорные |
| Итого |  | 34721 |  |  |

Таблица 4.2

| Участок водоотведения | Диаметр, мм | Протяжен- ность | Год ввода | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 микрорайон | 100-200 | 2357 | 1981-1985 | Самотечная |
| 2 микрорайон | 100-300 | 1751 | 1981 | Самотечная |
| 2А микрорайон | 100-200 | 5758 | 1990 | Самотечная |
| 3 микрорайон | 150-300 | 3719 | 1984-1990 | Самотечная |
| 4 микрорайон | 150-200 | 1344 | 1987-1988 | Самотечная |
| 5 микрорайон | 150 | 2980 | 1988 | Самотечная |
| 7 микрорайон | 100-200 | 8600 | 1990 | Самотечная |
| 8 микрорайон | 200 | 1774 | 1980 | Самотечная |
| 10 микрорайон | 150 | 220 | 2006 | Самотечная |
| Итого |  | 28503 |  |  |

На диаграмме 15 представлено распределение сетей канализации по диаметрам трубопроводов:

Диаграмма 15

Протяженности магистральных сетей водоотведения в зависимости от диаметров трубопроводов

На диаграмме 16 представлены сводные данные о сроках эксплуатации магистральных сетей водоотведения.

Диаграмма 16

Сроки службы магистральных сетей водоотведения

Большая часть трубопроводов (72%) имеет срок службы более 20 лет (самотечные), однако информации о техническом состоянии сетей нет, так как их диагностика не проводится.

В городе эксплуатируются  семь канализационных насосных станций:

- КНС-1   капитального исполнения, сдана в эксплуатацию  в январе 1983 года;

- КНС-2   капитального исполнения, сдана в эксплуатацию в августе 2010 г.

- КНС-3г  капитального исполнения, сдана в эксплуатацию в 2001 году;

- КНС-4    металлическая емкость, сдана в эксплуатацию  в июле 1995 года;

- КНС-5    капитального исполнения, сдана в эксплуатацию  в апреле 1979 года;

- КНС-6    2 металлические емкости, сдана в эксплуатацию  в декабре 1988 года;

- КНС-7    металлическая емкость, сдана в эксплуатацию  в декабре 1989 года.

КНС-1, КНС-3г, КНС-4, КНС-5, имеют частичную автоматизацию, КНС- 2, КНС-6 и КНС-7  автоматизированы полностью, что позволяет работать без присутствия оператора.

В системе водоотведения г. Пыть-Яха работают 4 комплекса канализационных очистных сооружений (КОС-2200, расположенный на западной окраине 1-го микрорайона выведен из эксплуатации в сентябре 2010 г., стоки перенаправлены на КОС-2700,                КОС-7000):

- КОС-2700 - в Западной части города, микрорайон «Вертолетка»;

- КОС-7000 - в Западной части города, микрорайон  10;

- КОС-1100 - в Юго-восточной части города, 2 А микрорайон.

- КОС-1000 – в Южной части города, 7 микрорайон.

Суммарная установленная пропускная способность очистных сооружений канализации составляет 11,8 тыс. м3 в сутки. В таблице 4.3 приведены данные по производительности очистных сооружений канализации и их расчетной загрузке. Расчетная загрузка определена по данным гидравлического моделирования системы водоотведения                        г. Пыть-Яха в программе «SWMM-5».

Как следует из расчетов, по состоянию на 01.01.2011 очистные сооружения канализации загружены на 71% от своей проектной производительности.

Таблица 4.3

| Канализационное очистное сооружение | Производительность, м3/ сутки |
| --- | --- |
|  | проектная | расчетная загрузка, м3/сутки (%) |
| КОС-1100 | 1 100 | 690 (62,7) |
| КОС-2700 | 2 700 | 1 715 (63,5) |
| КОС-7000 | 7 000 | 5 488 (78,4) |
| КОС-1000 | 1 000 | 351 (43,9) |
| Всего | 11 800 | 8 244 (71) |

Очищенные стоки сбрасываются в реку Большой балык с КОС -7000, 2700, 1000 и ручей Пучип-Игристый – КОС-1100.

Основные характеристики эксплуатирующихся КОС приведены ниже:

КОС-1100 (открытого типа):

Технология очистки сточных вод состоит: из механической очистки (первичные отстойники), биологической очистки (аэротенки, вторичные отстойники) и обеззараживания (контактный резервуар). Здание АБК требует капитального ремонта. Иловые площадки, контактные резервуары - железобетонные, происходит разрушение.

КОС-2700 (закрытого типа):

Технология очистки сточных вод состоит: из механической очистки (песколовки), биологической очистки (аэротенки, вторичные отстойники), доочистки (барабанные сетки, песчаные фильтра) и обеззараживания (УФО). Резервуары с аэротенками и вторичными отстойниками – металлические.

КОС-7000 (закрытого типа):

Технология очистки сточных вод состоит: из механической очистки (решетки-дробилки, песколовки), биологической очистки (аэротенки, вторичные отстойники), доочистки (фильтры с плавающей загрузкой) и обеззараживание (УФО). Здание АБК выполнено из  панелей типа "Сэндвич". Требуется  замена кровли и утепление наружных стен. Необходим ремонт распределительной камеры и ее помещения. Площадки для обслуживания решеток-дробилок и аэротенка требуют капитального ремонта.

КОС-1000 (закрытого типа):

Технология очистки сточных вод состоит: из механической очистки, биологической очистки, доочистки и обеззараживания.

Осадок (избыточный ил) сбрасывается  на иловые карты и дальнейшая его обработка не производится. Площадь иловых площадок 6,6 тыс. м2, а мощность сооружений 0,1 тыс. м3/сут.

На КОС-2700, КОС-7000 и КОС-1000 имеются химико-аналитические лаборатории. Ежедневно проводится анализ сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации и анализ  сбрасываемых очищенных сточных вод.

Таким образом, все очистные сооружения канализации нуждаются в большем или меньшем объеме ремонтных работ, за исключением КОС-1000.

Оценка технического состояния канализационных коллекторов, несмотря на высокую степень их износа, не производится. Значительная часть колодцев и установленной в них запорно-регулирующей арматуры подтоплены грунтовыми водами и нуждаются в замене.

### Баланс  водоотведения

Основные показатели работы в секторе водоотведения и очистки сточных вод  в 2006-2010 гг. приведены в таблице 4.4:

Таблица 4.4

| Объемы, м3/год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем стоков, принятых от потребителей, всего | 2381374 | 2240267 | 1947397 | 1923739 | 1947533 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Население | 1690749 | 1454907 | 1333953 | 1262967 | 1236945 |
| Промышленные и прочие потребители | 190390 | 191212 | 202685 | 195963 | 269075 |
| Бюджетные организации и учреждения | 123305 | 100222 | 85336 | 80568 | 116780 |
| Расход на собственные нужды | 346671 | 275238 | 237075 | 260768 | 229243 |
| неучтённые | 30259 | 218688 | 88348 | 123473 | 95490 |

Примечание: Без учета мощности микрорайона  7

В таблице 4.5 приведено потребление электрической энергии на водоотведение и очистку стоков  за 2006-2010 гг.:

Таблица 4.5

| Вид потребления электрической энергии | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На водоотведение и очистку сточных вод, кВт/час | 5292223 | 5928377 | 5790029 | 4820168 | 5321593 |

В таблице 4.6 приведены удельные нормы потребления электрической энергии на передачу и очистку  стоков за 2006-2010 гг.:

Таблица 4.6

| Удельное потребление электрической энергии, кВт.час/м. куб. | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактически на водоотве-дение и очистку сточных вод по итогам отчетного года | 2,22 | 2,65 | 2,97 | 2,5 | 3,45 |

### 4.1.2.    Характеристика основных проблем системы  водоотведения

В секторе водоотведения и чистки сточных вод основные проблемы по существующей инфраструктуре и сооружениям следующие:

Сложившаяся схема водоотведения не является оптимальной, так как сформировалась для отведения стоков на локальные очистные сооружения, расположенные в разных концах г. Пыть-Яха, увеличивая тем самым затраты на поддержание удовлетворительного состояния системы водоочистки и неблагоприятно воздействуя на окружающую природную среду, увеличивая зону сброса стоков р. Южный Балык, в ряде случаев не соответствующей нормам СанПиН 2.1.5.980-00.

При существующей схеме инфраструктуры водоотведения, несмотря на наличие  4-х КОС, система водоотведения имеет низкую степень резервирования (исключение КОС-2700 и КОС-7000, прием части стоков может временно перераспределяться).

Состояние оборудования существующих КОС требует ремонта и замены (исключение КОС-1000).

Существующие КНС (за исключением КНС-2 и КНС-1000) требуют проведения работ по поддержанию надлежащего технического состояния и модернизации оборудования с целью повышения эффективности использования сооружений и оптимизации затрат. Так КНС-1 требует капитального ремонта подземной части сооружения, КНС-5 находится в предаварийном состоянии подземной части и требуется строительство новой. Общими проблемами существующих КНС-1, 3Г, 4, 5, 6, 7 является низкая степень автоматизации, отсутствие узлов учета стоков и систем безопасности от превышения ПДК взрывоопасных газовых смесей.  Установленное насосное оборудование низкоэффективно. Данные насосные станции не могут эксплуатироваться в полностью автоматическом режиме, без присутствия дежурного персонала.

Планируемое увеличение объема стоков от мкр. 2А в связи с проводимыми мероприятиями по модернизации сектора водоотведения (строительство напорного коллектора от КНС-5 мкр. 2А через ж/д пути и консервация КОС-1100)  потребует замену насосного оборудования и трубопроводов на КНС-1.

Напорный коллектор от КНС-2 до колодца-гасителя К-16 по ул. Магистральная  имеет пропускную способность ниже, чем перекачиваемый объем стоков (в связи с принятием дополнительного объема стоков от мкр.  1 – КНС-1 и ликвидацией КОС-2200).

Отдельные участки самотечных коллекторов, имеют меньшую пропускную способность, чем это необходимо при существующем уровне стоков за счет  просадки трубопроводов и возникновения контруклонов, что приводит к заполнению колодцев, снижению скоростей движения стоков, заиливанию и, в конечном счете, серьезно ухудшает эксплуатационные характеристики коллектора и санитарно-эпидемиологическую обстановку. Следующие участки трубопроводов самотечных коллекторов необходимо поэтапно реконструировать.

- Участок коллектора (150 м) диаметром 200 мм от дома № 14 микрорайона 1 до КНС-1. Рассматриваемый коллектор собирает стоки с микрорайона 1, на участке имеются контруклоны;

- Участок коллектора (220м) D150 от дома № 17 микрорайона 1 до коллектора на КНС-1. Рассматриваемый коллектор собирает стоки с домов 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 11 и 17 микрорайона 1, коллектор имеет контруклоны.

- Участки (общая протяженность 300 м) на коллекторе D200 от дома № 31 микрорайона 2а до КНС-5, коллектор имеет контруклоны на этих участках.

- Участок (100 м) с контруклоном на коллекторе D500 по ул. Магистральная до КНС-3г. Рассматриваемый коллектор осуществляет передачу стоков с микрорайона 2, поселка Финский, промзоны, а также микрорайона 5.

  - Участок (общая протяженность 250 м) на сборном коллекторе D250 идущем от д.53 в пос.  Мамонтово до КНС-4, коллектор имеет контруклоны.

## . Мероприятия по развитию системы водоотведения

### . Обоснование мероприятий по подключению объектов строительства к системе централизованного водоотведения

Согласно данных раздела «Анализ перспектив жилищного и промышленного строительства» выполнена оценка перспективных нагрузок объектов капитального строительства для подключения к системе водоотведения.

В таблице 4.7 приведены нагрузки для подключения объектов капитального строительства к системе водоотведения на период до 2018 года.

Расчетное перспективное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.03-85, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 4.7

| Район города | Наименование объектов строительства жилищного и промышленного назначения | Расчетные нагрузки объектов для подключения к системе централизованного водоотведения, м3/сутки | Итого: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2018 | 2011-2018 гг. |
| МКР 1 | Ледовая арена |  |  |  |  |  | 10,2 | 10,2 |
| МКР 2 | Бизнес-центр |  |  |  |  |  | 8,5 | 8,5 |
| МКР 2А | ИЖС, 37 домов | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 11,07 | 147,25 |
|  | № 8, 80 кв. | 10,41 | 10,41 | 10,41 |  |  |  |  |
|  | № 9, 60 кв. |  |  |  |  |  | 23,4 |  |
|  | № 10, 60 кв. |  |  |  |  |  | 23,4 |  |
|  | Детский сад | 9,75 | 9,75 |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры |  | 10,1 | 10,1 |  |  |  |  |
| МКР 3 | № 23, 126 кв. | 49,16 |  |  |  |  |  | 762,63 |
|  | № 7, 86 кв. | 16,78 | 16,78 |  |  |  |  |  |
|  | № 44/2, 169 кв. | 21,98 | 21,98 | 21,98 |  |  |  |  |
|  | № 11, 161 кв. | 20,94 | 20,94 | 20,94 |  |  |  |  |
|  | № 15, 207 кв. | 26,92 | 26,92 | 26,92 |  |  |  |  |
|  | № 35/2, 84 кв. | 10,93 | 10,93 | 10,93 |  |  |  |  |
|  | № 1, 140 кв. |  | 18,21 | 18,21 | 18,21 |  |  |  |
|  | № 28/3-29, 84кв. | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |  |  |
|  | № 44/1, 84 кв. |  |  |  |  |  | 32,77 |  |
|  | № 17, 161 кв. |  |  |  |  |  | 62,81 |  |
|  | № 21, 133 кв. |  |  |  |  |  | 51,89 |  |
|  | № 22, 77 кв. |  |  |  |  |  | 30,04 |  |
|  | № 35/3, 112 кв. |  |  |  |  |  | 43,69 |  |
|  | Детский сад 260 мест |  | 9,75 | 9,75 |  |  |  |  |
|  | Детский сад 260 мест | 9,75 | 9,75 |  |  |  |  |  |
|  | № 13, 196 кв. |  |  |  |  |  | 76,47 |  |
|  | Физкультурно-спортивный комплекс «Атлант» | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |
|  | Дом правосудия |  |  |  | 2,7 | 2,7 |  |  |
| МКР 4 | Гостиница |  |  |  | 12,8 | 12,8 |  | 35,0 |
|  | Торговый комплекс |  |  |  |  |  | 9,4 |  |
| МКР 5 | № 19-I оч., 114 кв. | 28,29 | 28,29 |  |  |  |  | 177,77 |
|  | № 19-II оч., 145 кв. |  | 28,29 | 28,29 |  |  |  |  |
|  | № 22, 90 кв. | 35,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад 290 мест | 10,85 | 10,85 |  |  |  |  |  |
|  | Здание общест-венно-делового назначения (банк) |  | 3,9 | 3,9 |  |  |  |  |
| МКР 6 | № 20, 150 кв. |  | 29,26 | 29,26 |  |  |  | 313,59 |
|  | № 9/1-9/2, 252 кв. |  |  |  |  |  | 98,31 |  |
|  | № 13, 144 кв. |  |  |  |  |  | 56,18 |  |
|  | № 14, 144 кв. |  |  |  |  |  | 56,18 |  |
|  | Д/с 260 мест, р-н школы |  | 9,75 | 9,75 |  |  |  |  |
|  | Мечеть на 120 человек |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |
|  | Культурно-спортивный комплекс с концертно-театральным залом на 600 мест | 8,1 | 8,1 | 8,1 |  |  |  |  |
| МКР 6А | ИЖС, 10 домов |  |  | 2,66 | 2,66 | 2,66 |  | 441,82 |
|  | 6 оч., 606 кв. |  | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 |  |  |
|  | 7 оч., 506 кв. |  | 49,35 | 49,35 | 49,35 | 49,35 |  |  |
| МКР 8 | Квартал ИЖД, 28 кв. |  |  |  |  |  | 22,34 | 22,94 |
|  | Храмовый комп-лекс (Воскрес-ная школа) |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |
| МКР 9 | Квартал ИЖД, 45 кв. |  |  |  |  |  | 35,91 | 55,41 |
|  | Д/С 260 мест, ул. Школьная | 9,75 | 9,75 |  |  |  |  |  |
| Снос ветхого жилья в мкр. 3, 6 (м. куб./сутки) |  | -11,2 | -11,3 | -11,3 |  |  | -33,8 |
| Итого, м. куб./сутки (с учетом сноса) | 283,31 | 405,56 | 322,95 | 146,02 | 130,91 | 652,56 | 1941,31 |

При расчете нагрузок водоотведения существующих объектов застройки                                     г. Пыть-Яха, подключенных к системе централизованной канализации и нагрузок от перспективных объектов, рассматриваются группы кадастровых районов города объединенных общими системами транспортировки стоков (КНС, магистральные самотечные коллектора), и магистральные (межрайонные) коллектора, которые будут иметь данное состояние к 2018 г. при условии реализации планов по объемам капитального строительства в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования. Таким образом, в данной главе представлен укрупненный расчет перспективной схемы водоотведения г. Пыть-Яха  по функциональным элементам в 2018 г.

К 2018 г. предполагается, что в городе останутся в эксплуатации два комплекса водоочистных сооружений КОС-7000  и КОС-1000, поэтому сложатся две независимые системы водоочистки и водоотведения, которые рассматриваются ниже:

Районы водоотведения  со сливом сточных вод на КОС-7000 в перспективе

Микрорайоны  1 ,2, 2А

Существующий объем водоотведения микрорайонов 1, 2  составляет 2843,7 м3/сут. (КНС-1 – 1504,0 м3/сут., КНС-2 – 1339,7 м3/сут.). Объем стоков микрорайона 2А в настоящее время составляет 690,0 м3/сут. Общая подключаемая нагрузка объектов капитального строительства составит 166,2 м3/сут. (10,2 м3/сут. – мкр. 1, 8,5 м3/сут. – мкр. 2, 147,5 м3/сут.-мкр. 2А).

Проектными решениями градостроительной документации не предусматривается снос существующих зданий и сооружений в указанных микрорайонах на период до               2018 г., поэтому снижения нагрузки водоотведения не предусматривается.

Водоотведение с территории микрорайонов 1, 2 осуществляется через КНС-1, КНС-2 по напорному трубопроводу до колодца-гасителя по ул. Магистральная, далее по самотечному коллектору Ø500 мм на КНС-3Г в мкр. 3, а от КНС-3Г по напорному трубопроводу до КОС-2700, где на ответвлении от основного трубопровода (на КОС-7000) забирается часть стоков, большая, оставшаяся часть  отводится на КОС-7000.

Водоотведение с территории микрорайона 2А осуществляется по сети внутриквартальных самотечных сетей на КОС-1100, в настоящее время система водоотведения микрорайона является изолированной.

КНС-2 введена в эксплуатацию в августе 2010 г. и находится в полностью исправном техническом состоянии, ее проектная производительность 14400 м3/сут., которой достаточно для обеспечения всего максимального объема водоотведения в количестве  3699,9х1,7=6289,8 м3/сут. (1,7 – коэффициент неравномерности притока сточных вод, принятый по таблице 2 СНиП 2.04.03-85).

КНС-1 требует проведения капитального ремонта подземной части сооружения и замены насосного оборудования большей производительности в связи с планирующимся подключением хозяйственно-бытовой системы канализации мкр. 2А (в рамках Проекта развития коммунальных служб города Пыть-Яха, финансируемого при участии ЕБРР). На КНС-1 будут подаваться стоки от КНС-5 мкр. 2А по напорным трубопроводам, проложенным под железной дорогой в районе станции Пыть-Ях, а КОС-1100, принимающая стоки мкр. 2А, подлежит ликвидации.

Средний суточный объем стоков мкр. 2А в настоящее время составляет 690 м3/сут. (согласно табл. 4.3), а перспективный  средний объем стоков  составит 147,5 м3/сут., таким образом, общий среднесуточный объем стоков от мкр. 2А на КНС-1  к  2018 г. составит 837,5 м3/сут. (снос существующих зданий в мкр. 2А не предусматривается).  Среднесуточный приход стоков на КНС-1 с учетом роста нагрузки перспективной капитальной застройки мкр. 1 (10,2 м3/сут.) к 2018 г. и полной нагрузки водоотведения мкр. 2А (837,5 м3/сут.) составит 2351,7 м3/сут., или  100 м3/час.

В настоящее время на КНС-1 установлены фекальные насосы  СМ 150-125-315а, производительностью 150 м3/час (3600 м3/сут.), а общий максимальный часовой приток стоков к 2018 г. (от мкр. 1, 2А) составит 100х1,85=185 м3/час или 4440,0 м3/сут. (1,85 – коэффициент неравномерности притока сточных вод, принятый по таблице 2 СНиП 2.04.03-85),  поэтому необходимо предусмотреть замену насосного оборудования, исходя из условия работы одного насоса при максимальном объеме стоков.

Дополнительно, необходимо обеспечить перевод КНС-1 в автоматический режим работы, установить механизированный сорозадерживающий комплекс, автоматику защиты от скопления в здании недопустимой концентрации взрывоопасных газов, смонтировать учет стоков и систему диспетчеризации.

КНС-5 находится в неудовлетворительном техническом состоянии, подтапливается паводковыми водами, поэтому в 2011 г. в рамках Проекта развития коммунальных служб города Пыть-Яха, финансируемого при участии ЕБРР, предполагается запуск в эксплуатацию новой полностью автоматизированной КНС 1-ой категории, на территории действующей КНС-5, проектной производительностью 200 м3/час или 4800 м3/сут. Максимальный объем стоков нагрузки микрорайона 2А в 2018 г. составит  837,5х2.1=1758,8 м3/сут. (2,1 – коэффициент неравномерности притока сточных вод, принятый по таблице 2 СНиП 2.04.03-85), что достаточно для перекачки всего объема водостоков в 2018 г.

В 2011 г. планируется ввести в эксплуатацию смонтированный в настоящее время в рамках Проекта развития коммунальных служб города Пыть-Яха, финансируемого при участии ЕБРР, напорный коллектор КНС-5 – КНС-1(переход через железнодорожные пути из мкр. 2А в мкр. 1). Ø2х160 мм (1 рабочий, 1 резервный).

Также, в настоящее время в рамках Проекта развития коммунальных служб города Пыть-Яха, финансируемого при участии ЕБРР, ведутся работы по реконструкции существующего напорного коллектора от КНС-2 до колодца-гасителя КГ-16 по ул. Магистральная  Ø2х350 мм (1 рабочий, 1 резервный).

Для нормализации гидравлических режимов внутриквартальных самотечных сетей канализации микрорайонов 1, 2 необходимо предусмотреть реконструкцию участков трубопроводов, имеющих контруклоны на пути движения стоков, суммарной длиной участков 370 м, диаметрами 150-200 мм,  данные участки были выявлены в ходе работы с существующей гидравлической моделью системы водоотведения города.

Объем работ по реконструкции существующей самотечной канализации в мкр. 2А предполагает реконструкцию участка канализационного коллектора длиной 300 м и диаметром 200 мм, проходящей по ул. Советская, имеющего контруклоны с одновременным увеличением диаметра трубопровода до 300 мм (обеспечивая возможность пропуска стоков от перспективных объектов).

Подключение объектов перспективной застройки мкр. 1, 2, 2А необходимо обеспечить строительством внутриквартальных самотечных сетей водоотведения.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, объем модернизации системы водоотведения мкр. 1, 2, 2А  для передачи 3699,9 м3/сут. до колодца-гасителя К-16 на самотечном коллекторе Ø500 мм по ул. Магистральная на период до 2018 г. должен предусматривать следующие работы:

- Реконструкция КНС-1;

- Реконструкция участков существующих внутриквартальных сетей;

- Строительство участков внутриквартальных самотечных сетей от объектов перспективной застройки;

- Завершение работ и ввод в эксплуатацию объектов, финансируемых ЕБРР (КНС-5, напорный коллектор КНС-5 –КНС-1, напорный коллектор КНС-1 – колодец-гаситель К-16 по ул. Магистральная).

Микрорайон  6 (поселки «Пионерный», «Финский»), 6А (поселок «Вертолетка», 6, 7 очереди застройки)

Отвод сточных вод с территории микрорайона 6 осуществляется через КНС-6 и КНС-7 до самотечного магистрального коллектора по ул. Магистральная и внутриквартальных сетей канализации мкр. 3 соответственно, далее, по существующим сетям, стоки сливаются в приемный резервуар КНС-3Г и от КНС распределяются на КОС-2700, КОС-7000. Общий среднесуточный объем водоотведения с территории микрорайона составляет в настоящее время 293,3 м3/сут. (КНС-6 - 107 м3/сут., КНС-7 - 186,3 м3/сут.).

В настоящее время, микрорайон 6А не имеет централизованной системы водоотведения.

Общий среднесуточный объем стоков в 2018 г. с учетом прироста нагрузок перспективных объектов  микрорайонов 6 и 6А будет составлять 1070,3 м3/сут. (КНС-6 – 442,3 м3/сут., КНС-7 – 628 м3/сут.) с учетом снижения нагрузки микрорайона от сноса домов в  поселке «Финский».

Перспективная застройка микрорайона 6 предполагается на территории поселка «Финский»,  внутриквартальные сети канализации которого сбрасывают сточные воды на КНС-6. Общая среднесуточная нагрузка на КНС-6 составляет 107 м3/сут. (4,5 м3/час).  Нагрузка перспективных объектов капитальной застройки составляет 313,59 м3/сут.                     С учетом того, что в данном микрорайоне (территория поселка «Финский»), капитальное строительство будет вестись на территории существующей застройки, предполагается снос щитовых зданий общей площадью около 500 м2, что уменьшит нагрузку водоотведения на 6,0 м3/сут. Нагрузка  зданий, не подлежащих сносу, составит 101,0 м3/сут. Таким образом, среднесуточная нагрузка на КНС-6 по водоотведению в                                    2018 г. будет составлять 414,6 м3/сут. или 17,3 м3/час, а максимальная нагрузка водоотведения составит 17,3х2,5=43,25 м3/час или 1038,0 м3/сут (2,5– коэффициент неравномерности притока сточных вод, принятый по таблице 2 СНиП 2.04.03-85).

На КНС-6 установлены насосы  СМ 150-125-315а, производительностью 150 м3/час или 3600 м3/сут. (, что значительно больше нагрузки водоотведения на период до 2018 г., поэтому мощности данной КНС достаточно для обеспечения существующих нагрузок. Однако существующее техническое состояние КНС-6 требует проведение модернизации, несмотря на то, что станция эксплуатируется в автоматическом режиме, насосное оборудование изношено, отсутствует учет стоков и диспетчеризация, а также автоматическая система вентиляции и защиты от опасных концентраций взрывоопасных газов.

КНС-7 установлена на западной окраине мкр. 6 и собирает стоки от поселка «Пионерный», на КНС установлены насосы  СМ 100-65-200, производительностью 50 м3/час или 1200 м3/сут., существующая среднесуточная нагрузка на КНС составляет 186,3 м3/сут. или   7,8 м3/час.  Перспективная застройка на территории поселка «Пионерный» до 2018 г не планируется.

Застройка микрорайона  6А (6,7 очередь и поселок индивидуальных жилых домов) предполагает передачу сточных вод объемом 441,82 м3/сут. на КНС-7, таким образом общая среднесуточная нагрузка на станцию к 2018 г. составит 628,0 м3/сут. (26,1 м3/час.), а максимальная нагрузка составит 26,1х2,3=60,0 м3/час или 1440 м3/сут. (2,3– коэффициент неравномерности притока сточных вод, принятый по таблице 2 СНиП 2.04.03-85).

Поэтому необходимо предусматривать строительство новой КНС вблизи существующей КНС-7, расчетной мощностью 100-200 м3/час и реконструкцию существующего напорного коллектора.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, общий количество стоков в системе водоотведения мкр. 6, 6А будет составлять к 2018 г. 1070,3 м3/сут., а объем модернизации системы водоотведения данных микрорайонов на период до 2018 г. должен предусматривать следующие работы:

- Реконструкция КНС-6;

- Строительство новой КНС-7 и реконструкцию напорного коллектора  от КНС до колодца-гасителя в микрорайоне  3;

- Строительство участков внутриквартальных самотечных сетей от объектов перспективной застройки;

- Завершение работ и ввод в эксплуатацию объектов, финансируемых ЕБРР (КНС-5, напорный коллектор КНС-5 –КНС-1, напорный коллектор КНС-1 – колодец-гаситель К-16 по ул. Магистральная).

Микрорайоны  3, 4, 5,  промзона «Центральная», промзона «Западная»

Отвод сточных вод с территории данных микрорайонов осуществляется по системе самотечных коллекторов в сторону коллектора по ул. Магистральной или  в сторону       КНС-3Г. Общий объем стоков с территории данных микрорайонов оценивается в 3696,5 м3/сут.

До 2018 г., в соответствии с программой перспективного развития до 2018 г., на территории данных микрорайонов будет осуществляться застройка:

На территории мкр. 3 планируется строительство 13 жилых домов 4-9 этажей, 2-х детских садов на 260 мест, физкультурно-спортивного комплекса и реконструкцию существующего дома правосудия. Общая мощность подключаемых объектов составляет 762,63 м3/сут. водоотведения.

В микрорайоне  4 предусматривается ввод в эксплуатацию зданий общественного и торгового назначения, гостиницы и торгового комплекса общей мощностью водоотведения 35,0 м3/сут.

Застройка микрорайона  5 на указанный период предусматривает строительство двух жилых домов, детского сада и здания общественно-делового назначения, общая мощность подключаемых объектов по водоотведению составляет 177,8 м3/сут.

На территории микрорайона 3, для обеспечения нового строительства предполагается выполнить снос существующего жилого ветхого фонда, подключенного к централизованной канализации общей площадью около 2000 м2, и нагрузкой  27,8,  м3/сут.

Таким образом, общая нагрузка водоотведения мкр. 3, 4, 5 увеличится на 975,4 м3/сут. (с учетом вычета нагрузки от снесенных объектов мкр.3)  и составит в 2018 г. – 4672,0 м3/сут.

На территории микрорайона  3 расположена канализационная насосная станция                № 3Г, которая принимает стоки от микрорайонов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 в количестве 6974,8 м3/сут., а перспективной схемой водоотведения предполагается, что стоки от микрорайонов 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9 будут подаваться в приемный резервуар КНС и далее, по напорному трубопроводу будут транспортироваться на КОС-7000.

Общая среднесуточная нагрузка в 2018 г. на КНС-3Г составит 9614,5 м3/сут. (400,6 м3/час), а максимальная нагрузка составит 400,6х1,6=641,0 м3/час (1,6– коэффициент неравномерности притока сточных вод, принятый по таблице 2 СНиП 2.04.03-85) или 15384,0 м3/сут.

На КНС-3Г установлены 5 насосов: 2 шт.- СМ 150-125-315 производительностью 200 м3/час, 3 шт.- СМ 200-150-500, производительностью 400 м3/час. Общая расчетная производительность насосной станции составляет 800 м3/час или 19200 м3/сут., что достаточно для передачи общего количества сточных вод от нагрузок микрорайонов в 2018 г., поэтому замена насосного оборудования не требуется. Модернизация КНС-3Г должна включать установку узлов учета, систему диспетчеризации, автоматику предупреждения образования взрывоопасных концентраций газов и установку частотных регуляторов на насосы, с целью повышения экономичности энергопотребляющего оборудования.

Для нормализации гидравлических режимов самотечного коллектора по ул. Магистральная требуется выполнить реконструкцию участка трубопровода Ø500 мм. Участок протяженностью 100 м проходит по территории мкр.  3 и имеет контруклоны на пути движения стоков.

Существующий напорный коллектор от КНС-3Г до КОС-2700, КОС-7000 Ø 2х700мм обладает достаточной способностью для пропуска всего объема водоотведения на уровне 2018 г., но имеет участки с просадкой трубопроводов общей длиной 300 м и требует проведения реконструкции, кроме того, потребуется реконструкция распределительной камеры у КОС-2700 при ликвидации данных очистных сооружений.

Для подключения объектов перспективной застройки необходимо предусмотреть устройство внутриквартальных сетей водоотведения, которые прокладываются подземно, и присоединяются к существующей внутриквартальной канализации.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, общий количество стоков в системе водоотведения мкр.  3, 4, 5 будет составлять к 2018 г. 4672,0 м3/сут., а с учетом прихода стоков от мкр. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9 в объеме 4989,9 м3/сут., общая среднесуточная нагрузка на КНС-3Г составит 9661,9 м3/сут. Объем модернизации системы водоотведения микрорайонов 3, 4, 5 для передачи КОС-7000 в 2018 г. должен предусматривать следующие работы:

- Реконструкция КНС-3Г;

- Реконструкция участков напорного коллектора от КНС-3Г до КОС-7000;

- Реконструкция участков самотечного коллектора по ул. Магистральной;

- Строительство участков внутриквартальных самотечных сетей от объектов перспективной застройки.

Микрорайоны   8, 9

В настоящее время микрорайон 8 не оборудован системой централизованной канализации, за исключением участка самотечного коллектора от котельной «Мамонтовская» с северной стороны улицы Православная который поворачивает на Медицинский проезд и собирает стоки от котельной и окружного больничного комплекса. Храмовый комплекс также имеет систему канализации к западной окраине мкр. 3 проложен самотечный коллектор Ø 200 мм.

Общая среднесуточная нагрузка системы водоотведения мкр. 8 в настоящее время составляет 141,3 м3/сут.

Территория микрорайона  9 не имеет централизованной системы водоотведения.

В соответствие с принятыми решениями генерального плана и разработанной градостроительной  документацией, в микрорайоне 8 предполагается строительство квартала индивидуальных жилых домов и воскресной школы  при храмовом комплексе, общая среднесуточная нагрузка водоотведения перспективных объектов капитального строительства составит 22,9 м3/сут.

В микрорайоне 9 предусмотрена застройка квартала индивидуальных жилых домов и строительство детского сада на 260 мест, общая среднесуточная нагрузка водоотведения строящихся объектов составит 55,4 м3/сут., а максимальная нагрузка водоотведения данного микрорайона будет составлять 55,4х2,5=138,5 м3/сут. (2,5– коэффициент неравномерности притока сточных вод, принятый по таблице 2 СНиП 2.04.03-85)  или 5,8  м3/час.

Общая подключаемая нагрузка перспективных объектов в данном районе водоотведения  составит 78,35 м3/сут.

В планировочном районе 03:07:02 (квартал индивидуальных жилых домов) предусматривается устройство централизованной самотечной системы водоотведения.

С учетом существующего рельефа местности, возможно обеспечить оптимальный отвод сточных вод от  проектируемых зданий до канализационного колодца от котельной «Мамонтовская» (на углу ул. Православная и ул. Медицинский проезд).

Водоотведение воскресной школы будет производиться в ближайший колодец самотечной канализации на территории храмового комплекса.

Водоотведение с территории микрорайона 9 в соответствии с существующим рельефом водоотведение от жилых и общественных зданий необходимо предусмотреть через блочную комплектную канализационную насосную станцию на территории микрорайона и далее по напорным трубопроводам вдоль ул. Обской до ближайшего колодца внутриквартальной канализации планировочного квартала 03:07:02, выходящего на данную улицу, с соединением с самотечной канализацией через колодец-гаситель. Расчетная мощность КНС – 20-30 м3/час или 480-720 м3/сут. с учетом перспективного развития данного микрорайона.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, общее количество стоков в системе водоотведения мкр. 8, 9 будет составлять к 2018 г. 219,7 м3/сут. и объем модернизации системы водоотведения данных микрорайонов должен предусматривать следующие работы:

- Строительство КНС в микрорайоне  9 с напорным коллектором;

- Строительство внутриквартальной самотечной канализации;

Микрорайон  10

Система водоотведения микрорайона 10 состоит из сети самотечных внутриквартальных коллекторов, стоки которых поступают в приемное отделение КНС-4.

На КНС-4 установлены 3 насоса СМ 150-125-315 производительностью 200 м3/час, расчетная мощность данной КНС составляет 4800 м3/сут.

Генеральным планом развития г. Пыть-Яха не предусматривается строительство капитальных объектов на период до 2018 г. Среднесуточный объем стоков от объектов микрорайона составляет в настоящее время 578,9 м3/сут., а максимальный 578,9х2.4=1389,4 м3/сут. (2,4– коэффициент неравномерности притока сточных вод, принятый по таблице 2 СНиП 2.04.03-85).

Необходимо предусмотреть работы по модернизации существующей КНС-4 для того, чтобы обеспечить перевод оборудования в автоматический режим работы, устройство автоматики защиты от скопления в здании недопустимой концентрации взрывоопасных газов, учета стоков, систему диспетчеризации и установку частотно-регулируемого привода для повышения энергоэффективности объекта.

Для нормализации гидравлического режима внутриквартальных самотечных сетей канализации требуется выполнить реконструкцию участка трубопровода диаметром 250 мм, от жилого дома № 53 в микрорайоне  10. Участок протяженностью 250 м имеет контруклоны на пути движения стоков.

Районы водоотведения  со сливом сточных вод на КОС-800

Микрорайон  7

Существующий среднесуточный объем водоотведения микрорайона 7 составляет 354,0 м3/сут.

Сведений о строительстве объектов перспективной застройки в данном микрорайоне на период до 2018 г. нет.

Расчет мощности системы водоотведения

Существующая схема включения насосных станций предусматривает как последовательные соединения групп станций, так и параллельное, через систему напорных и участки самотечных коллекторов, которые передают стоки на КНС-3Г, за исключением КНС-4, подключенную непосредственно к КОС-7000, сложившиеся с учетом развития районов водоотведения и рельефа местности (описание схемы присоединения КНС рассматривалось в предыдущем пункте. Действующие схемы передачи стоков имеют следующую последовательность подключения КНС к водоочистным сооружениям :

- КНС-1 – КНС-2 – КНС-3Г – КОС-2700 и КОС-7000;

- КНС-5 – КОС-1100;

- КНС-6 и КНС-7 – КНС-3Г - КОС-2700 и КОС-7000;

- КНС-4 – КОС-7000.

*Расчетные среднесуточные нагрузки на канализационные насосные станции с учетом их последовательного  подключения, согласно сложившейся схеме водоотведения города приведены в таблице ниже:

Таблица 4.8

| Наименование сооружения, место расположения | Существующие среднесуточные нагрузки водоотведения микрорайонов г. Пыть-Яха в 2010 г. |
| --- | --- |
|  | мкр. 1 | мкр. 2 | мкр. 2А | мкр. 3, 4, 5 | мкр. 6 | мкр. 6А | мкр. 8 | мкр. 9 | мкр. 10 | Итого на КНС: |
| КНС-1, мкр.1 | 1504,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1504,0* |
| КНС-2, мкр.2 | 1504,0 | 1339,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2843,7* |
| КНС-3Г, мкр.3 | 1504,0 | 1339,7 |  | 3696,5 | 293,3 |  | 141,3 |  |  | 6974,8 |
| КНС-4, мкр.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,9 | 578,9 |
| КНС-5, мкр.2А |  |  | 690,0 |  |  |  |  |  |  | 690,0 |
| КНС-6, мкр.6 |  |  |  |  | 107,0 |  |  |  |  | 107,0* |
| КНС-7, мкр.6 |  |  |  |  | 186,3 |  |  |  |  | 186,3* |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 243,7 |

Нагрузки  водоотведения на канализационные насосные станции с учетом их взаимного последовательного включения по планирующейся перспективной схеме водоотведения на период до 2018 г. и прирост нагрузок объектов капитальной застройки, согласно генеральному плану развития г. Пыть-Яха приведены в таблице 4.9. Планируется осуществить следующую схему транспортировки водостоков:

- КНС-5 – КНС-1 – КНС-2 – КНС-3Г – КОС-7000;

- КНС-6,КНС-7 и КНС-8* - КНС-3Г – КОС-7000;

- КНС-4 – КОС-7000.

Таблица 4.9

| Наименование сооружения, место расположения | Перспективные среднесуточные нагрузки водоотведения микрорайонов г. Пыть-Яха в 2018 г. (+прирост нагрузок до 2018 г.) |
| --- | --- |
|  | мкр. 1 | мкр. 2 | мкр. 2А | мкр. 3, 4, 5 | мкр. 6 | мкр. 6А | мкр. 8 | мкр. 9 | мкр. 10 | Итого на КНС: |
| КНС-1, мкр.1 | 1514,2 (+10,2) |  | 837,5 (+147,5) |  |  |  |  |  |  | 2351,7* (+847,7) |
| КНС-2, мкр.2 | 1514,2 (+10,2) | 1348,2 (+8,5) | 837,5 (+147,5) |  |  |  |  |  |  | 3699,9* (+856,2) |
| КНС-3Г, мкр.3 | 1514,2 (+10,2) | 1348,2 (+8,5) | 837,5 (+147,5) | 4624,6 (+928,0) | 1070,3 (+341,3) | (+441,8) | 164,2 (+22,9) | 55,4 (+55,4) |  | 9614,4 (+2,639,6) |
| КНС-4, мкр.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,9 (+0,0) | 578,9 (+0,0) |
| КНС-5, мкр.2а |  |  | 837,5 (+147,5) |  |  |  |  |  |  | 837,5* (+147,5) |
| КНС-6, мкр.6 |  |  |  |  | 442,3 (+341,3) |  |  |  |  | 442,3* (+341,3) |
| КНС-7, мкр.6 |  |  |  |  | 628,0 | (+441,8) |  |  |  | 628,0* (+441,8) |
| КНС-8*, мкр.9 |  |  |  |  |  |  |  | 55,4 (+55,4) |  | 55,4* (+55,4) |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 193,3 |

Примечание: * предполагаемая строительством КНС, согласно  перспективной схеме водоотведения

**присоединенная нагрузка определена с помощью гидравлической модели системы водоотведения г. Пыть-Яха

Расчет необходимой производительности канализационных насосных станций и предполагаемые мероприятий по обеспечению для обеспечения пропуска дополнительного объема от максимального количества стоков данного района водоотведения приведен в таблице ниже:

Таблица 4.10

| Наименование сооружения, место расположения | Расчетная мощность м3/сутки | Расчетная** присоединенная нагрузка 2010 г., | Вновь подключаемая среднесуточная нагрузка, м3/сутки | Присоединенная нагрузка потребителей в 2018 г., м3/сутки | Резерв (+), дефицит(-) расчетной мощности КНС в 2018 г., м3/сутки по отношению к максимальной | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточная | Максимальная |  |  |
| КНС-1, мкр.1*** | 3600,0 | 1504,0 | 847,7 | 2351,7 | 4440,0 | -840,0 | Реконструкция с заменой насосов |
| КНС-2, мкр.2*** | 14400,0 | 2843,7 | 856,2 | 3699,9 | 6298,8 | +8101,2 |  |
| КНС-3Г, мкр.3 | 19200,0 | 6974,8 | 2639,6 | 9614,4 | 15384,0 | +3816,0 |  |
| КНС-4, мкр.10 | 4800,0 | 578,9 | - | 578,9 | 1389,4 | +3410,6 |  |
| КНС-5, мкр.2а*** | 4800,0 | 690,0 | 147,5 | 837,5 | 1758,8 | +3041,2 |  |
| КНС-6, мкр.6*** | 3600,0 | 107,0 | 341,3 | 442,3 | 1104,0 | +2496,0 |  |
| КНС-7, мкр.6*** | 1200,0 | 186,3 | 441,8 | 628,0 | 1440,0 | - 240,0 | Строительство КНС с насосами достаточной мощности |
| КНС-8*, мкр.9 | 720,0 | - | 55,4 | 55,4 | 138,5 | +581,5 |  |
| Итого: |  | 8243,7 | 1 949,6*** | 10193,3 |  |  |  |

Примечание: * предполагаемая строительством КНС, согласно  перспективной схеме водоотведения

**присоединенная нагрузка определена с помощью гидравлической модели системы водоотведения г. Пыть-Яха

***последовательное присоединение

Общая максимальная нагрузка на канализационные очистные сооружения при вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также реконструкции существующих зданий и сооружений, предусмотренных планами застройки микрорайонов г. Пыть-Яха к 2018 г. будет выглядеть следующим образом, как показано в таблице ниже:

Таблица 4.11

| Наименование сооружения | Расчетная мощность м3/сутки | Расчетная** присоединенная нагрузка 2010 г., м3/сутки | Вновь подключаемая нагрузка, м3/сутки | Переключение потребителей между станциями, м3/сутки | Присоединенная нагрузка потребителей в 2018 г. | Резерв (дефицит) установленной мощности КОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мкр. 1, 2, 2А | мкр. 3, 4, 5 | мкр. 6, 6А | мкр. 8, 9 | Итого: |  |  |  |
| КОС-1100 | 1100 | 690 |  |  |  |  |  | -690,0 |  |  |
| КОС-2700 | 2700 | 1715 |  |  |  |  |  | -1715,0 |  |  |
| КОС-7000 | 7000 | 5 839 | 166,1 | 928,0* | 777,0* | 78,4 | 1949,5 | +2405,0 | 10 193 | -3 193 |
| КОС-1000 | 1000 | 351 |  |  |  |  |  | - | 351 | 649 |
| Всего | 11800 | 8 595 |  |  |  |  |  |  | 10 544 |  |

Примечание:* нагрузка с учетом вычета нагрузки от планируемых к сносу объектов;

**присоединенная нагрузка определена с помощью гидравлической модели системы водоотведения г. Пыть-Яха

Необходимо провести реконструкцию КОС-7000, увеличив его мощность до 16000-18000 м3/сут., учитывая максимальную нагрузку на КОС-7000, которая составляет 9614,5х1,59=15287,1 м3/сут., локализовав на данном сооружении весь объем стоков (за исключением стоков КОС-1000 в мкр.  7).

Диаграмма 17 иллюстрирует уровень роста среднесуточных нагрузок водоотведения от существующего уровня в 2010 г. к уровню 2018 г. по микрорайонам г. Пыть-Яха.

Диаграмма 18 представляет сравнение объемов существующего расчетного уровня нагрузок водоотведения с распределением стоков по канализационным насосным станциям к их расчетной производительности и среднесуточному, а также максимальному объему водоотведения согласно предполагаемой схеме в 2018 г.

На диаграмме 19 приведены значения загрузки городских КОС в 2010 г. и с учетом прироста нагрузок водоотведения при вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства до 2018 г. и планируемых мероприятий по модернизации сектора водоотведения.

Диаграмма 17

Прирост уровня нагрузки по микрорайонам г. Пыть-Яха в 2018 г. в сравнении с существующим уровнем нагрузки водоотведения в 2010 году

Диаграмма 18

Резерв мощностей и уровень нагрузки на канализационные очистные сооружения           г. Пыть-Яха в 2010 г. и в результате выполнения мероприятий согласно генеральному плану застройки города до 2018 г.

Диаграмма 19

Резерв мощностей и уровень нагрузки канализационных насосных станций

г. Пыть-Ях в 2010 г. и в результате выполнения мероприятий согласно генерального плана застройки города до 2018 г.

Динамика водоотведения города Пыть-Яха в перспективе до 2018 года приведена в таблице ниже.

Таблица 4.12

Динамика водоотведения города Пыть-Яха в перспективе до 2018 года

| Водоотведение |  | 2007 год факт | 2008 год факт | 2009 год факт | 2010 год факт | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод | тыс. м.куб. | 2 240,2 | 1 947,4 | 1 923,7 | 1947,5 | 2 170,2 | 2 171,6 | 2 173,0 | 2 174,3 | 2 175,6 | 2 177,0 | 2 177,0 | 2 183,7 |
| Потери | тыс. м.куб. | 218,688 | 88,348 | 123,473 | 95,49 | 123,473 | 123,350 | 123,227 | 123,104 | 122,981 | 122,858 | 122,735 | 122,612 |
| Полезный отпуск - всего | тыс. м.куб. | 1 746,3 | 1 622,0 | 1 539,5 | 1622,8 | 1 786,0 | 1 787,7 | 1 789,5 | 1 791,2 | 1 792,9 | 1 794,7 | 1 795,1 | 1 802,1 |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого объемы стоков | тыс. м.куб. | 1 454,9 | 1 333,9 | 1 262,9 | 1236,945 | 1 300,000 | 1 301,300 | 1 302,601 | 1 303,904 | 1 305,208 | 1 306,513 | 1 306,513 | 1 313,046 |
| Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого объемы стоков | тыс. м.куб. | 100,222 | 85,336 | 80,568 | 116,78 | 104,000 | 104,052 | 104,104 | 104,156 | 104,208 | 104,260 | 104,312 | 104,364 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого объемы стоков | тыс. м.куб. | 191,212 | 202,685 | 195,963 | 269,075 | 382,000 | 382,382 | 382,764 | 383,147 | 383,530 | 383,914 | 384,298 | 384,682 |
| Собственные технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сточные воды на технологические нужды предприятия | тыс. м.куб. | 275,238 | 237,075 | 260,768 | 229,243 | 260,768 | 260,507 | 260,246 | 259,986 | 259,726 | 259,466 | 259,207 | 258,948 |

### Перечень мероприятий по подключению объектов строительства к системе водоотведения до 2018 года

Ниже, в таблице указаны мероприятия, необходимые для подключения объектов капитального строительства в перспективе до 2018 г.

Мероприятия по подключению объектов строительства к системе водоотведения 																													                                                                              Таблица 4.13

| Район города, | Наименование объекта подключения, реконструкции, строительства | Стоимость мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Общая стоимость строительства объекта, тыс.руб. | Параметры сетей | Обоснование мероприятия, влияние на целевые показатели Программы (индикаторы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2018 |  |  |  |
| МКР 1 | Строительство внутриквартальных сетей водоотведения |  |  |  |  | 2550,00 |  | 2550,00 | Ду 150мм , L = 150м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе водоотведения для потребителей |
|  | Реконструкция КНС-1с заменой насосного оборудования |  |  |  |  |  | 9500,00 | 9500,00 | 6000 м3/сут | Увеличение пропускной способности |
| ИТОГО ПО МКР 1 |  |  |  |  | 2550,00 | 9500,00 | 12 050,00 |  |  |
| МКР 2 | Строительство внутриквартальных сетей водоотведения |  |  |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 | Ду 100 мм , L = 200м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе водоотведения для потребителей |
|  | Реконструкция напорного коллектора КНС-2 колодец-гаситель К-16 по ул. Магистральная | 28 320,00 |  |  |  |  |  | 28 320,00 | Ду 350мм, L = 1970м.п. | Увеличение пропускной способности |
| ИТОГО ПО МКР 2 | 28 320,00 |  |  |  |  | 3 000,00 | 31 320,00 |  |  |
| МКР 2 А | Строительство внутриквартальных сетей водоотведения | 6 280,00 | 7 768,00 | 6 238,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 18 900,00 | 46 686,00 | Ду 150мм, L = 2555м.п. Ду 200мм, L = 450м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе водоотведения для потребителей |
|  | Реконструкция внутриквартальных сетей водоотведения |  |  | 6 630,00 |  |  |  | 6 630,00 | Ду 200 мм, L = 300м.п. | Увеличение пропускной способности |
|  | Строительство КНС-5 с напорным коллектором через железнодорожные пути на КНС-1 | 82 620,00 |  |  |  |  |  | 82 620,00 | 4800 м3/сут. Ду 2х160 мм, L=920,5м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе водоотведения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 2А | 88 900,00 | 7 768,00 | 12 868,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 18 900,00 | 135 936,00 |  |  |
| МКР 3 | Строительство внутриквартальных сетей водоотведения | 5 407,00 | 4 994,00 | 5 122,00 | 4595,00 | 4595,00 | 4595,00 | 29 308,00 | Ду 100мм, L=770м.п. Ду 150мм, L = 350м.п. Ду 200мм, L = 2100м.п. Ду 250мм, L = 100м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе водоотведения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 3 | 5 407,00 | 4 994,00 | 5 122,00 | 4595,00 | 4595,00 | 4595,00 | 29 308,00 |  |  |
| МКР 4 | Строительство внутриквартальных сетей водоотведения |  |  |  | 817,00 | 817,00 | 1633,00 | 3267,00 | Ду 100 мм, L = 220м.п. Ду 150мм, L = 150м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе водоотведения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 4 |  |  |  | 817,00 | 817,00 | 1633,00 | 3267,00 |  |  |
| МКР 5 | Строительство внутриквартальных сетей водоотведения | 7 025,00 | 5 225,00 | 1 600,00 |  |  |  | 13 850,00 | Ду 100 мм, L = 100м.п. Ду 150мм, L = 550м.п. Ду 200мм, L = 200м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе водоотведения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 5 | 7 025,00 | 5 225,00 | 1 600,00 |  |  |  | 13 850,00 |  |  |
| МКР 6, Пионерный | Строительство внутриквартальных сетей водоотведения | 3 300,00 | 7 775,00 | 6 275,00 | 750,00 | 750,00 | 12 390,00 | 31 240,00 | Ду 100 мм, L = 930м.п. Ду 150мм, L = 250м.п. Ду 200мм, L = 420м.п. Ду 250мм, L = 250м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе водоотведения для потребителей |
|  | Строительство КНС-7 с реконструкцией напорного коллектора |  |  |  |  |  | 57 631,00 | 57 631,00 | 1600 м3/сут | Увеличение пропускной способности |
| ИТОГО ПО МКР 6 | 3 300,00 | 7 775,00 | 6 275,00 | 750,00 | 750,00 | 70 021,00 | 88 871,00 |  |  |
| МКР 6А | Строительство внутриквартальных сетей водоотведения |  | 1913,00 | 9413,00 | 9413,00 | 9411,00 |  | 30 150,00 | Ду100 мм, L = 1500м.п. Ду 200мм, L = 450м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе водоотведения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 6А |  | 1913,00 | 9413,00 | 9413,00 | 9411,00 |  | 30 150,00 |  |  |
| МКР 8 | Строительство внутриквартальных сетей водоотведения |  |  |  | 750,00 | 750,00 | 34 850,00 | 36 350,00 | Ду 100 мм, L = 100м.п., Ду 150мм, L = 2050м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе водоотведения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 8 |  |  |  | 750,00 | 750,00 | 34 850,00 | 36 350,00 |  |  |
| МКР 9 | Строительство внутриквартальных сетей водоотведения | 1450,00 | 1450,00 |  |  |  | 6200,00 | 9100,00 | Ду 100 мм, L = 300м.п. Ду 200мм, L = 800м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе водоотведения для потребителей |
|  | Строительство КНС с напорным коллектором |  | 18 266,00 | 18 267,00 |  |  |  | 36 533,00 | 1000 м3/сут., Ду 100 мм, L=230м.п. | Обеспечение доступности подключения к системе водоотведения для потребителей |
| ИТОГО ПО МКР 9 | 1450,00 | 19 716,00 | 18 267,00 |  |  | 6200,00 | 45 633,00 |  |  |
| ВСЕГО |  | 134 402,00 | 47 391,00 | 53 545,00 | 20 075,00 | 22 623,00 | 148 699,00 | 426 735,00 |  |  |

Источники финансирования и стоимость мероприятий, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги  в сфере водоотведения, утвержденной представительным органом местного самоуправления в установленном порядке.

На схеме далее показаны основные мероприятия по модернизации в секторе водоотведения на период до 2018 г.

Рисунок 4

### Мероприятия по повышению надежности и эффективности системы водоотведения

Мероприятия по повышению энергоэффективности

Схема водоотведения предполагаемая на период до 2018 г. предусматривает передачу стоков канализационными насосными станциями, что обусловлено существующим рельефом, сложившейся схемой канализования г. Пыть-Яха и мероприятиями, которые предполагают сбор всего количества сточных вод и очистку на канализационных очистных сооружениях № 7000 (с учетом увеличения мощности до 16000-18000 м3/сутки).

Перспективной схемой водоотведения предполагается сеть канализационных насосных станций КНС-5 – КНС-1 – КНС-2 для перекачки стоков с территории мкр. 1, 2, 2А;  КНС-6, КНС-7 в микрорайоне  6;  КНС в микрорайоне  9; на КНС3Г в микрорайоне  3, а также эксплуатация КНС-4 в микрорайоне  10 с непосредственной транспортировкой стоков на КОС-7000. Для снижения энергопотребления насосного оборудования на КНС № 3Г,4,6 необходимо предусмотреть установку частотно-регулируемых приводов на фекальные насосы. КНС № 5, 7 и  КНС в мкр. 9 должны предусматривать установку частотно-регулируемых приводов при разработке проектной и рабочей документации (строительство данных КНС необходимо для обеспечения  подключения перспективных объектов).

Особенности работы канализационной насосной станции состоят в том, что большую часть времени на станции работает один насосный агрегат. Регулирование производительности дросселированием трубопроводов не предусматривается. Перекачивание стоков происходит при работе агрегата в режиме периодических включений.

Применение преобразователей частоты позволяет экономить электроэнергию за счет управления насосным агрегатом по специальному алгоритму, включающему в себя:

- стабилизацию максимально допустимого уровня в приёмном резервуаре при больших потоках;

- поддержание оптимальной частоты электродвигателя при снижении притока;

- исключение потери электроэнергии на пусковые токи;

- исключение большого количества пусков электродвигателей;

- обеспечение  оптимального протекание режима перекачки стоков -  без гидроударов;

- экономию электроэнергии.

Другим важным условием, обеспечивающим высокую эффективность работы насосных станций, являются мероприятия по автоматизации  существующих насосных станций, и как следствие перевод в работу КНС «без присутствия оператора», и уменьшение количества обслуживающего персонала, занятого на  городских КНС.

Предполагается оборудовать имеющиеся и проектируемые КНС системой диспетчеризации данных с передачей в централизованную диспетчерскую службу по радиоканалу.

Мероприятия по повышению надежности

Надежность системы водоотведения достигается путем своевременной диагностики и реконструкции предаварийных участков сетей канализации, резервирования сетей напорных трубопроводов,  модернизации очистных сооружений сточных вод  и систем предаварийной автоматики вентиляции для предотвращения скопления недопустимых концентраций взрывоопасных газовых смесей.

Надежность системы в целом должна рассматриваться в совокупности факторов надежности составляющих элементов, при этом, так как система водоотведения и водоочистки является сложным функциональным элементом, включающим в себя линейные сооружения, самотечной и напорной канализации, перекачивающие станции и головную станцию водоочистки, должны соблюдаться два основных принципа:

- введение элементов избыточности, которые не являются необходимыми элементами функционирования системы, но служат для увеличения надежности  в послеаварийный период, к таким группам следует относить сооружения с параллельным присоединением систем (резервный напорный трубопровод канализации, резервный насос или группа насосов, часть оборудования, выводимая в текущий или капитальный ремонт). Проектирование таких элементов системы следует проводить в соответствии с нормами СНиП 2.03.04-85;

- проектирование частей систем только из числа необходимых функциональных элементов (к таким элементам относятся последовательно соединяемые элементы – самотечные трубопроводы канализации) и поддержание ее надежности разработкой и неукоснительным выполнением специальных организационно-технических мероприятий по поддержанию нормального технического состояния элементов.

Для дальнейшей разработки организационно-технических мероприятий по поддержанию существующей системы самотечных трубопроводов Ø 1000-300 мм и разработки программы по реновации неудовлетворительных в техническом отношении участков данных коллекторов, предлагается ввести и реализовать систему теледиагностики трубопроводов.

Мероприятия по внедрению приборного учета

В настоящее время учет стоков производится расчетным путем от договорных нагрузок потребителей. На  существующих КНС и КОС не установлены узлы учета стоков, исключение составляет КНС-2.

Для инструментального определения количества стоков по районам водоотведения предполагается оборудование существующих КНС № 1, 3Г, 4, 6 комплектами узлов учета с ультразвуковыми датчиками в количестве 2-х комплектов на каждый напорный трубопровод КНС.

Мероприятия по повышению качества работы системы очистки канализационных стоков

Общая мощность водоотведения с передачей стоков на КОС-7000 к 2018 г. составит  10 193,3 м3/сут.  Согласно предложенной перспективной схеме водоотведения, существующие КОС-7000 должны принимать на себя весь объем городских стоков (КОС-2700 и КОС-1100 ликвидируются) за исключением стоков мкр. 7 (КОС-1000).  Оборудование КОС-7000 требует проведения ремонтных работ, для поддержания надлежащего технического состояния, кроме того, часть оборудования нуждается в замене по причине критической степени износа, а также требуется модернизация технологического процесса с целью обеспечения качества очищенных стоков до норм СанПиН 2.1.5.980-00.

Предлагается разработать проектно-сметную документацию и выполнить реконструкцию существующих КОС-7000 на расчетную мощность 16 000 м3/сут. Увеличенная мощность очистных сооружений необходима для обеспечения надежности системы согласно приводимому выше критерию (избыточности), т.е. возможности вывода части инженерных систем для проведения технических регламентов, другим фактором, предполагающим данную производительность сооружений, является отсутствие системы ливневой канализации в дорожной инфраструктуре города Пыть-Яха, поэтому необходимо учитывать приток дождевых и паводковых вод в систему хозяйственно-бытовой канализации.

Ниже в таблице указаны мероприятия по повышению надежности и эффективности работы системы водоотведения:

Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоотведения																												Таблица 4.14

| № пп | Наименование мероприятия | Кол-во | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Обоснование мероприятия, влияние на целевые показатели Программы |
| 1 | Установка узлов учета стоков | 4 компл. | 3100 |  | 1150 | 650 | 650 | 650 |  |  |  | Приборный учет стоков, повышения качества расчетов с абонентами, определение неучтенных расходов воды |
| 2 | Теледиагностика состояния магистральных самотечных коллекторов | Около 14 000 м.п. ежегодно | 17 500 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Повышение качества и надежности работы системы водоотведения |
| 3 | Реконструкция канализационных водоочистных сооружений КОС-7000 | 1 объект 14-16 тыс. м3/сут. | 620000 |  |  |  |  | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | Повышение качества и надежности работы системы водоотведения |
| 4 | Реконструкция аварийных участков канализационных коллекторов | 20 км | 172 000 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | Улучшение экологической обстановки |
| 5 | Реконструкция участков канализационных коллекторов, имеющих контруклоны | 1,020 км | 8 600 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |  |  |  |  | Увеличение энергоэф-фективности системы, повышение качества и надежности работы системы водоотведения |
| 6 | Реконструкция КНС-6 | 1 объект | 17200 |  | 8600 | 8600 |  |  |  |  |  | Увеличение энергоэф-фективности системы, повышение качества и надежности работы системы водоотведения |
|  | Всего, затраты на выполнение мероприятий |  | 838 400 | 23 650 | 35 900 | 35 400 | 26 800 | 179 650 | 179 000 | 179 000 | 179 000 |  |

Ниже в таблице приведено влияние мероприятий по улучшению качества и повышению надежности работы системы водоснабжения в перспективе до 2018 года на целевые показатели Программы (индикаторы).

Таблица 4.15

| Целевые показатели | 2006 год факт | 2007 год факт | 2008 год факт | 2009 год факт | 2010 год факт | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удельный расход электрической энергии на водоотведение и очистку сточных вод, кВт.час/м. куб. | 2,25 | 2,65 | 2,97 | 2,97 | 3,45 | 3,16 | 3,07 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 2. Оснащенность зданий, строений, сооружений системы водоотведения, приборами учета: - стоков; в % от общего количества - электрической энергии, в % от общего количества | 1 1,2 33 100 | 1 1,2 33 100 | 1 1,2 35 100 | 11 12,9 35 100 | 11 12,9 35 100 | 21 24,7 35 100 | 33 38,8 35 100 | 48 56,5 35 100 | 66 77,6 35 100 | 85 100 35 100 |
| 3. Доля стоков, принимаемых от потребителей, подключенных к централизованной системе водоотведения, в % от общего количества принимаемых стоков. | 9 | 11 | 16,5 | 21 | 53 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Text boxes

Максимальные нагрузки в 2018 г.

Среднесуточные нагрузки в 2018 г.

Среднесуточные нагрузки в 2010 г.

Расчетная мощность

КНС-8*

КНС-7

КНС-6

КНС-5

КНС-4

КНС-3Г

КНС-2

КНС-1

20000

18000

16000

14000

До 10 лет; 14%

10-20 лет; 14%

Более 20 лет; 72%

100мм

150мм

200мм

300мм

400мм

500мм

700мм

1000мм

711м

5732м

9320м

8828м

220м

2962м

882м

1084м

Нагрузка в 2018 г

Расчетная производительность в 2018 г.

Нагрузка в 2010 г.

Расчетная производительность в 2010 г.

ВОС-800

ВОС-4

ВОС-3

ВОС-2

ВОС-1

м.куб./сут.

12000,00

10000,00

8000,00

6000,00

4000,00

2000,00

0,00

0-5 лет; 10%

5-10 лет; 1%

более 20 лет; 50%

10-20 лет; 39%

Диаграмма 13

Сроки службы магистральных сетей водоснабжения

400мм

300мм

200мм

150мм

100мм

2530м

11179м

14731м

21878м

2930м

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

3,7

4,2

5,9

6,4

5,2

5,6

5,1

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Нагрузка в 2018 г

Расчетная производительность в 2018 г.

Нагрузка в 2010 г.

Расчетная производительность в 2010 г.

КОС-1000

КОС-7000

КОС-2700

КОС-1100

м.куб./сут.

16000,00

14000,00

12000,00

10000,00

8000,00

6000,00

4000,00

2000,00

0,00

прирост нагрузки в 2018 г.

Существующая расчетная нагрузка в 2010 г.

мкр.10

мкр.9

мкр.8

мкр.7

мкр.6А

мкр.6

мкр.3,4,5

мкр.2А

мкр.2

мкр.1

5000,0

4500,0

4000,0

3500,0

3000,0

2500,0

2000,0

1500,0

1000,0

500,0

0,0