

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**муниципальное образование**

**городской округ город Пыть-Ях**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 02.07.2019 № 258-па

Об утверждении схемы **теплоснабжения**

муниципального образования городской

округ город Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры на период с 2018 по 2033 год

В целях реализации Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (приложение)

2. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Постановление администрации города признать утратившими силу:

- от 30.06.2014 № 140-па «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

- от 30.03.2016 № 67-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 30.06.2014 № 140-па «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности жилищно-коммунальные вопросы).

Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 02.07.2019 № 258-па

Схема теплоснабжения

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

на период с 2018 по 2033 год

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Термины и определения

| **Термины** | **Определения** |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее –единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая  установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по городскому округу, в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения |

ВВЕДЕНИЕ

Объектом обследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

Данная работа выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом № 0187300019418000034 от 26.04.2018 г обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЭНЕРГО».

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения городской округ город Пыть-Ях по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Разработка схем теплоснабжения городских округов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в системы теплоснабжения. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития городского округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Пыть-Ях до 2033 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23). Организация развития систем теплоснабжения поселений), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей, а также Постановление РФ от 22 Февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введенный с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

Город Пыть-Ях является административно-территориальной единицей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее также – ХМАО-Югры, автономный округ, округ) непосредственно, входящей в состав ХМАО-Югры. Город Пыть-Ях является муниципальным образованием ХМАО-Югры наделенным статусом городского округа.

Город Пыть-Ях располагается на основных железнодорожных и автомобильных магистралях, связывающих автономный округ с административным центром Тюменской области г. Тюменью, является первым крупным транспортным узлом на территории ХМАО-Югры. На территории городского округа наиболее развит железнодорожный транспорт, представленный однопутной железнодорожной магистралью Тюмень-Сургут и расположенной на ней железнодорожной станцией Пыть-Ях. Воздушная связь г. Пыть-Ях с другими городами осуществляется с Ханты-Мансийского и Сургутского аэропортов. По территории города Пыть-Ях проходят автомобильные дороги федерального, регионального, местного значения и частные автомобильные дороги.

Функционирование или производственная деятельность расположенных на прилегающих к г. Пыть-Ях территориях, объектов нефтедобычи – основных производств ХМАО-Югры, связано прямой транспортной и социальной зависимостью с городом. Кроме того, деятельность этих объектов обеспечивается предприятиями транспортного и бытового обслуживания, объектами здравоохранения, образования, ГО и ЧС расположенными в г. Пыть-Ях. Выгодное для предприятий любого вида хозяйственной деятельности экономико-географическое расположение г. Пыть-Ях обусловило развитие и иных производственных направлений (сферы малого и среднего бизнеса, стройиндустрии, пищевой, лесодобывающей и лесоперерабатывающей отраслей, других предприятий в структуре нефтегазодобывающей отрасли).

Территория города Пыть-Ях расположена в границах Южно-Балыкского лицензионного участка ПАО «Роснефть».

Численность населения городского округа город Пыть-Ях на 01.01.2018 г. составила 40798 человек. Общая площадь города 8,1 тыс. га. Из них площадь застроенных земель 6,4 тыс.га.

Территория муниципального образования представлена на рисунке 1.




Рисунок 1. Границы муниципального образования город Пыть-Ях

Динамика численности населения приведена в таблице 1.

Таблица 1. Численность населения городского округа город Пыть-Ях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 41533 | 41125 | 40818 | 41000 | 41005 | 40910 | 40798 |

Климатические условия

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99\* «Строительная климатология») город Пыть-Ях относится к климатическому району IД.

Основными особенностями, влияющими на формирование климата рассматриваемой территории, являются:

-открытость территории, способствующая проникновению холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана и теплых воздушных масс Средней Азии;

-удаленность от Атлантического океана и наличие Уральских гор, задерживающие влажные воздушные массы, перемещающиеся с запада;

-низинный характер местности с наличием большого количества рек, озер, и болот.

Эти условия обеспечивают резко континентальный климат с суровой и продолжительной зимой, теплым, но коротким летом, ранними осенними, поздними весенними заморозками, быстрой сменой погодных условий.

Средняя температура января от минус 18°С до минус 24°С. Абсолютный минимум температуры воздуха находится в пределах от минус 48°С до минус 60°С.

Самый теплый месяц июль, средняя температура от плюс 15,7°С до плюс 18,4°С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет от плюс 34°С до плюс 37°С.

Средняя годовая скорость ветра 2-5 м/с, средние месячные скорости изменяются в пределах 1,8-5,9 м/с. Самый слабый ветер летом, сильный – зимой, наибольшая средняя скорость - в переходные сезоны. Преобладающее направление ветра – западное и юго- западное. Зимой резко увеличивается доля южных ветров, летом – северных.

Среднее количество осадков в год составляет 450-500 мм, основное из которых приходится на летние месяцы и сентябрь. В наиболее дождливые годы осадков выпадает до 635 мм, а в самые засушливые – 371 мм. Максимальное количество осадков за сутки составляет 87 мм.

Район расположения города Пыть-Ях характеризуется продолжительным зимним периодом с устойчивым снеговым покровом, образующимся в третьей декаде марта. Разрушение снежного покрова начинается с середины апреля и заканчивается в начале мая. Число дней со снежным покровом – 190. Относительная влажность воздуха в течение года изменяется в пределах 66 - 82%. Максимальная высота снежного покрова достигает 180 см.

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-323-2001 ХМАО.

* расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43 °С;
* средняя температура за отопительный период – минус 9,9 °С;

продолжительность отопительного периода – 257 суток.

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Согласно, предоставленным данным на расчетный срок до 2033 года, ожидается прирост тепловой нагрузки за счет размещения нового строительства в городском округе город Пыть-Ях. Также на территории городского округа планируется снос ветхого жилья. Список непригодного жилищного фонда в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях на 23.05.2018г. представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Список непригодного жилищного фонда в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях на 23.05.2018г.

| **№**  **п/п** | **Адрес жилого дома** | **Материал стен / год ввода здания** | **Физический износ конструкций (%)** | **Решение о признании жилых помещений непригодными для проживания и МКД аварийными** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **I. Аварийные дома, подлежащие сносу:** | | | | |
| 1 | 2а мкр. "Лесников", ул. Энтузиастов, дом 3 | дер/пан. / 1980 | 78 | № 785-ра от 13.04.2015 |
| 2 | 7 мкр., "Газовиков", дом 12 | дер/пан. / 1989 | 76 | 2182-ра от 18.11.2015 |
| 3 | 2а мкр. "Лесников", ул. Дорожная, дом 9 | арбоблоки / 1986 | 74 | № 2208-ра от 18.11.2015 |
| 4 | 6 мкр. "Пионерный", дом 27 | сб/щит. / 1994 | 78,5 | 2207-ра от 18.11.2015 |
| 5 | 6 мкр., "Пионерный", дом 36 | утепленные панели/1988 | 75,8 | № 286-ра от 15.02.2016 |
| 6 | 6 мкр. "Пионерный", дом 1 | сб/щит. / 1991 | 70 | № 586-ра от 09.03.2016 |
| 7 | 3 мкр., "Кедровый" дом 50 | бл.яч. / 1989 | 74 | № 1039-ра от 26.04.2016 |
| 8 | 7 мкр. "Газовиков", Вахта 1 | сб/щит. / 1991 | 63 | № 1452-ра от 20.06.2016 |
| 9 | 7 мкр. "Газовиков", дом 24 | дер/пан. / 1991 | 60 | №1 453-ра от 20.06.2016 |
| 10 | 7 мкр. "Газовиков", дом 1 | бл.яч. / 1982 | 78,8 | № 1451-ра от 20.06.2016 |
| 11 | 2а мкр., ул. Комсомольская, дом 2 | сб/щит. / 1979 | 61-70 | № 1582-ра от 01.07.2016 |
| 12 | 7 мкр."Газовиков", Вахта 2 | сб/щит. / 1986 | 63 | № 1583-ра от 01.07.2016 |
| 13 | 7 мкр. "Газовиков", дом 10 | сб/щит. / 1989 | 63 | № 1584-ра от 01.07.2016 |
| 14 | 3 мкр., "Кедровый" дом 90«б» | бл.яч. / 1989 | 63 | № 1585-ра от 01.07.2016 |
| 15 | 3 мкр., "Кедровый" дом 72 | бл.яч. / 1989 | 64 | № 1586-ра от 01.07.2016 |
| 16 | 8 мкр. "Горка", дом 24а | сб/щит. / 1977 | 68 | № 1587-ра от 01.07.2016 |
| 17 | 6 мкр. "Пионерный", дом 6 | сб/щит. / 1985 | 61 | № 1588-ра от 01.07.2016 |
| 18 | 2а мкр., "Лесников", ул. Советская, дом 17 | сб/щит. / 1984 | 73,8 | № 1589-ра от 01.07.2016 |
| 19 | 3 мкр., "Кедровый", дом 45 | сб/щит. / 1992 | 76 | № 1590-ра от 01.07.2016 |
| 20 | 2а мкр. "Лесников", ул. Молодежная, дом 14 | брус/1984 | 76 | № 2007-ра от 31.08.2016 |
| 21 | 3 мкр., "Кедровый" дом 31 | брус/1984 | 74 | № 2006-ра от 31.08.2016 |
| 22 | 10 мкр. "Мамонтово", дом 1 (МССУ) | сб/щит. / 1981 | 73 | № 2863-ра от 28.12.2016 |
| 23 | 10 мкр. "Мамонтово", дом 17 | сб/щит. / 1991 | 75 | № 2864-ра от 28.12.2016 |
| 24 | 2а мкр. "Лесников", ул. Лесная, дом 5 | сб/щит. / 1980 | 73 | № 276-ра от 10.02.2017 |
| 25 | 2а мкр., "Лесников", ул. Советская, дом 9 | брус/1982 | 65 | № 668-ра от 11.04.2017 |
| 26 | 2а мкр., "Лесников", ул. Сибирская, дом 8 | арболитовые блоки/1988 | 80 | № 884-ра от 12.05.2017 |
| 27 | 10 мкр. "Мамонтово", дом 23 | бл.яч. / 1990 | 76 | № 939-ра от 23.05.2017 |
| 28 | 6 мкр. "Пионерный", дом 41 | сб/щит. / 1989 | 74 | № 938-ра от 23.05.2017 |
| 29 | 10 мкр. "Мамонтово", дом 5 | сб/щит. / 1988 | 75 | № 1290-ра от 17.07.2017 |
| 30 | 7 мкр. "Газовиков", дом 5 | сб/щит. / 1980 | 77 | № 1289-ра от 17.07.2017 |
| 31 | 8 мкр."Горка", дом 83 | сб/щит. / 1982 | 72 | № 1496-ра от 25.08.2017 |
| 32 | 3 мкр., "Кедровый", дом 21 | бл.яч. / 1983 | 73 | № 1497-ра от 25.08.2017 |
| 33 | 3 мкр., "Кедровый", дом 1а | сб/щит. / 1990 | 69 | № 1498-ра от 25.08.2017 |
| 34 | 6 мкр. "Пионерный", дом 4 | бл.яч. / 1987 | 74 | № 459-ра от 07.03.2018 |
| 35 | 2а мкр., "Лесников", ул. Дорожная, дом 4 | сб/щит./1978 | 77 | № 867-ра от 22.05.2018 |
| 36 | 3 мкр., "Кедровый", дом 34 | сб/щит. / 1987 | 70 | № 869-ра от 22.05.2018 |
| 37 | 8 мкр. "Горка", дом 25 | сб/щит. / 1980 | 76 | № 870-ра от 22.05.2018 |
| 38 | 2а мкр. "Лесников", ул. Советская, дом 10 | брус/1987 | 72 | № 868-ра от 22.05.2018 |
| **ИТОГО: 38** | |  |  |  |
| **II.Жилые помещения признанные непригодными для проживания:** | | | | |
| 1 | 3 мкр, "Кедровый", дом 95 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | сб/щит. / 1985 | 42 | № 702-рг от 27.06.2006 |
| 2 | 3 мкр., "Кедровый", дом 54 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | сб/щит. / 1991 | 43 | № 1907-рг от 24.12.2007 |
| 3 | 3 мкр., "Кедровый", дом 53 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | сб/щит. / 1990 | 36 | № 1409-рг от 04.12.2006 |
| 4 | 7 мкр. "Газовиков", дом 3 кв.1,2 | брус. / 1982 | 34 | № 1409-рг от 04.12.2006 |
| 5 | 10 мкр. "Мамонтово", дом 1а кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 19,21,22 | бл.яч. / 1990 | 20 | № 1907-рг от 24.12.2007 |
| 6 | 6 мкр. "Пионерный", дом 5 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18 | сб/щит. / 1987 | 47 | № 1907-рг от 24.12.2007 |
| 7 | 7 мкр. "Газовиков", дом 22кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | брус. / 1992 | 23 | № 1907-рг от 24.12.2009 |
| 8 | 2а мкр. "Лесников", ул. Комсомольская, дом 19 кв.1, 2 | сб/щит. / 1980 | 55 | № 1409-рг от 04.12.2006 |
| 9 | 3 мкр., "Кедровый", дом 33 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | сб/щит. / 1987 | 47 | № 1907-рг от 24.12.2009 |
| 10 | 10 мкр. "Мамонтово", дом 45 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,16,17,18,18а,1920,21,22,23,24,25 | гипсопл / 1989 | 57 | № 1907-рг от 24.12.2009 |
| 11 | 3 мкр., "Кедровый", дом 14 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | сб/щит. / 1982 | 50 | № 1907-рг от 24.12.2007 |
| 12 | 3 мкр., "Кедровый", дом 55 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | сб/щит. / 1991 | 13 | № 1907-рг от 24.12.2007 |
| 13 | 2а мкр. "Лесников", ул. Советская, дом 54а кв.1,2 | сб/щит. / 1980 | 53 | № 1193-рг от 22.07.2008 |
| 14 | 6 мкр. "Пионерный", дом 42 кв.1,2,3,4,5, 6,7,8,910,1112,13,14,15,16,17,18,19,20 | сб/щит. / 1989 | 16 | № 1907-рг от 24.12.2007 |
| 15 | 2а мкр. "Лесников", ул. Комсомольская, дом 15 кв.1,2 | сб/щит. / 1980 | 55 | № 1907-рг от 24.12.2007 |
| 16 | 2а мкр."Лесников", ул. Кедровая, дом 7 кв.1,2 | сб/щит. / 1980 | 35 | № 1907-рг от 24.12.2007 |
| 17 | 3 мкр.,"Кедровый", дом 32 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | сб/щит. / 1988 | 47 | № 1907-рг от 24.12.2007 |
| 18 | 6 мкр. "Пионерный", дом 8а кв. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | сб/щит. / 1988 | 29 | № 1907-рг от 24.12.2007 |
| 19 | 8 мкр. "Горка", дом 3 СУ-17 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | сб/щит. / 1980 | 70 | № 1907-рг от 24.12.2007 |
| 20 | 2а мкр. "Лесников", ул. Комсомольская, дом 4 кв.1,2,3 | брус. / 1980 | 70 | № 702-рг от 27.06.2006 |
| 21 | 2а мкр. "Лесников", ул. Комсомольская, дом 1 кв. 2 | брус. / 1980 | 70 | № 702-рг от 27.06.2006 |
| 22 | 10 мкр. "Мамонтово", дом 14 кв.1,3,4,5,7,9,14,18,19,22,23,24 | арбобл. / 1974 | 55 | № 1193-рг от 22.07.2008 |
| 23 | 2а мкр."Лесников", ул. Молодежная дом 1, кв.1 | сб/щит. / 1980 | 58 | № 1417-ра от 27.06.2011 |
| 24 | 3 мкр., "Кедровый", дом 13 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | сб/щит. / 1989 | 56 | № 1417-ра от 27.06.2011 |
| 25 | 3 мкр. "Кедровый", дом 15 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | брус/1984 | 51 | № 2292-ра от 10.10.2013 |
| 26 | 3 мкр., "Кедровый", дом 102 кв. 1,2,4,5,7,8,9,13,14 | дер.утепленные панели/1996 | 66 | № 2184-ра от 18.11.2015 |
| 27 | 2а мкр., "Лесников", ул. Советская, дом 54 кв.1 | сб/щит. / 1979 | 51 | № 1038-ра от 26.04.2016 |
| 28 | 6 мкр. "Пионерный", дом 47, кв. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20 | дер.утепленные панели/1988 | 34 | № 2648-ра от 02.12.2016 |
| 29 | 2а мкр., "Лесников", ул. Лесная, дом 1а | деревянный |  | № 2089-ра от 20.11.2017 |
| 30 | 2а мкр., "Лесников", ул. Советская, дом 56, кв. 2,4 | дер.утепленные панели/1992 | 57 | № 2090-ра от 20.11.2017 |
| 31 | 7 мкр. "Газовиков", дом 17, кв.1 | утепленные дерев. панели/1988 |  | № 2485-ра от 27.12.2017 |
| 32 | 7 мкр. "Газовиков", дом 19, кв.1 | дер.утепленные панели/1991 |  | № 2486-ра от 27.12.2017 |
| **ИТОГО: 32** | |  |  |  |
| **ВСЕГО: 70 домов** | |  |  |  |

Микрорайон №1 «Центральный»:

1. Проект планировки и межевания микрорайона № 1 «Центральный» города Пыть-Яха

Площадь территории в указанных границах составляет 5,97 га. Территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

– застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами;

– учебно-образовательных объектов.

Зона застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами:

В зоне застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами размещены:

– многоэтажный жилой дом, 9 эт. (5 домов).

Общая площадь проектного жилищного строительства составит 53,95 тыс. кв. м.

Площадь проектируемых участков под многоэтажную жилую застройку варьируются от 0,4 до 0,71 га.

Расчетные расходы тепловой энергии составляют:

-отопление – 2,56 Гкал/ч;

-горячее водоснабжение – 3,35 Гкал/ч;

-Всего: 5,91 Гкал/ч.

Зона учебно-образовательных объектов:

В зоне учебно-образовательных объектов размещены:

- Комплекс «Школа-детский сад на 550 мест» (330 учащ. /220 мест).

Расчетные расходы тепловой энергии составляют:

-отопление – 0,591 Гкал/ч;

-вентиляция 0,559 Гкал/ч;

-горячее водоснабжение 0,076 Гкал/ч;

-Всего: 1,226 Гкал/ч.

Теплоснабжение проектируемого комплекса «Школа-детский сад на 550 мест» (330 учащ. /220 мест) - централизованное. Источник теплоснабжения является котельная «Пыть-Ях» и котельная «Таежная».

Теплоноситель от котельных – вода с температурой 110-70 ◦С, 95-70 ◦С.

Источник теплоснабжения для жилой застройки - проектируемая отдельно стоящая блочная котельная. Газоснабжение котельной предусматривается от газопровода высокого давления II категории ø325 котельной «Пыть-Ях».

Прокладка трубопроводов теплоснабжения принята подземная бесканальная, совместно с трубопроводами водоснабжения.

Технико-экономические показатели застройки представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Технико-экономические показатели

| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория | | |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории в границах проекта планировки  в том числе: | га | 5,98 |
| 1.2 | зон жилого назначения  в том числе: | га | 2,834 |
| 1.2.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 2,834 |
| 1.3 | Учебно-образовательного назначения  в том числе: | га | 1,646 |
| 1.3.1 | Комплекс «Школа-детский сад на 550 мест» (330 учащ. /220 мест) | га | 1,646 |
| 2 | Население | | |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 1460 |
| 2.2 | Плотность населения в границах  проекта планировки | чел./га | 244 |
| 3 | Жилищный фонд | | |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения  общей площадью квартир | кв.м / чел. | 30 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда  в том числе в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв.м общей  площади | 53950 |
| кол-во домов | 5 |

1. «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в мкр. № 1 «Центральный» г. Пыть-Ях»

Площадь в границах разработки проекта планировки и проекта межевания территории составляет 1,43 га.

Участок расположен в центральной части города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

Территория ограничена улицей Первопроходцев, улицей Проходной, улицей Парковой и площадью Мира.

Теплоснабжение предлагается организовать от теплосети. Источником теплоснабжения является котельная «Пыть-Ях» до 2021 года. С 2021 года источником теплоснабжения будет котельная «Таёжная»

Параметры сетевой воды:

-температура Тп/Тоб= 95/70 оС;

-давление в подающей магистрали 5,0 кгс/см2;

-давление в обратной магистрали 3,0 кгс/см2 .

На вводе в здание предусматривается устройство индивидуального теплового пункта с узлом учета тепла и контроля за параметрами теплоносителя.

Системы отопления здания подключаются по независимой схеме через пластинчатый теплообменник. Параметры теплоносителя 85-65 оС.

Системы теплоснабжения приточных установок подключаются по зависимой схеме. Параметры теплоносителя 95-70 оС.

Подогрев воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется по двухступенчатой схеме через моноблочный двухступенчатый теплообменник.

Подключение теплотрассы осуществляется в тепловой камере ТК28(УТ2) на существующей сети теплоснабжения. Для подключения теплотрассы к ФСК предусмотрена замена трубопроводов тепловых сетей на участке от ТК26 до ТК27 (УТ1)- Ø219х6мм на трубопроводы Ø273х7мм (153м) на участке от ТК27(УТ1) до ТК28 (УТ2)-трубопроводы Ø159х4,5 мм на трубопроводы Ø219х6,0 мм (89 м). Диаметр трубопроводов от УТ2 до ФСК – Ø159х4.5 мм (140,5м).

На участке от УТ1 до УТ2 теплотрасса прокладывается на расстоянии 1200мм от существующего водопровода Ø108х4,0 мм.

Схема тепловой сети - тупиковая. Прокладка тепловых сетей принята подземная безканальная, на углах поворота трубопроводов устанавливаются амортизирующие прокладки, выполненные из вспененного полиэтилена, каучука или нежесткого пенополиуретана плотностью 30-40 кг/м3.

В верхних точках тепловых сетей предусмотрена установка воздушников. Воздушники установлены в камере ТК26, в тепловом узле УТ2 и в ИТП ФСК.

Трубопроводы и фасонные части выполнены из стальных труб (материал –сталь марки 09Г2С) с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006.

Расчетные расходы тепловой энергии составляют:

-отопление - 0,4 Гкал/ч;

-вентиляция 0,303 Гкал/ч;

-горячее водоснабжение 0,139 Гкал/ч;

- кондиционирование – 0,16 Гкал/ч;

- охлаждение – 0,07 Гкал/ч;

-Всего: 1,07 Гкал/ч.

Водоснабжение проектом предлагается от проектируемого водопровода.

Источником водоснабжение проектируемого здания спортивного назначения служит существующий магистральный кольцевой водопровод хозяйственно-противопожарного назначения Ø315 мм (ВК-18) по ул. Первопроходцев.

Технико-экономические показатели застройки представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Технико-экономические показатели

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земельного участка | га | 1,5021 |
| 2. | Площадь застройки спортивного комплекса | кв.м | 4486 |
| 3. | Площадь покрытия проездов | кв.м | 3922 |
| 4. | Площадь покрытия тротуаров | кв.м | 2471 |
| 5. | Площадь площадки для контейнеров ТБО | кв.м | 14 |
| 6. | Площадь озеленения | кв.м | 4217 |
| 7. | Количество парковочных мест: | кв.м | 61 |
| 7.1 | -для автобусов | кв.м | 4 |
| 7.2 | -для инвалидов | кв.м | 5 |

Микрорайон №2а «Лесников»:

Общественно-деловая застройка

Общественные объекты, как сохраняемые, так и проектируемые, в основном, располагаются вдоль главной ул. Советская. К этим объектам относятся: дом культуры «Россия», здание приюта «Мечта» на 30 мест, гостиница, различные магазины, торгово-офисные здания, административное здание лесхоза, магазин-пекарня, спортивно-оздоровительный комплекс, столовая, дом молитвы, школа и др. В северо-восточной части микрорайона, на новых территориях формируется небольшой подцентр, где располагаются торгово-офисные здания и детский сад на 70 мест. Проектом планировки предусмотрено увеличение территории общеобразовательной школы и строительство дополнительного учебного корпуса с увеличением мощности школы до 903 учащихся.

Жилая застройка

Средняя плотность застройки при оптимальной планировочной структуре определяют максимальный выход жилья. Жилая застройка в микрорайоне 2а «Лесников» разделяется на два типа: индивидуальную застройку с приусадебными участками и среднеэтажную застройку. Таким образом в существующих кварталах с индивидуальной застройкой в районе ул. Строителей, ул. Энтузиастов, ул. Кедровая, а также в районе ул. Комсомольская, ул. Таежная, ул. Молодежная, ул. Лесная предлагается регенерация территории посредством замены ветхого жилья и строительства нового. Вдоль ул. Волжская, а также в северо-восточной части микрорайона планируется размещение новых кварталов с индивидуальной жилой застройкой с земельными участками до 8 соток.

Существующая среднеэтажная застройка в микрорайоне в основном представлена 2-этажными многоквартирными домами, многие из которых находятся ветхом состоянии, а также несколькими новыми 3-этажными домами и одного 5-этажного многоквартирного дома. Проектом предлагается снос ветхих домов и строительство новых, преимущественно 3-этажных жилых многоквартирных домов и еще одного 5-этажного дома около школы. Дома группируются в жилые комплексы, объединенные общим дворовым пространством. Это дает возможность вести застройку комплексно, но и не исключает пообъектного строительства.

С целью улучшения условий проживания населения, а также для переселения жителей из ликвидируемого жилищного фонда к строительству предлагается 131 индивидуальных жилых дома и 18 многоквартирных жилых домов различной этажности общей площадью порядка 58,3 тыс.кв.м.

Также предусмотрена реконструкция общежития (1 эт.).

Таблица 5. Изменение жилищного фонда мкр.2а «Лесников» в течение срока реализации проекта планировки

| Вид застройки | Проектный объем жилищного фонда | | в том числе | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемый жилищный фонд | | Проектируемый объем жилищного фонда | |
| S общ., кв.м. | кол-во домов | S общ., кв.м. | кол-во домов | S общ., кв.м. | кол-во домов |
| Одноквартирный, 1 эт. | 13 527 | 177 | 3 046 | 46 | 10 481 | 131 |
| Одноквартирный, 2 эт. | 357 | 1 | 357 | 1 | - | - |
| Двухквартирный, 1 эт. | 11 518 | 77 | 11 518 | 77 | - | - |
| Двухквартирный, 2 эт. | 1 018 | 4 | 1 018 | 4 | - | - |
| Многоквартирный, 1 эт. | 2 760 | 7 | 2 760 | 7 | - | - |
| Многоквартирный, 2 эт. | 23 774 | 28 | 23 774 | 28 | - | - |
| Многоквартирный, 3 эт. | 32 901 | 17 | 7 858 | 4 | 25 043 | 13 |
| Многоквартирный, 5 эт. | 24 027 | 6 | 6 375 | 1 | 17 652 | 5 |
| Многоквартирный, 4 эт. | 5120 | 2 | - | - | 5120 | 2 |
| Общежитие, 1 эт. | 325 | 1 | 325 | 1 | - | - |
| Общежитие, 2 эт. | 550 | 1 | 550 | 1 | - | - |
| **Итого** | **115553** | **321** | **57 581** | **170** | **58297** | **151** |

Социальная сфера

Проектом планировки запланировано строительство:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Расчетный срок** |
| 1 | **Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения** |  |  |
| 1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 3 |
| мест | 350 |
| 1.2 | Среднее общеобразовательное учреждение | объект | 1 |
| мест | 1044 |
| 1.3 | Мастерская | объект | - |
| учеников | - |
| 1.4 | Стоматологическая поликлиника | объект | 1 |
| 1.5 | Социальный приют для детей и подростков | объект | - |
| мест | - |
| 1.6 | Спортивно-оздоровительный комплекс | мест | 1 |
| кв.м. площади пола | 500 |
| 1.7 | Дворовый клуб | объект | 1 |
| чел/чел в сутки | 30/70 |
| 1.8 | Дом культуры «Россия» | объект | 1 |
| мест | 345 |
| 1.9 | Библиотека | объект | 1 |
| тыс.экз. | 30 |
| 1.10 | Торговые учреждения | объект | 12 |
| 1.11 | Столовая | объект | 1 |
| мест | 60 |
| 1.12 | Гостиница | объект | 1 |
| мест | 9 |
| 1.13 | Почта | объект | 1 |
| 1.14 | Дом молитвы | объект | 1 |
| 1.15 | Административное здание | объект | 3 |

Теплоснабжения микрорайона №2а «Лесников» планируется от существующего источника тепловой энергии– котельная 2а мкр.

Расход тепла жилыми и общественными зданиями составит:

- на отопление и вентиляцию 14,454 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение 3,955 Гкал/ч.

Всего: 18,408 Гкал/ч.

Расход тепла с учетом утечек и тепловых потерь в сетях составит 19,743 Гкал/ч.

Планировка территории микрорайона №3 «Кедровый»

Площадь в границах разработки проекта планировки и проекта межевания территории составляет 52,77 га.

Границами проекта являются:

- с северной стороны – улица Магистральная - магистральная улица общегородского значения;

- с восточной стороны – улица Романа Кузоваткина - улица местного значения;

- с южной стороны – улица Романа Кузоваткина;

- с западной стороны – улицы Семена Урусова, Транспортная - улицы местного значения, а также границы территорий коммунальных объектов.

Площадь жилой зоны ─ 7,88 га.

Площадь территории рекреационной зоны – 12,8 га.

Площадь территории общественно-деловой зоны – 2,11 га.

Площадь территории школы и детских дошкольных учреждений – 5,6 га.

Площадь улиц, проездов тротуаров и парковок – 24,32 га.

Площадь объектов инженерно-транспортной инфраструктуры – 0,6 га.

Структура и параметры жилищного строительства:

Проектный жилищный фонд на территории в границах проекта планировки составит 297,67 тыс.кв.м. общей площади, в том числе:

1. 93,24 тыс.кв.м – существующий сохраняемый жилищный фонд;

2. 204,43 тыс.кв.м – новое строительство.

Новое жилищное строительство – 2,92 га территорий.

Средняя проектная жилищная обеспеченность – 30 кв.м./ чел.

Новое строительство представлено жилой застройкой разной этажности –7 и 9 этажей.

Средняя плотность населения жилой части микрорайона – 231 чел./га.

Средняя плотность населения на участке проектирования – 231 чел./га.

Теплоснабжение проектируемых объектов жилого и общественного назначения предлагается осуществлять путем подключения к существующим сетям (котельные «Мамонтовская» и «ДЕ 3 мкр») и объектам городской системы централизованного теплоснабжения.

Проектом используется существующая схема прокладки тепловых сетей в одном коллекторе с сетями водоснабжения. Предлагается закольцовка тупиковых участков квартальных сетей. Подключение проектируемых объектов к системе теплоснабжения предусмотреть через автоматизированные индивидуальные тепловые пункты.

Общий расчетный объем потребления тепла на горячее водоснабжение и отопление проектируемой застройки – 8,74 Гкал/ч.

Сводные данные по жилому фонду представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Объекты жилой застройки мкр. №3«Кедровый»

| № квартала | № жилой группы | Жилищный фонд, тыс.кв.м. | Население тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая группа №1 | 15,98 | 457 |
| Жилая группа №2 | 13,02 | 358 |
| Жилая группа №3 | 12,14 | 330 |
| 2 | Жилая группа №1 | 12,47 | 372 |
| Жилая группа №2 | 7,78 | 216 |
| Жилая группа №3 | 5,50 | 140 |
| Жилая группа №4 | 19,64 | 612 |
| 3 | Жилая группа №1 | 15,93 | 422 |
| Жилая группа №2 | 6,62 | 112 |
| 4 | Жилая группа №1 | 21,27 | 722 |
| Жилая группа №2 | 8,62 | 302 |
| Жилая группа №3 | 7,47 | 264 |
| Жилая группа №4 | 16,43 | 542 |
| 5 | Жилая группа №1 | 11,06 | 777 |
| Жилая группа №2 | 23,55 | 789 |
| Жилая группа №3 | 6,95 | 375 |
|  | **Итого** | **204,43** | **6800** |

Планировка территории микрорайона №6 «Пионерный»

Границами проекта планировки территории микрорайона № 6 «Пионерный» являются существующие улицы с юга: ул. Магистральная, с западной стороны - створ ул. Семена Урусова, с северной - земельный участок под строительство жилого дома № 22 и существующие природные территории. С восточной стороны проект планировки граничит с земельными участками строящегося детского сада и общеобразовательной школы. Существующая малоэтажная застройка в микрорайоне в основном представлена одно-двухэтажными многоквартирными домами, многие из которых находятся в ветхом состоянии. Площадь территории проекта планировки составляет 20,4 га.

Общественно-деловая застройка

Основные проектируемые общественные объекты повседневного обслуживания предлагается разместить в жилых домах вдоль проектируемого бульвара по ул. Магистральная. К этим объектам относятся различные магазины, кафе. Остальные объекты обслуживания размещаются в центральной части жилого комплекса. Это сохраняемые объекты МБОУ ДОД ДЮСШ (спортивный зал бокса, зал аэробики) и магазины, а также проектируемые физкультурно-оздоровительный клуб, культурно-досуговый центр, дом быта, кафе и магазины. С западной стороны проекта планировки, за его границами, предполагается размещение детского сада и общеобразовательной школы, с восточной стороны строится детский сад и действует общеобразовательная школа, что позволяет говорить о достижении необходимого уровня доступности объектов образования.

Перечень объектов социальной сферы, предложенных к строительству:

* культурно-досуговый центр на 330 кв. м общей площади;
* физкультурно-оздоровительный клуб на 460 кв. м общей площади;
* две спортивные площадки на 560 и 590 кв. м общей площади;
* магазин на 300 кв. м торговой площади;
* магазин на 450 кв. м торговой площади;
* магазин на 490 кв. м торговой площади;
* магазин на 270 кв. м торговой площади;
* кафе на 60 мест;
* два кафе по 100 мест.

Кроме того, в границах первоочередного освоения запланировано строительство следующих объектов:

* два магазина по 270 кв. м торговой площади.

Жилая застройка

Жилая застройка предполагает этажность 9-12 этажей. Дома группируются в жилые комплексы, объединенные общим дворовым пространством. Это дает возможность вести застройку комплексно, но и не исключает по объектного строительства. Принципиальным решением о размещении проектируемых жилых домов является возможность поэтапного сноса существующей застройки и строительства новых домов практически на месте сносимых, что приведет к минимизации сроков и стоимости строительства. Территориями первоочередной застройки определены участки размещения наиболее ветхих домов по адресу мкр. 6 «Пионерный» 4, 6, 14, 17 и соседних с ним домов. В северо-восточной и в центральной части территории проекта планировки предлагается строительство капитальных гаражей.

В границах проекта планировки сформированы территории жилой застройки общей площадью 10,3 га (50% от всей территории), в том числе:

* многоэтажная жилая застройка – 1,4 га (14%);
* малоэтажная жилая застройка – 8,9 га (86%).

Жилищный фонд представлен многоквартирными жилыми домами и общежитиями. Общая площадь действующего жилищного фонда составляет 22,6 тыс. кв. м. В соответствии с генеральным планом городского округа города Пыть-Ях в жилых домах, расположенных в границах проекта планировки, была установлена численность населения в количестве 1,9 тыс. человек.

Общая площадь нового жилищного строительства запланирована в объеме 190,9 тыс. кв. м., в том числе, в границах первоочередного развития – 46,1 тыс. кв. м.

Таким образом, общая площадь проектного жилищного фонда должна составить 197,4 тыс. кв. м, в том числе сохраняемый – 6,5 тыс. кв. м.

Характеристики проектного жилищного фонда представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Объекты жилой застройки мкр. №6 «Пионерный»

| Вид жилой застройки | Сохраняемый | | | Проектируемый | | | Проектный | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая  площадь,  тыс. кв. м | Кол-во  домов | Расчетная  численность,  тыс. человек | Общая  площадь,  тыс. кв. м | Кол-во  домов | Расчетная  численность,  тыс. человек | Общая  площадь,  тыс. кв. м | Кол-во  домов | Расчетная  численность,  тыс. человек |
| Многоквартирные жилые дома, 9 эт. | 6,5 | 1 | 0,2 | 76,4 | 38 | 2,5 | 82,9 | 39 | 2,7 |
| Многоквартирные жилые дома, 10 эт. | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 34 | 2,5 | 75,5 | 34 | 2,5 |
| Многоквартирные жилые дома, 12 эт. | 0 | 0 | 0 | 39,0 | 14 | 1,3 | 39,0 | 14 | 1,3 |
| **Итого** | **6,5** | **1** | **0,2** | **190,9** | **86** | **6,3** | **197,4** | **87** | **6,5** |

Также на перспективу развития (2021-2022 гг.) запланировано строительство КНС в мкр. №6 «Пионерный». Площадь застройки составит 27.2 м2. Общая длина проетируемой теплотрассы – 75,2 м, в том числе замена надземной существующей теплотрассы Ду 50 мм на Ду 80 мм – 9,6 м, прокладка подземного диаметра 57\*6 мм – 65,6 м. Система теплоснабжения – закрытая.

Теплоснабжение проектируемых объектов обеспечить от котельной «ДЕ мкр.3».

Проектируемые здания будут подключены к системе централизованного теплоснабжения по зависимой схеме, с устройством в каждом здании индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), оснащенных узлом учета тепловой энергии, автоматическими регуляторами расхода и температуры, а также пластинчатыми теплообменниками для обеспечения централизованного горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Таблица 8 - Проектируемые объекты застройки мкр. №6 «Пионерный»

| **№ п/п** | **Наименование здания** | **Улица** | **Дом** | **Этажность** | **Площадь застройки м2** | **Площадь общая здания, м2** | **Теплопотребление, Гкал/ч** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **Сумма** |
| **Проектируемые объекты** | | | | | | | | | | |
| 1 | Многоквартирные жилые дома (2 ед.) | мкр. №6 «Пионерный» |  | 3 | 816 | 1959 | 0,237 | 0 | 0,094 | 0,331 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома c нежилыми помещениями (2 ед.) | -«- |  | 7 | 455 | 2545 | 0,26 | 0 | 0,1222 | 0,382 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом c нежилыми помещениями | -«- |  | 8 | 293 | 1874 | 0,091 | 0 | 0,045 | 0,136 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом c нежилыми помещениями | -«- |  | 8 | 309 | 1979 | 0,096 | 0 | 0,0475 | 0,143 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом c нежилыми помещениями | -«- |  | 8 | 315 | 2014 | 0,097 | 0 | 0,0483 | 0,146 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом c нежилыми помещениями | -«- |  | 8 | 276 | 1769 | 0,086 | 0 | 0,0425 | 0,128 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | -«- |  | 9 | 250 | 1801 | 0,087 | 0 | 0,0432 | 0,13 |
| 8 | Многоквартирные жилые дома | -«- |  | 9 | 276 | 1990 | 2,986 | 0 | 1,4806 | 4,467 |
| (31 ед.) |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | -«- |  | 10 | 274 | 2194 | 0,101 | 0 | 0,0527 | 0,153 |
| 10 | Многоквартирные жилые дома | -«- |  | 10 | 276 | 2211 | 2,636 | 0 | 1,378 | 4,014 |
| (26 ед.) |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | -«- |  | 12 | 322 | 3089 | 0,138 | 0 | 0,0741 | 0,212 |
| 12 | Многоквартирные жилые дома | -«- |  | 12 | 250 | 2401 | 0,321 | 0 | 0,1729 | 0,494 |
| (3 ед.) |
| 13 | Многоквартирные жилые дома | -«- |  | 12 | 361 | 3462 | 0,463 | 0 | 0,2493 | 0,712 |
| (3 ед.) |
| 14 | Многоквартирный жилой дом | -«- |  | 12 | 361 | 3466 | 0,155 | 0 | 0,0832 | 0,238 |
| 15 | Многоквартирные жилые дома | -«- |  | 12 | 273 | 2654 | 0,71 | 0 | 0,3821 | 1,092 |
| (6 ед.) |
| 16 | Многофункциональный центр | -«- |  | 2 | 451 | 721 | 0,042 | 0,039 | 0,012 | 0,093 |
| 17 | Дом быта | -«- |  | 3 | 451 | 1082 | 0,062 | 0,058 | 0,018 | 0,138 |
| 18 | Культурно-досуговый центр | -«- |  | 2 | 351 | 561 | 0,036 | 0,031 | 0,001 | 0,068 |
| 19 | Многоуровневая парковка | -«- |  | 2 | 1308 | 2093 | 0,028 | 0,345 | 0,014 | 0,387 |
| 20 | Многоуровневая парковка | -«- |  | 4 | 1610 | 5153 | 0,063 | 0,849 | 0,035 | 0,947 |
| 21 | Многоуровневая парковка | -«- |  | 4 | 1610 | 5153 | 0,063 | 0,849 | 0,035 | 0,947 |
| 22 | Многоуровневая парковка | -«- |  | 4 | 1496 | 4788 | 0,059 | 0,789 | 0,032 | 0,88 |
| 23 | КНС мкр. №6 | -«- | -«- | -«- | 27,2 |  | 0,0025 |  |  |  |
|  | **Итого пр. объекты** |  |  |  |  |  | **8,847** | **3,134** | **4,51** | **16,491** |

Суммарное теплопотребление микрорайона №6 «Пионерный» г. Пыть-Яха составит 16,491 Гкал/ч. Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 17,727 Гкал/ч.

Проектом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной пенополиуретановой изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы, установка приборов учета тепловой энергии и средств автоматического регулирования.

Планировка территории микрорайона №6а «Северный»

Территория ограничена с южной стороны улицей Магистральной, западной – улица Полярная, с северной – территория строительства многоквартирных жилых домов и с восточной стороны улицей Дорожников, площадью 10, 4 га.

Зона включает в себя участки территории города Пыть-Яха, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов средней этажности (5- 8 этажей) и многоэтажных (от 9 этажей) жилых домов, с количеством населения порядка 387 человек.

Проектом планировки предусмотрено размещение:

- учебно-образовательного учреждения на 1000 мест (общеобразовательная школа на 1000 учащихся), по адресу: город Пыть-Ях, микрорайон № 6а «Северный», улица Полярная, 3;

- магазина розничной торговли, по адресу: город Пыть-Ях, микрорайон № 6а «Северный», улица Полярная, 5;

- образование земельного участка под проектным многоквартирным жилым домом по адресу: город Пыть-Ях, микрорайон № 6а «Северный», улица Магистральная, 43.

Теплоснабжение проектируемых объектов обеспечить от котельной «ДЕ мкр.3».

В границах проектирования расположены объекты капитального строительства, которые подлежат сносу.

Проектом предусмотрен снос действующего жилищного фонда в полном объеме (762,05 кв.м.), по адресу: город Пыть-Ях, микрорайон № 6 «Пионерный», дом 49 и размещение нового пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: город Пыть-Ях, микрорайон № 6а «Северный», улица Магистральная, дом 43. Общая жилая площадь составит – 2200 кв.м. Общая тепловая нагрузка на жилой дом составит – 0,3135 Гкал/ч.

Расчет площади земельного участка под многоквартирную жилую застройку представлен в таблице 9.

Таблица 2 - Расчет площади земельного участка под многоквартирную жилую застройку мкр. № 6а «Северный»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Этажность** | **Площадь застрой ки, кв. м** | **Тип застройки** | **Жилая площадь кв. м** | **Удельный показатель земельной доли** | **Нормативная S, кв. м** | **Проектная S, кв. м** | **Вид разрешенного использования в соответствии с ПЗЗ** |
| Мкр. № 6а «Северный», ул. Магистральная, дом 49 | 5 | 550,00 | П | 2200,00 | 1,36 | 2992,00 | 3055,47 | Многоквартирный дом средней этажности |

В границах проектирования предусматривается размещение объектов общественно-делового назначения – школа на 1000 мест и магазин. Площадь объекта образования принята согласно типовому проекту учебно-образовательного учреждения на 1000 учащиеся: площадь застройки 6600 кв. м., этажность – 3 этажа. Общая нагрузка на школу составит – 0,408 Гкал/ч, на магазин розничной торговли – 0,074 Гкал/ч.

Технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 10.

Таблица 10 - Технико-экономические показатели проекта планировки мкр. № 6а «Северный»

| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Единица**  **измерения** | **Современное**  **состояние** | **Расчетный срок** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1. | Площадь проектируемой территории | га | 10,4 | 10,4 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1 | Территории застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами | га | 10,4 | 10,4 |
| 1.2 | Территории улично-дорожной сети | га | - | - |
| 1.3 | Иные территории | га | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | - | 90 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | - | 8,65 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Коэффициент застройки | % | - | 15-25 |
| 3.2 | Коэффициент плотности застройки | % | - | 0,02 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство | кв. м | - | 2200 |
| 3.4 | Общая площадь жилых домов | кв. м | 762,05 | 2200 |
| 3.5 | Этажность застройки | этаж | 2 | 5 |
| 4 | Объекты и учреждения обслуживания населения, размещаемые в районе в границах проектирования |  |  |  |
| 4.1 | Предприятие розничной торговли (магазин) | объектов | - | 1 |
| 4.2 | Учебно-образовательное учреждение на 1 000 мест (школа) | объектов | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 0,371 | 1,15 |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети | км/га | 0,03 | 0,07 |

Планировка территории микрорайона №8 «Горка»

Границами проекта планировки территории микрорайона № 8 «Горка» являются существующие улицы с севера: улица Святослава Федорова, с западной стороны - улица Дружбы, с южной и юго-восточной – существующий природный рельеф и лесной массив. С восточной стороны в границы проекта планировки находятся территория подстанции (ПС) «Южная», котельная «Мамонтовская».

Площадь в границах разработки проекта планировки и проекта межевания территории составляет 79,9 га.

С целью улучшения условий проживания населения на данной территории, а также переселение жителей из ликвидируемого жилищного фонда к строительству в течение расчетного срока предлагаются:

- 47 одноквартирных жилых домов различной этажностью (1-2 эт.) (из них уже построено 22 жилых дома), в том числе 16 домов общей площадью 1,8 тыс. кв. м – принятые градостроительные решения;

- 4 многоквартирных жилых дома (9 эт.);

- 81 блокированный жилой дом (1-3 эт.), общей площадью около 25,9 тыс. кв. м.

Проектом предусматривается централизованная система теплоснабжения для проектируемых многоквартирных жилых домов и общественных зданий.

Источником централизованного теплоснабжения микрорайона №8 «Горки» является существующая котельная «Мамонтовская».

Технико-экономические показатели и проектируемые объекты застройки представлены в таблицах 11-12.

Таблица 11 - Технико-экономические показатели застройки мкр. №8 «Горки»

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь в границах проектирования | га | 79,9 |
| 2. | Площадь застройки жилых зданий | кв.м | 19326 |
| 3. | Площадь застройки общественных зданий | кв.м | 25940 |
| 4. | Плотность застройки | кв.м/га | 702 |
| 5. | Площадь площадок | кв.м | 7291 |
| 6. | Площадь покрытия внутриквартальных проездов | кв.м | 38294 |
| 7. | Площадь индивидуальных участков | кв.м | 46211 |
| 8. | Площадь озеленения | кв.м | 415154 |
| 9. | Количество населения | чел. | 1990 |
| 10. | Плотность населения | чел./га | 25 |
| 11. | Количество индивидуальных участков | шт. | 47 |
| 12. | Детские дошкольные учреждения | мест | 290 |

Таблица 12 - Проектируемые объекты застройки мкр. №8 «Горка»

| **№** | **Наименование здания** | **Площадь общая здания, м2** | **Теплопотребление, Гкал/ч** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **Сумма** |
| 1 | Многоквартирный жилой дом с мансардой | 949,79 | 0,156 | 0,0000 | 0,0228 | 0,179 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом с мансардой | 949,81 | 0,156 | 0,0000 | 0,0228 | 0,179 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом с мансардой | 949,79 | 0,156 | 0,0000 | 0,0228 | 0,179 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом с мансардой | 949,81 | 0,156 | 0,0000 | 0,0228 | 0,179 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом с мансардой | 949,79 | 0,156 | 0,0000 | 0,0228 | 0,179 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом с мансардой | 949,81 | 0,156 | 0,0000 | 0,0228 | 0,179 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом с мансардой | 1774,82 | 0,292 | 0,0000 | 0,0426 | 0,334 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом с мансардой и обслуживанием на 1-ом этаже | 368,1 | 0,061 | 0,0000 | 0,0088 | 0,069 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом с мансардой и обслуживанием на 1-ом этаже | 661,65 | 0,109 | 0,0000 | 0,0159 | 0,125 |
| 10 | Храм | 1286,98 | 0,103 | 0,0664 | 0,0013 | 0,170 |
| 11 | Здание больничного комплекса | 4799,74 | 0,331 | 0,2646 | 0,1800 | 0,776 |
| 12 | Здание больничного комплекса | 1489,73 | 0,123 | 0,0920 | 0,0559 | 0,271 |
| 13 | Здание больничного комплекса | 1086,86 | 0,100 | 0,0695 | 0,0408 | 0,210 |
| 14 | Здание больничного комплекса | 309,35 | 0,028 | 0,0198 | 0,0116 | 0,060 |
| 15 | Магазин "Надежда". Магазин "Консул" | 331,53 | 0,027 | 0,0000 | 0,0054 | 0,032 |
| 16 | Воскресная школа | 671,36 | 0,056 | 0,0125 | 0,0011 | 0,070 |
| 17 | Спортивно-оздоровительный центр | 1630,1 | 0,116 | 0,0774 | 0,0326 | 0,226 |
| 18 | Магазин | 203,54 | 0,016 | 0,0000 | 0,0033 | 0,020 |
| 19 | Детский сад | 1490,33 | 0,117 | 0,0329 | 0,0130 | 0,163 |
| 20 | Автомагазин | 474,25 | 0,038 | 0,0000 | 0,0077 | 0,046 |
| 21 | Магазин | 575,81 | 0,046 | 0,0000 | 0,0094 | 0,056 |
| 22 | Административное здание | 1471,77 | 0,125 | 0,0251 | 0,0017 | 0,152 |
| 23 | Детский сад | 1425,92 | 0,125 | 0,0346 | 0,0125 | 0,172 |
| 24 | Торгово-офисного назначения | 156,8 | 0,013 | 0,0000 | 0,0025 | 0,015 |
| 25 | Торгово-офисного назначения | 156,8 | 0,013 | 0,0000 | 0,0025 | 0,015 |
| 26 | Торгово-офисного назначения | 156,8 | 0,013 | 0,0000 | 0,0025 | 0,015 |
|  | **Всего:** | **26221,04** | **2,79** | **0,69** | **0,59** | **4,07** |

Расход тепла жилыми и общественными зданиями составит:

- на отопление и вентиляцию 3,48 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение 0,59 Гкал/ч.

Всего: 4,07 Гкал/ч.

Расход тепла с учетом утечек и тепловых потерь в сетях составит 4,571 Гкал/ч.

Информации о планируемых к вводу объектов жилищного строительства на 2018-2022 годы представлена в таблице 13.

Таблица 13 - Информации о планируемых к вводу объектов жилищного строительства на 2018-2022 годы

| **№ п/п** | **Наимено-вание** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 3-15/1/176 | 6-7/138 | 2а-10/134 | 1-комплекс (5 домов)/750 | 6-15/79 |
|  | Площадь, кв.м. | 9103,56 | 6914,30 | 8085 | 53950 | 3966,80 |
|  | Количество этажей | 8-10 | 10-12 | 3 | 9 | 9 |
|  | Кадастровый номер земельного участка | 86:15:0101021:31 | 86:15:0101006:95 | 86:15:0101017:46 | 86:15:0101010:292 | 86:15:0101006:870 |
| 2 | № жилого дома/ количество квартир | 3-35/3/138 | 3-15/2/176 | 3-42/176 |  | 6-8/178 |
|  | Площадь, кв.м. | 6650,60 | 9103,56 | 9103,56 |  | 8897,30 |
|  | Количество этажей | 15 | 8-10 | 9 |  | 9-10-12 |
|  | Кадастровый номер земельного участка | 86:15:0101021:141 | 86:15:0101021:31 | 86:15:0101021:3499 |  | 86:15:0101000:171 |
| 3 | № жилого дома/ количество квартир | 4-8а/12 | 6-9/1/140 | 3-17/118 |  | 2а-9/39 |
|  | Площадь, кв.м. | 773,60 | 6507,20 | 7080,55 |  | 2359 |
|  | Количество этажей | 6 | 15 | 7 |  | 3 |
|  | Кадастровый номер земельного участка | 86:15:0101022:23 | 86:15:0101006:688 | 86:15:0101021:26 |  | 86:15:0101017:45 |
| 4 | № жилого дома/ количество квартир | 1-22/70 |  |  |  | 6-15/1/79 |
|  | Площадь, кв.м. | 5107,7 |  |  |  | 3966,80 |
|  | Количество этажей | 7 |  |  |  | 9 |
|  | Кадастровый номер земельного участка | 86:15:0101011:1922 |  |  |  | 86:15:0101006:1230 |
| 5 | № жилого дома/ количество квартир |  |  |  |  |  |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Количество этажей |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |
| 6 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  |  |  |
|  | Площадь, кв.м. | 3364,54 | 2474,94 | 730,89 | 3000 | 810,1 |
|  | Количество этажей | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| **ИТОГО:** | | **25000,00** | **25000,00** | **25000,00** | **56950,00** | **20000,00** |

Технические условия на присоединения к системе теплоснабжения МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях представлены в таблице 14.

Таблица 14 - Выданные МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях, технические условия на присоединение к централизованной системе теплоснабжения

| **Наименование объекта** | **Тепловая нагрузка, Гкал/ч** | | | **Точка подключения** | **Источник теплоснабжения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **отопление** | **вентиляция** | **ГВС** |
| Объект капитального строительства на земельном участке в г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", ул. Солнечная, кадастровый номер 86:15:0101029:475 | 0,15 | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 300 по согласованию с владельцем инженерных сетей ООО «РН-Юганскнефтегаз». | «Таежная» |
| Объект капитального строительства на земельном участке в г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", ул. Солнечная 13, кадастровый номер 86:15:0101029:535 | 0,15 | - | - | «Таежная» |
| Объект капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101029:241 | 0,2 | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 150 по согласованию с владельцем инженерных сетей АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. | «Таежная» |
| Магазин в г. Пыть-Ях, мкр. №3 "Кедровый", ул. Святослава Федорова (остановочный комплекс) | 0,2 | - | - | В тепловой камере № 144 а. Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | «Мамонтовская» |
| г. Пыть-Ях, мкр. № 2 "а" "Лесников", ул. Таежная 11/2 | 0,02 | - | 0,01 | Надземная сеть теплоснабжения Ду 50 | 2а мкр. |
| Малоэтажный многоквартирный жилой дом г. Пыть-Ях, мкр. № 2 "а" "Лесников", стр. № 10 | 0,4 | - | - | Сеть теплоснабжения Ду 219 ТК П4 | 2а мкр. |
| Малоэтажный многоквартирный жилой дом г. Пыть-Ях, мкр. № 2 "а" "Лесников", стр. № 9 | 0,4 | - | - | Сеть теплоснабжения Ду 219 ТК П5 | 2а мкр. |
| "Для строительства сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств и механизмов" г. Пыть-Ях, мкр. № 2 "а" "Лесников", кадастровый номер 86:15:0101019:118 | 0,2 | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду200 | 2а мкр. |
| «Подъездная автомобильная дорога» г. Пыть-Ях, мкр. № 2 "а" "Лесников", промзона "Восточная" | 0,2 | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 200 | 2а мкр. |
| Расположен на земельном участке г. Пыть-Ях, мкр. № 2 "а" "Лесников", кадастровый номер 86:15:0101019:69 | 0,2 | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 200 | 2а мкр. |
| "Мамонтовская нефтебаза" г. Пыть-Ях, промзона "Центральная" | 0,2 | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 150 по согласованию с владельцем инженерных сетей ООО "РН-Юганскнефтегаз" | «Таежная» |
| Производственная база МУТТ - 2 промзона "Западная" на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101020:1088 | 0,2 | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 114 по согласованию с владельцем инженерных сетей ООО «Сервис-Комплект» | «ДЕ 3 мкр» |
| Производственная база промзона "Северная" на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101007:612 | 0,2 | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 114 бывшей базы "РН-Автоматика" по согласованию с владельцем инженерных сетей ООО «РН-Юганскнефтегаз». | «Таежная» |
| "Реконструкция объектов (инв. №№ 1047, 1048, 1050, 1053, 1056, 1059, 1079, 75000064) под размещение баз участков по ЛАРН Мамонтовского и Майского регионов" по адресу г. Пыть-Ях, Мамонтовское месторождение, ул. Тепловский тракт | 0,84 | 0,43 | 0,13 | Надземная сеть теплоснабжения Ду 500 | «Таежная» |
| Административное здание расположенное на производственной базе ООО "Экотон" в г. Пыть-Ях | 0,22 | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 200 ООО "Бизнес-Металл" | «Таежная» |
| Кафе "Шанхай", 2 мкр., ЦГР | - | - | - | Врезку выполнить в сети теплоснабжения ЦГР г. Пыть-Ях 2 мкрн. (схема прилагается), по согласованию с владельцем инженерных сетей ООО Фирма "Волга", с учетом нагрузок всех субабонентов и перспективным развитием базы. При необходимости произвести увеличение диаметра тепловой сети на участке ТК 27 А/1 - павильюн № 1 | «Пыть-Ях», в летнее время «Таежная» |
| "Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в мкрн. №1 г. Пыть-Ях" | 0,4 | 0,3 | 0,14 | В реконструируемые тепловые сети в ТК 27. Проектом предусмотреть подключением тепловых сетей "Дома творчества" во вновь смонтированной ТК 28. | «Пыть-Ях», в летнее время «Таежная» |
| г. Пыть-Ях, мкр. №2, а "Лесников", ул. Кедровая, кад. номер 86:15:0101015:29 | - | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ø 114 | 2а мкр. |
| г. Пыть-Ях, мкр. № 2 "а" "Лесников", ул. Советская, кадастровый номер 86:15:0101014:9 | - | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 100 | 2а мкр. |
| Строительство промышленных, коммунально-складских объектов ΙV-V классов опасности, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101029:531 г. Пыть-Ях, промзона "Центральная" | - | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 500 | «Таежная» |
| Строительство промышленных, коммунально-складских объектов ΙV-V классов опасности, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101029:530 г. Пыть-Ях, промзона "Центральная" | - | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 500 | «Таежная» |
| Строительство промышленных, коммунально-складских объектов ΙV-V классов опасности, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101029:479 г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", ул. Солнечная | 2,76 | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 500 по согласованию с владельцем сетей ООО "Бизнес-металл" | «Таежная» |
| Многоэтажный ж/д № 42(стр.) в мкр. №3 "Кедровый", г. Пыть-Ях | - | - | - | В тепловой камере № 171 | «ДЕ 3 мкр», в летнее время «Таежная» |
| Многоквартирный ж/д строительный № 15/1 в мкр. № 6 "Пионерный", г. Пыть-Ях | - | - | - | Проектируемая тепловая камера на проектируемой сети теплоснабжения Ду 250 к ж/д стр. 9/1, с точкой подключения в тепловой камере 66 Д | «ДЕ 3 мкр» |
| Многоквартирный ж/д строительный № 15 на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101006:870 в мкр. № 6 "Пионерный", г. Пыть-Ях | - | - | - | Проектируемая тепловая камера на проектируемой сети теплоснабжения Ду 250 к ж/д стр. 9/1, с точкой подключения в тепловой камере 66 Д | «ДЕ 3 мкр» |
| "Торговый центр" по адресу: г. Пыть-Ях, 2 мкр."Центральный", ул. Н. Самардакова 14 | 0,1 | 0,05 | - | Проектируемая тепловая камера на сети теплоснабжения Ду 70 | «Пыть-Ях», в летнее время «Таежная» |
| База ООО "ТеплоЭнергоСервис" г. Пыть-Ях, мкр. № 2 "а" "Лесников", ул. Волжская, строение 29/2 | 0,12 | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 200 | 2а мкр. |
| Земельный участок под производственную базу г. Пыть-Ях, мкр. № 10 "Мамонтово", ул. Студенческая 54, кад. № 86:15:0101003:466 | 0,42 | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ø 219 | ЦТП котельной "Центральная" |
| г. Пыть-Ях, мкр. №2 а "Лесников", промзона "Восточная", кад. номер 86:15:0101019:3 | - | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 200 | 2а мкр. |
| Пункт сбора и ожидания вахтовых перевозок персонала ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0,06 | 0,11 | 0,014 | Сеть теплоснабжения Ду 400 | «Пыть-Ях», в летнее время «Таежная» |
| Нежилое помещение по адресу: г. Пыть - Ях, ул. Первопроходцев, д. 10А | - | - | - | В существующие тепловые сети в ТК 6 | «Пыть-Ях», в летнее время «Таежная» |
| Планировка территории мкр. 6а «Северный» | - | - | - | Узел 9, сеть теплоснабжения Ду 500 | «ДЕ 3 мкр.», в летнее время «Таежная» |
| "Оптовый склад" по адресу: г. Пыть - Ях, промзона «Западная», ул. Магистральная, д. 18 | 0,1295 | - | - | В существующие тепловые сети Ø 219 при условии письменного согласования с ООО "Арсенал | «Центральная» |
| Многоквартирный ж/д № 15, корпус 2 (стр.) в мкр. № 3 "Кедровый", г. Пыть-Ях | 0,68 | - | 0,33 | В тепловой камере № 181 | «ДЕ 3 мкр.», в летнее время «Таежная» |
| Многоквартирный ж/д №15(стр.) в мкр. №3 "Кедровый", г. Пыть-Ях | 0,71 | - | 0,36 | В тепловой камере № 181 | «ДЕ 3 мкр.», в летнее время «Таежная» |
| Жилой дом стр. №7, в мкрн. №6 "Пионерный", г.Пыть-Ях | 0,34 | - | 0,18 | В тепловой камере Ф-2 сети теплоснабжения Ø 325 | «ДЕ 3 мкр.», в летнее время «Таежная» |
| "Жилой комплекс, состоящий из пяти девятиэтажных жилых домов в 1 микрорайоне "Центральный" г. Пыть-Ях" | 2,56 | - | 3,35 | Сети теплоснабжения проектируемой блочно-модульной газовой котельной | Проетируемая блочно-модульная газовая котельная |
| м-н "Цветы", 2 мкр., ЦГР | 0,03 | - | - | Врезку выполнить в сети теплоснабжения ЦГР г. Пыть-Ях 2 мкрн. (схема прилагается), по согласованию с владельцем инженерных сетей ООО Фирма "Волга", с учетом нагрузок всех субабонентов и перспективным развитием базы. | «Пыть-Ях», в летнее время «Таежная» |
| Магазин "Народный", г. Пыть - Ях, ул. Магистральная, 63 территория рынка "Пятерочка" | 0,066 | - | - | адземная сеть теплоснабжения рынка "Пятерочка" Ду 100. Точку присоединения определит по месту | «Таежная» |
| Магазин "Мясопродукты", г. Пыть - Ях, ул. Магистральная, 63 территория рынка "Пятерочка" | 0,123 | - | - | Надземная сеть теплоснабжения рынка "Пятерочка" Ду 100 | «Таежная» |
| Производственная база ООО "Торговый дом "Капитал" г. Пыть-Ях, промзона "Центральная" | 0,12 | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 219 по согласованию с владельцем инженерных сетей ООО "РН-Юганскнефтегаз". | 2а мкр. |
| Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест) в 1-ом микрорайоне "Центральный" г. Пыть-Ях" | 0,591 | 0,559 | 0,076 | В тепловой камере УТ 1 проектируемых внеплощадочных сетей теплоснабжения | «Пыть-Ях», в летнее время «Таежная» |
| "Строительство нового здания вокзала Пыть-Ях" | 0,37 | 0,67 | 0,54 | Запроектировать тепловую камеру, неподвижные опоры, сильфонные компенсаторы на сети теплоснабжения Ø 426 в р-не жилого дома №20  №1 микрорайона | «Пыть-Ях», в летнее время «Таежная» |
| г. Пыть-Ях, мкр. № 2 "а" "Лесников", ул. Советская, ж/д № 69 | - | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 100 | 2а мкр. |
| г. Пыть-Ях, мкр. № 2 "а" "Лесников", ул. Советская, ж/д № 65 | - | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 100 | 2а мкр. |
| г. Пыть-Ях, мкр. № 2 "а" "Лесников", ул. Советская, ж/д № 30 | - | - | - | зел задвижек ТУ 27-2 надземной сети теплоснабжения Ду 300 | 2а мкр. |
| ж/д г. Пыть-Ях, мкр. № 2 "а" "Лесников", ул. Молодежная 4/1 | - | - | - | Надземная сеть теплоснабжения Ду 70 | 2а мкр. |




Рисунок 2 – Перспективные зоны застройки мкр. 1 «Центральный» и мкр. 2а «Лесников»




Рисунок 3 - Перспективные зоны застройки мкр.3 «Кедровый», мкр. 6 «Пионерный», мкр.6а «Северный», мкр. 8 «Горки»

На территории городского округа г. Пыть-Ях планируется комплексная застройка зоны индивидуального теплоснабжения.

Планировки территории микрорайона № 9 «Черемушки» города Пыть-Яха

Территория площадью 9,0 га ограничена с северной стороны улицей Брусничная, с западной стороны рекой Большой Балык. По территории проходит граница разлива, расположены граница прибрежной защитной полосы и водоохранная зона.

Предусмотрено размещение 28 индивидуальных жилых домов. Перспективное строительство представлено индивидуальной жилой застройкой, размещаемой на индивидуальном земельном участке. Население на расчётный срок определено в проектируемой застройке индивидуального типа – 90 человек.

Запроектировано размещение одного земельного участка под размещение магазина площадью 45 кв. м.

Планировки территории микрорайона №6 «Северный»

Площадь в границах разработки проекта планировки и проекта межевания территории составляет 24,7924 га.

Участок расположен в северной части города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

Территория ограничена улицей Белых ночей и улицей Магистральная, территорией микрорайона № 6 «Пионерный».

На территории проектирования предполагается размещение индивидуальной жилой застройки, объекта торговли и коммунального обслуживания.

Размещение котельной не предполагается. Теплоснабжение, возможно, организовать от индивидуальных котлов.

Технико-экономические показатели представлены в таблице 15.

Таблица 15 - Технико-экономические показатели застройки мкр. №6 «Северный»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1. | Площадь в границах проектирования | га | 24,7924 |
| 2. | Площадь индивидуальных участков | кв.м | 100717 |
| 3. | Площадь покрытия проездов | кв.м | 20930 |
| 4. | Площадь покрытий тротуаров | кв.м | 9725 |
| 5. | Площадь обочин | кв.м | 6509 |
| 6. | Площадь водоотводных канав | кв.м | 9551 |
| 7. | Площадь зона социального и культурно-бытового обслуживания населения, в том числе: | кв.м. | 1074 |
| 8. | Площадь участка торгового здания | кв.м | 2009,98 |
| 9. | Площадь детских площадок | кв.м | 203 |
| 10. | Площадь площадок для отдыха взрослого населения | кв.м | 74 |
| 11. | Площадь спортивных площадок | кв.м | 162 |
| 12. | Площадь хозяйственных площадок | кв.м | 194 |
| 13. | Площадь озеленения | кв.м | 66521 |
| 14. | Площадь покрытия существующего проезда | кв.м | 7758 |
| 15. | Количество населения | чел. | 387 |
| 16. | Количество индивидуальных участков | шт. | 161 |

Планировки территории микрорайона №10 «Мамонтово»

Участок проектирования находится в северо-западной части города Пыть-Яха, в производственной зоне.

Границами проекта являются:

- с северной стороны – улица Мамонтовская – магистральная улица районного значения;

- с восточной стороны – площадка коммунально-складского назначения;

- с южной стороны – площадка коммунально-складского назначения;

- с западной стороны – производственная площадка.

Площадь в границах разработки проекта планировки и проекта межевания территории составляет согласно техническому заданию 5,53 га и будет уточнена в процессе разработки проекта.

Территория в границах проекта составляет 6,5 га, в границах красных линий 5,07 га.

Теплоснабжение проектируемых объектов жилого назначения предлагается осуществлять путем установки в каждом доме индивидуального источника отопления – электрического котла, газового котла (в отдаленной перспективе) или дровяной (угольной) печи.

Расчетный объем тепла на отопление составит 1090 Гкал/год; на ГВС – 363 Гкал/год.

Общий расчетный объем потребления тепла на ГВС и отопление проектируемой застройки – 1453 Гкал/год.




Рисунок 4 - Перспективные зоны застройки мкр.10 «Мамонтово»




Рисунок 5 - Перспективные зоны застройки мкр.9 «Черемушки»

## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности источников теплоснабжения на каждом этапе представлены в таблице 16.

Таблица 16 - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности источников теплоснабжения на каждом этапе

| **Наименование источника** | **Подключенная нагрузка, Гкал/ч** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2027** | **2028-2033** |
| Котельная «Центральная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Пыть-Ях» | 36,6 | 36,6 | 38,72 | 40,84 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 30,0 | 30,0 | 31,8 | 32,8 | 55,3645 | 55,3645 | 55,3645 |
| Котельная «Вертолетка» | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Мамонтовская» | 58,7 | 58,7 | 58,9 | 59,45 | 67,016 | 67,016 | 67,016 |
| Котельная 2а мкр. | 16,3 | 16,3 | 17,125 | 17,97 | 36,378 | 36,378 | 36,378 |
| Котельная «Таёжная» | 37,6 | 37,6 | 40,3345 | 43,069 | 83,909 | 83,909 | 83,909 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 |
| Новая блочно-модульная котельная в мкр. №1 «Центральный» | 0 | 0 | 0 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
| Котельная «БЭО» | 0 | 0 | 0 | 4,275 | 4,275 | 4,275 | 4,275 |
| **Итого:** | **205,31** | **205,31** | **212,99** | **230,42** | **276,26** | **276,26** | **276,26** |

## 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Застройка промзоны «Южная»

Строительство котельной 7,5 МВт (6,45 Гкал/ч), участка надземного газопровода диаметром 108 мм, трассы тепловой сети диаметром 219 мм и водопровода диаметром 89 мм по территории участков с кадастровыми номерами 86:15:0101030, 86:15:0101031, 86:15:0101008 от места врезки в существующие сети до проектируемой котельной «БЭО».

Площадь земельного участка в границах отвода на период строительства составляет 4494,06 м2.



Рисунок 6 - Территория застройки промзоны «Южная»

# 

# 1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения городскому округу.

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Росси от 22.02.2012 № 154 «средневзвешенная плотность тепловой нагрузки» - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по городскому округу, в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зоны действия, а также основные тепловые трассы, от централизованных источников к потребителям городского округа город Пыть-Ях, приведены на рисунке 7. На расчетный срок изменение зоны действия источников тепловой энергии не предусматривается




Рисунок 7 - Существующая зона действия источников тепловой энергии

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Районы индивидуальной малоэтажной и смешанной застройки обеспечиваются теплом от печного отопления и горячим водоснабжением от электроводонагревателей.

## 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В перспективе до 2033 года схемой теплоснабжения предлагается ряд мероприятий по развитию системы теплоснабжения.

Планируется ввод новых газовых котельных на территории городского округа город Пыть-Ях в мкр. №1 «Центральный» и 2а мкр. для централизованного теплоснабжения жилой застройки.

В таблице 17 представлены перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективной зоне действия котельных.

Таблица 17 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на расчетный срок

| **Наименование источника** | **Установленная мощность, Гкал/ч** | **Располагаемая мощность, Гкал/ч** | **Расход т/энергии на с/н, Гкал/ч** | **Тепловая мощность нетто, Гкал/ч** | **Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч** | **Потери т/энергии в т/сетях, Гкал/ч** | **Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь в сетях, Гкал/ч** | **Резерв дефицит тепловой мощности, Гкал/ч** | **Резерв (+)/ дефицит(-) тепловой мощности,%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **с 2018 по 2019 гг.** | | | | | | | | | |
| Котельная «Центральная» | 57 | 55,38 | 0 | 55,38 | 0 | 0,008 |  |  |  |
| Котельная «Пыть-Ях» | 44,31 | 39,18 | 1,79 | 37,39 | 36,6 | 3,034 | 39,634 | -2,24 | -6 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 36,36 | 32,12 | 1,21 | 30,91 | 30 | 3,254 | 33,254 | -2,34 | -8 |
| Котельная «Вертолетка» | 24 | 21,23 | 0,07 | 21,16 | 2,7 | 2,085 | 4,785 | +16,38 | 77 |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | 73,7 | 2,68 | 71,02 | 58,7 | 4,638 | 63,338 | +7,68 | 11 |
| Котельная 2а мкр. | 22,14 | 19,25 | 0,43 | 18,82 | 16,3 | 2,098 | 18,398 | +0,42 | 2 |
| Котельная «Таёжная» | 71 | 64,3 | 0,38 | 63,92 | 37,6 | 1,916 | 39,516 | +24,40 | 38 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | 40,1 | 0,494 | 39,606 | 23,41 | 0,434 | 23,844 | +15,76 | 40 |
| **2020 год** | | | | | | | | | |
| Котельная «Центральная» | 57 | 55,38 | 0 | 55,38 | 0 | 0,053 |  |  |  |
| Котельная «Пыть-Ях» | 44,31 | 39,18 | 1,79 | 37,39 | 38,72 | 4,137 | 42,857 | -5,47 | -15 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 36,36 | 32,12 | 1,21 | 30,91 | 31,8 | 2,577 | 34,377 | -3,47 | -11 |
| Котельная «Вертолетка» | 24 | 21,23 | 0,07 | 21,16 | 2,7 | 1,909 | 4,609 | +16,55 | 78 |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | 73,7 | 2,68 | 71,02 | 58,9 | 5,252 | 64,152 | +6,87 | 10 |
| Котельная 2а мкр. | 22,14 | 19,25 | 0,43 | 18,82 | 17,125 | 1,856 | 18,981 | -0,16 | -1 |
| Котельная «Таёжная» | 71 | 64,3 | 0,38 | 63,92 | 40,3345 | 2,835 | 43,1695 | +20,75 | 32 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | 40,1 | 0,494 | 39,606 | 23,41 | 0,434 | 23,844 | +15,76 | 40 |
| **2021 год** | | | | | | | | | |
| Котельная «Центральная» | 57 | 55,38 | 0 |  | 0 | 0,053 |  |  |  |
| Котельная «Пыть-Ях» | 44,31 | 39,18 | 1,79 | 37,39 | 40,84 | 4,137 | 44,977 | -7,59 | -20 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 36,36 | 32,12 | 1,21 | 30,91 | 32,8 | 2,577 | 35,377 | -4,47 | -14 |
| Котельная «Вертолетка» | 24 | 21,23 | 0,07 | 21,16 | 2,7 | 1,909 | 4,609 | +16,55 | 78 |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | 73,7 | 2,68 | 71,02 | 59,45 | 5,252 | 64,702 | +6,32 | 9 |
| Котельная 2а мкр. | 22,14 | 19,25 | 0,43 | 18,82 | 17,97 | 1,856 | 19,826 | -1,01 | -5 |
| Котельная «Таёжная» | 71 | 64,3 | 0,38 | 63,92 | 43,069 | 2,835 | 45,904 | +18,02 | 28 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | 40,1 | 0,494 | 39,606 | 23,41 | 0,434 | 23,844 | +15,76 | 40 |
| Котельная «БЭО» промзона «Южная» | 6,45 | 6,45 | 0,2026 | 6,2474 | 4,275 | 0,0024 | 4,2774 | +1,97 | 32 |
| **с 2022 по 2033 гг.** | | | | | | | | | |
| Котельная «Центральная» | Вывод из эксплуатации | | | | | | | | |
| Котельная «Пыть-Ях» | Вывод из эксплуатации, переключение нагрузки на новую котельную в районе Пивзавода | | | | | | | | |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | Вывод из эксплуатации | | | | | | | | |
| Новая БМК 3 мкр. | 60 | 60 | 1,8 | 58,2 | 55,3645 | 2,256 | 57,6205 | +0,58 | 1 |
| Новая котельная в районе Пивзавода | 120 | 120 | 2,4 | 117,6 | 89,819 | 2,48 | 92,299 | +25,30 | 22 |
| Котельная «Вертолетка» | Вывод из эксплуатации | | | | | | | | |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | 94,2 | 0,7 | 93,5 | 67,016 | 5,753 | 72,769 | +20,73 | 22 |
| Котельная 2а мкр. | Вывод из эксплуатации | | | | | | | | |
| Новая котельная 2а мкр. | 40 | 40 | 0,8 | 39,2 | 36,378 | 2,1 | 38,478 | +0,72 | 2 |
| Котельная «Таёжная» | Вывод из эксплуатации, переключение нагрузки на новую котельную в районе Пивзавода | | | | | | | | |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | 40,1 | 0,494 | 39,606 | 23,41 | 0,434 | 23,844 | +15,76 | 40 |
| Котельная «БЭО» промзона «Южная» | 6,45 | 6,45 | 0,2026 | 6,2474 | 4,275 | 0,0024 | 4,2774 | +1,97 | 32 |

## 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа или городских округов, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 17, п. 2.3.

## 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

## Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не предусматривает Методику либо Порядок определения радиуса эффективного теплоснабжения.

Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения в настоящей схеме теплоснабжения применяется методика, изложенная в статье В. Г. Семенова и Р. Н. Разоренова «Экспресс-анализ зависимости эффективности транспорта тепла от удаленности потребителей», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения», № 6 за 2006 г.

Методика основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей, затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя определяются по формуле:

С=Z × Q × L (1)

где Q – мощность потребления;

L – протяженность тепловой сети от источника до потребителя;

Z – коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяженности тепловой сети от источника до потребителя и на единицу присоединенной мощности потребителя).

Для расчета зона действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой энергии условно разбивается на несколько районов. Для каждого из этих районов рассчитывается усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

Li = Σ(Qзд × Lзд) / Qi (2)

где i – номер района;

Lзд – расстояние по трассе либо эквивалентное расстояние от каждого здания района до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi=ΣQзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Q = Σ Qi (3)

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Lср = Σ(Qi × Li) / Q (4)

Определяется годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии, Гкал:

А = Σ Аi (5)

где Аi – годовой отпуск тепла по каждой зоне нагрузок.

Средняя себестоимость транспорта тепла в зоне действия источника тепловой энергии принимается равной тарифу на транспорт Т (руб/Гкал). Годовые затраты на транспорт тепла в зоне действия источника тепловой энергии, руб/год:

В = А × Т (6)

Среднечасовые затраты на транспорт тепла по зоне источника тепловой энергии, руб/ч:

С = В / Ч, (7)

где Ч – число часов работы системы теплоснабжения в год.

Удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла рассчитываются по формуле:

Z = C/(Q × Lср) = B / (Q × Lср × Ч) (8)

Величина Z остается одинаковой для всей зоны действия источника тепловой энергии.

Среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон, (руб/ч):

Сi = Z × Qi × Li (9)

Вычислив Сi и Z, для каждого выделенного района источника тепловой энергии рассчитывается разница в затратах на транспорт тепла с учетом (формула (7)) и без учета (формула (6)) удаленности потребителей от источника.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии сводится к следующим этапам:

1) на электронную схему наносится зона действия источника тепловой энергии и определяется площадь территории, занимаемой тепловыми сетями от данного источника;

2) определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч/Га;

3) зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на районы (зоны нагрузок);

4) для каждого района определяется подключенная тепловая нагрузка Qi, Гкал/ч и расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки Li, км;

5) определяется средний радиус теплоснабжения Lср, км;

6) определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла Z, руб;

7) определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон Сi, руб/ч;

8) определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с учетом расстояния до источника Вi, млн. руб;

9) определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без учета расстояния до источника Вi, млн. руб;

10) для каждой выделенной зоны нагрузок источника тепловой энергии рассчитывается разница в затратах на транспорт тепла с учетом и без учета удаленности потребителей от источника;

11) определяется радиус эффективного теплоснабжения.

В соответствии с вышеуказанной методикой определены радиусы эффективного теплоснабжения для существующих систем теплоснабжения, результаты расчетов представлены в таблице 18 и рисунке 9.

Таблица 18 - Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии

| **Параметр** | **Ед. изм.** | **«Пыть-Ях»** | **«ДЕ 3 мкр.»** | **«Таежная»** | **«Мамонтовская»** | **«Вертолетка»** | **"2А"** | **«Централь-ная»** | **«Южно-Балыкский ГПЗ» филиал ОАО «СибурТюмень Газ»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| Площадь зоны действия источника | км**2** | 1,085 | 0,427 | 4,1 | 2,38 | 0,35 | 1,31 | 0,88 | 0,424 |
| Количество абонентов в зоне действия источника | - | 421 | 242 | 333 | 253 | 420 | 250 | 90 | 32 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч. | 36,6 | 30,0 | 37,6 | 58,7 | 2,7 | 16,3 | 0 | 23,41 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | 1603,2 | 1150,96 | 2117,36 | 2071,35 | 977,42 | 1697,02 | 1268,68 | 1150,6 |
| Эффективный радиус | км. | 2,65 | 3,38 | 2,22 | 2,31 | 4,57 | 2,72 | 2,77 | 3,92 |




Рисунок 8 - Радиусы теплоснабжения в городском округе город Пыть-Ях

## 2.6. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 19.

Таблица 19. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| **Источник тепловой энергии** | **Существующая установленная мощность котельной, Гкал/ч** | **Существующая располагаемая мощность котельной, Гкал/ч** | **Перспективная установленная мощность котельной, Гкал/ч** | **Перспективная располагаемая мощность котельной, Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 57 | 55,38 | Вывод из эксплуатации | |
| Котельная «Пыть-Ях» | 44,31 | 39,18 | Вывод из эксплуатации | |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 36,36 | 32,12 | 60 | 60 |
| Котельная «Вертолетка» | 24 | 21,23 | Вывод из эксплуатации | |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | 73,7 | 94,2 | 94,2 |
| Котельная 2а мкр. | 22,14 | 19,25 | 40 | 40 |
| Котельная «Таёжная» | 71 | 64,3 | 94,3 | 94,3 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| Новая блочно-модульная котельная в мкр. №1 «Центральный» | - | - | 7 | 7 |
| Котельная «БЭО» промзона «Южная» | - | - | 6,45 | 6,45 |

## 2.7. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Установленная тепловая мощность (УТМ) источников тепловой энергии составляет 389,11 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность составляет 345,26 Гкал/ч. Ограничение существующей тепловой мощности источников тепловой энергии 43,85 Гкал/ч. В перспективе технические ограничения тепловой мощности будут отсутствовать.

## 2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице 20.

Таблица 20. Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды

| **Источник тепловой энергии** | **Существующая установ.**  **мощность котельной**  **Гкал/ч** | **Существующий расход т/энергии на с/н и хоз. нужды**  **Гкал/ч** | **Перспективная установ. мощность котельной**  **Гкал/ч** | **Перспективный расход т/энергии на с/н и хоз. нужды**  **Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 57 |  | Вывод из эксплуатации | |
| Котельная «Пыть-Ях» | 44,31 | 1,79 | Вывод из эксплуатации | |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 36,36 | 1,21 | 60 | 1,8 |
| Котельная «Вертолетка» | 24 | 0,070 | Вывод из эксплуатации | |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | 2,68 | 94,2 | 0,7 |
| Котельная 2а мкр. | 22,14 | 0,43 | 40 | 0,8 |
| Котельная «Таёжная» | 71 | 0,38 | 94,3 | 1,704 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | 0,494 | 40,1 | 0,494 |
| Новая блочно-модульная котельная в мкр. №1 «Центральный» | - | - | 7 | 0,14 |
| Котельная «БЭО» промзона «Южная» | - | - | 6,45 | 0,2026 |

## 2.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены таблице 21.

Таблица 21. Значения существующей и перспективной мощности тепловой энергии нетто

| **Источник тепловой энергии** | **Существующая располагаемая мощность котельной**  **Гкал/ч** | **Существующая мощность тепловой энергии «нетто»**  **Гкал/ч** | **Перспективная располагаемая мощность котельной**  **Гкал/ч** | **Перспективная мощность тепловой энергии «нетто»**  **Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 55,38 | 55,38 | Вывод из эксплуатации | |
| Котельная «Пыть-Ях» | 39,18 | 37,39 | Вывод из эксплуатации | |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 32,12 | 30,91 | 60 | 58,2 |
| Котельная «Вертолетка» | 21,23 | 21,16 | Вывод из эксплуатации | |
| Котельная «Мамонтовская» | 73,7 | 71,02 | 94,2 | 93,5 |
| Котельная 2а мкр. | 19,25 | 18,82 | 40 | 39,2 |
| Котельная «Таёжная» | 64,3 | 63,92 | 94,3 | 92,596 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | 39,606 | 40,1 | 39,606 |
| Новая блочно-модульная котельная в мкр. №1 «Центральный» | - | - | 7 | 6,860 |
| Котельная «БЭО» промзона «Южная» | - | - | 6,45 | 6,2474 |

## 2.10. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при передаче ее тепловым сетям представлены в таблице 22.

Таблица 22. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям городского округа город Пыть-Ях

| **Источник тепловой энергии** | **Существующая располагаемая мощность котельной**  **Гкал/ч** | **Существующие потери в тепловых сетях**  **Гкал/ч** | **Перспективная располагаемая мощность котельной**  **Гкал/ч** | **Перспективные потери в тепловых сетях**  **Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 55,38 | 0,008 | Вывод из эксплуатации | |
| Котельная «Пыть-Ях» | 39,18 | 3,034 | Вывод из эксплуатации | |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 32,12 | 3,254 | 60 | 2,256 |
| Котельная «Вертолетка» | 21,23 | 2,085 | Вывод из эксплуатации | |
| Котельная «Мамонтовская» | 73,7 | 4,638 | 94,2 | 5,753 |
| Котельная 2а мкр. | 19,25 | 2,098 | 40 | 2,1 |
| Котельная «Таёжная» | 64,3 | 1,916 | 94,3 | 2,2 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | 0,434 | 40,1 | 0,434 |
| Новая блочно-модульная котельная в мкр. №1 «Центральный» | - | - | 7 | 0,28 |
| Котельная «БЭО» промзона «Южная» | - | - | 6,45 | 0,0024 |

## 2.11. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей отсутствуют.

## 2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

В связи с тем, что между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в городском округе город Пыть-Ях отсутствуют договоры на поддержание резервной тепловой мощности, аварийный резерв и резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности не выделяются.

Значения существующей и перспективной резервной мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 23.

Таблица 23. Значения существующей и резервной тепловой мощности источника теплоснабжения

| **Источник тепловой энергии** | **Существующая располагаемая мощность нетто котельной**  **Гкал/ч** | **Существующий резерв (+)/ дефицит (-), Гкал/ч** | **Перспективная располагаемая мощность нетто котельной**  **Гкал/ч** | **Перспективный резерв (+)/ дефицит (-), Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 55,38 | - | Вывод из эксплуатации | |
| Котельная «Пыть-Ях» | 37,39 | -2,244 | Вывод из эксплуатации | |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 30,91 | -2,344 | 58,2 | +0,58 |
| Котельная «Вертолетка» | 21,16 | +16,375 | Вывод из эксплуатации | |
| Котельная «Мамонтовская» | 71,02 | +7,682 | 93,5 | +20,73 |
| Котельная 2а мкр. | 18,82 | +0,422 | 39,2 | +0,72 |
| Котельная «Таёжная» | 63,92 | +24,404 | Вывод из эксплуатации | |
| Новая котельная в районе Пивзавода | - | - | 117,6 | +25,30 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 39,606 | +15,762 | 40,1 | +15,762 |
| Котельная «БЭО» промзона «Южная» | - | - | 6,2474 | +1,97 |

## 2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

2.14. В ценовых зонах теплоснабжения положения подпунктов 6, 8, 9 пункта 1, а также положения пункта 2 настоящего документа применяются в части указания существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зоне действия систем теплоснабжения. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зонам действия источников тепловой энергии не составляются.

Существующая тепловая нагрузка потребителей городского округа город Пыть-Ях составляет 205,31 Гкал/ч. Перспективная тепловая нагрузка потребителей Городской округ город Пыть-Ях на расчетный срок (до 2033 г.) составит 276,26 Гкал/ч.

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В период с 2021 по 2022 год планируется строительство новых газовых котельных в мкр. №1 «Центральный» и 2а мкр., водоподготовка будет подобрана в соответствии с потребностями тепловой сети на подпитку и качеством исходной воды.

Результаты расчетов максимального потребления теплоносителя в теплопотребляющих установках потребителей представлены в таблице 24.

Таблица 24. Расчетная производительность водоподготовительных установок для подпитки систем теплоснабжения

| **Источник тепловой энергии** | **Единицы измерения** | **Перспективные значения** |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | | |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | \* |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | \* |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | \* |
| Годовые потери сетевой воды | Тыс. м3/год | \* |
| Котельная «Таежная» | | |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | \* |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | \* |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | \* |
| Годовые потери сетевой воды | Тыс. м3/год | \* |
| Котельная «Пыть-Ях» | | |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | \* |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | \* |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | \* |
| Годовые потери сетевой воды | Тыс. м3/год | \* |
| Котельная «Мамонтовская» | | |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 19,97 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,01 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | 53,26 |
| Годовые потери сетевой воды | Тыс.м3/год | 61,25 |
| Новая котельная «ДЕ 3 мкр» | | |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 19,97 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,004 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | 26,65 |
| Годовые потери сетевой воды | Тыс.м3/год | 30,65 |
| Котельная «Вертолетка» | | |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | \* |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | \* |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | \* |
| Годовые потери сетевой воды | Тыс. м3/год | \* |
| Новая котельная «2А» | | |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 6,07 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,002 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | 16,2 |
| Годовые потери сетевой воды | Тыс. м3/год | 18,63 |

## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

3.3. В ценовых зонах теплоснабжения информация, содержащаяся в подпунктах 3.1. и 3.2. пункта 2 настоящего документа, указывается в отношении теплоносителя, реализация которого осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию.

## Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по которым рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

## СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

## Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

## Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

## Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов».

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПиН 2.1.4.2496.

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

По котельным водоподготовка будет подобрана в соответствии с потребностями тепловой сети на подпитку и качеством исходной воды. Перспективные балансы производительности существующих водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя представлены в таблице 25.

Таблица 25. Расчетная производительность ВПУ источников тепловой энергии и аварийной подпитки теплосети

| **Источник тепловой энергии** | **Единицы измерения** | **Перспективные значения** |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | | |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | \* |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | \* |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | \* |
| Годовые потери сетевой воды | Тыс. м3/год | \* |
| Котельная «Таежная» | | |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | \* |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | \* |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | \* |
| Годовые потери сетевой воды | Тыс. м3/год | \* |
| Котельная «Пыть-Ях» | | |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | \* |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | \* |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | \* |
| Годовые потери сетевой воды | Тыс. м3/год | \* |
| Котельная «Мамонтовская» | | |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 19,97 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,01 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | 53,26 |
| Годовые потери сетевой воды | Тыс.м3/год | 61,25 |
| Новая котельная «ДЕ 3 мкр» | | |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 19,97 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,004 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | 26,65 |
| Годовые потери сетевой воды | Тыс.м3/год | 30,65 |
| Котельная «Вертолетка» | | |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | \* |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | \* |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | \* |
| Годовые потери сетевой воды | Тыс. м3/год | \* |
| Новая котельная «2А» | | |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 6,07 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,002 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | 16,2 |
| Годовые потери сетевой воды | Тыс. м3/год | 18,63 |

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа

Рассмотрим несколько вариантов развития системы теплоснабжения городского округа город Пыть-Ях.

*Вариант №1.*

1. Перевод котельной «Вертолетка» в режим ЦТП.

2. Строительство новой котельной «ДЕ 3 микрорайон», мощностью 42 Гкал/ч с присоединением потребителей от котельной «Вертолетка».

3. Закрытие и демонтаж котельной «Центральная» и строительство блочно-модульной ЦТП, с установленной мощностью 30 Гкал/ч, переключение потребителей к котельной «Мамонтовская».

4. Строительство новой водогрейной котельной «Пыть-Ях» мощностью 45 Гкал/ч.

5. Реконструкция котельной «Мамонтовская».

6. Реконструкция котельной «Таежная» для увеличения отпуска тепловой энергии и снижения тепловых нагрузок котельных «Мамонтовская», «ДЕ 3 мкр.», при этом увеличение тепловых нагрузок ЦТП-1 (котельная «Центральная»).

7. Строительство новой БМК 2а мкр. с установленной мощностью 26 Гкал/ч.

8. Строительство новой блочно-модульной котельной в районе микрорайона №7 с установленной мощностью 3 Гкал/час и переключение абонентов от котельной Южно-Балыкский ГПЗ к новой БМК «Газовиков».

9. Строительство индивидуальной блочно-модульной котельной с установленной мощностью 0,4 Гкал/ч.

10. Строительство индивидуальной блочно-модульной котельной с установленной мощностью 0,2 Гкал/ч.

*Вариант №2.*

1. Реконструкция котельной «ДЕ 3мкр.» с установкой котлов большей мощности.

2. Котельная «Вертолетка». В соответствии с перспективным планом развития территории временный поселок «Вертолетка» подлежит расселению и сносу. Вследствие этого котельная «Вертолетка» после расслоения временного посёлка подлежит выводу из эксплуатации. Проектируемый на территории временного посёлка индивидуальный жилищный фонд планируется снабжать коммунальным ресурсом природным газом и индивидуальными источниками теплоснабжения.

3. Котельная «Таежная» - реконструкция с учетом подключения нагрузок котельной «Пыть-Ях». Строительство ЦТП в районе узла № 3. Вывод котельной «Центральная» после реконструкции котельной «Таежная» с температурным графиком 110/70 °С.

4. Котельная «Пыть-Ях» - вывод из эксплуатации.

5. Котельная «2А мкр.»:

5.1. Строительство блочно-модульной котельной с применением энергоэффективных технологий, мощностью 40 Гкал/ч;

5.2. Газификация 1-2 квартирных, одноэтажных жилых домов 2А мкр., расположенных на улицах: Советская, Волжская, Комсомольская, Таежная, Молодежная, Лесная, Кедровая, Энтузиастов, Строителей, Дорожная с целью перевода жилых домов на индивидуальные источники теплоснабжения.

6. Котельная «Центральная» - работает в режиме ЦТП. 3 котла ВКГМ-4 работают в режиме пиковых нагрузок при понижении температуры наружного воздуха до – 25° С. Планируется строительство блочно-модульного ЦТП с учетом подключенной нагрузки. Закрытие котельной «Центральная» позволит вывести из эксплуатации значительные отапливаемые объемы существующего здания, не участвующие в технологическом процессе.

7. Котельная «Мамонтовская»:

7.1. Для обеспечения теплом планируемых к строительству объектов, в зоне действия котельной «Мамонтовская» и, оптимизации системы теплоснабжения от котельной «Мамонтовская», предлагается провести реконструкцию котельной, в результате которой, повысить тепловую мощность (для увеличения радиуса действия источника и подключения к нему перспективных потребителей) и эффективность работы (для улучшения качества исходной воды) котельной;

7.2. Теплоснабжение 1-3 этажных жилых домов блокированной застройки от индивидуальных источников теплоснабжения.

8. Строительство новой отопительной котельной в мкр. №1 «Центральный» мощностью 7 Гкал/ч.

9. Строительство новой котельной «БЭО» в промзоне «Южная» мощностью 6,45 Гкал/ч.

*Вариант №3.*

1. Закрытие и демонтаж котельной «Центральная» и строительство блочно-модульной ЦТП, с установленной мощностью 30 Гкал/ч, переключение потребителей к котельной «Мамонтовская».

2. Котельная «Вертолетка». В соответствии с перспективным планом развития территории временный поселок «Вертолетка» подлежит расселению и сносу. Вследствие этого котельная «Вертолетка» после расселения временного посёлка подлежит выводу из эксплуатации. Проектируемый на территории временного посёлка индивидуальный жилищный фонд планируется снабжать коммунальным ресурсом природным газом и индивидуальными источниками теплоснабжения.

3. Котельная «2А мкр.»:

3.1. Строительство блочно-модульной котельной с применением энергоэффективных технологий, мощностью 40 Гкал/ч;

* 1. 3.2. Газификация 1-2 квартирных, одноэтажных жилых домов 2А мкр., расположенных на улицах: Советская, Волжская, Комсомольская, Таежная, Молодежная, Лесная, Кедровая, Энтузиастов, Строителей, Дорожная с целью перевода жилых домов на индивидуальные источники теплоснабжения.

1. Котельная «Мамонтовская»:
   1. Для обеспечения теплом планируемых к строительству объектов, в зоне действия котельной «Мамонтовская» и, оптимизации системы теплоснабжения от котельной «Мамонтовская», предлагается провести модернизацию котельной с установкой когенерационного оборудования, в результате которой, повысить тепловую мощность (для увеличения радиуса действия источника и подключения к нему перспективных потребителей) и эффективность работы (для улучшения качества исходной воды) котельной.
   2. Теплоснабжение 1-3 этажных жилых домов блокированной застройки от индивидуальных источников теплоснабжения.
2. Строительство новой отопительной котельной в районе Пивзавода, мощностью 120 Гкал/ч.
3. Строительство новой БМК 3 мкр с установленной мощностью 60 Гкал/ч.
4. Котельная «Пыть-Ях» - вывод из эксплуатации.
5. Котельная «Таежная» - вывод из эксплуатации.
6. Строительство новой котельной «БЭО» в промзоне «Южная» мощностью 6,45 Гкал/ч.

## 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа

Развитие системы теплоснабжения города Пыть-Яха предлагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных находящихся в ведении теплоснабжающих организаций. При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период, а именно вариант №3.

В региональной программе газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа -Югры до 2022 года отсутствуют технические характеристики системы газоснабжения (сети газоснабжения и оборудования газораспределения) г. Пыть-Яха в связи с чем, невозможно произвести анализ подключения потребителей мкр. 2А, расположенных на улицах: Советская, Волжская, Комсомольская, Таежная, Молодежная, Лесная, Кедровая, Энтузиастов, Строителей, Дорожная, а также 1-3 этажных жилых домов блокированной застройки (котельная «Мамонтовская») к газораспределительным сетям.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которого отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения городского округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения существующие источники городского округа город Пыть-Ях поставляют тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Для развития источников теплоснабжения городского округа город Пыть-Ях предлагается проведение следующих мероприятий:

1. Строительство нового источника теплоснабжения 2а мкр. с применением энергоэффективных технологий, мощностью 40 Гкал/ч (2021-2022 гг.);

2. Строительство нового источника теплоснабжения 3 мкр с установленной мощностью 60 Гкал/ч (2023 г.).

3. Строительство нового источника теплоснабжения в промзоне «Южная» работающего на природном газе, мощностью 6,45 Гкал/ч;

4. Строительство новой отопительной котельной в районе Пивзавода, мощностью 120 Гкал/ч (2023-2028гг.).

Необходимо отметить, что вводимые котельные, должны иметь комплексную водоподготовку с деаэрацией и доведением качества подпиточной воды в соответствии со СНиП.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Для развития источников теплоснабжения городского округа город Пыть-Ях предлагается проведение следующих мероприятий:

1. Закрытие и демонтаж котельной «Центральная» и строительство блочно-модульной ЦТП, с установленной мощностью 30 Гкал/ч, переключение потребителей к котельной «Мамонтовская» (2022г.) ;
2. Котельная «Вертолетка». В соответствии с перспективным планом развития территории временный поселок «Вертолетка» подлежит расселению и сносу. Вследствие этого котельная «Вертолетка» после расселения временного посёлка подлежит выводу из эксплуатации. Проектируемый на территории временного посёлка индивидуальный жилищный фонд планируется снабжать коммунальным ресурсом природным газом и индивидуальными источниками теплоснабжения (2022г.) ;
3. Котельная «Мамонтовская»:

Для обеспечения теплом планируемых к строительству объектов, в зоне действия котельной «Мамонтовская» и, оптимизации системы теплоснабжения от котельной «Мамонтовская», предлагается провести модернизацию котельной с установкой когенерационного оборудования, в результате которой, повысить тепловую мощность (для увеличения радиуса действия источника и подключения к нему перспективных потребителей) и эффективность работы (для улучшения качества исходной воды) котельной.

* 1. Капитальный ремонт котлов с полной заменой конвективной части (2019-2020);
  2. Ввод в эксплуатацию парового котла с использованием тепловой нагрузки для подогрева сетевой воды второго контура (2021 год);
  3. Расширенная режимная наладка котлов (№1,2,4,5,6,7) с привлечением сторонних организаций для увеличения нагрузки водогрейных котлов и оптимизации процесса выработки тепловой энергии котельным оборудованием (2018-2022 гг.);
  4. Замена группы летних сетевых насосов на на насосы с более высокой производительностью Q ~ 500 м³/ч (2019 год);

1. Котельная «Пыть-Ях» - вывод из эксплуатации в 2022 году;
2. Котельная «Таежная» - вывод из эксплуатации в 2022 году.

Для развития источников теплоснабжения городского округа город Пыть-Ях предлагается проведение следующих мероприятий:

1. Закрытие и демонтаж котельной «Центральная» и строительство блочно-модульной ЦТП, с установленной мощностью 30 Гкал/ч, переключение потребителей к котельной «Мамонтовская» (2022г.) ;

2. Котельная «Вертолетка». В соответствии с перспективным планом развития территории временный поселок «Вертолетка» подлежит расселению и сносу. Вследствие этого котельная «Вертолетка» после расселения временного посёлка подлежит выводу из эксплуатации. Проектируемый на территории временного посёлка индивидуальный жилищный фонд планируется снабжать коммунальным ресурсом природным газом и индивидуальными источниками теплоснабжения (2022г.) ;

3. Котельная «Мамонтовская»:

Для обеспечения теплом планируемых к строительству объектов, в зоне действия котельной «Мамонтовская» и, оптимизации системы теплоснабжения от котельной «Мамонтовская», предлагается провести модернизацию котельной с установкой когенерационного оборудования, в результате которой, повысить тепловую мощность (для увеличения радиуса действия источника и подключения к нему перспективных потребителей) и эффективность работы (для улучшения качества исходной воды) котельной.

3.1. Капитальный ремонт котлов с полной заменой конвективной части (2019-2020);

3.2. Ввод в эксплуатацию парового котла с использованием тепловой нагрузки для подогрева сетевой воды второго контура (2021 год);

3.3. Расширенная режимная наладка котлов (№1,2,4,5,6,7) с привлечением сторонних организаций для увеличения нагрузки водогрейных котлов и оптимизации процесса выработки тепловой энергии котельным оборудованием (2018-2022 гг.);

3.4. Замена группы летних сетевых насосов на на насосы с более высокой производительностью Q ~ 500 м³/ч (2019 год);

4. Котельная «Пыть-Ях» - вывод из эксплуатации в 2022 году;

5. Котельная «Таежная» - вывод из эксплуатации в 2022 году.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предусмотрены.

## 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

На перспективу развития схемы теплоснабжения до 2033 года на территории городского округа город Пыть-Ях планируется строительство новых централизованных источников тепловой энергии в мкр. №2а, в районе Пивзавода, мкр. 3 и в промзоне «Южная», работающих на природном газе.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В связи с моральным и физическим износом установленного оборудования и как следствие планируемый вывод из эксплуатации котельных «Центральная», «Пыть-Ях», «Таежная», «ДЕ 3мкр.», мкр.2а проектом схемы теплоснабжения предусматривается вариант при котором будет выполнено переключение всех существующих и перспективных потребителей к существующим и новым источникам тепловой энергии 2а мкр., 3мкр.. в районе Пивзавода и «Мамонтовская».

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории городского округа город Пыть-Ях действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На источниках тепловой энергии городского округа город Пыть-Ях применяется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурным графикам 95/70 ºС, 110/70ºС которые обоснованы требованиями общедомовых систем теплопотребления.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника, а также ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию объектов представлены в таблице 26.

Таблица 26. Перспективная установленная тепловая мощность

| **Наименование источника** | **Перспективная установленная мощность, Гкал/ч** | **Перспектив-ный резерв мощности** | **Срок ввода в эксплуатацию** |
| --- | --- | --- | --- |
| **расчетный период 2033 год** | | | |
| Котельная «Центральная» | Вывод из эксплуатации | | |
| Котельная «Пыть-Ях» | Вывод из эксплуатации | | |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | Вывод из эксплуатации | | |
| Новая БМК 3 мкр. | 60 | +0,580 | 2023 |
| Котельная «Вертолетка» | Вывод из эксплуатации | | |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | +20,73 | существующая |
| Котельная 2а мкр. | Вывод из эксплуатации | | |
| Новая котельная 2а мкр. | 40 | +0,72 | 2023 |
| Котельная «Таёжная» | Вывод из эксплуатации | | |
| Новая котельная в районе Пивзавода | 120 | +25,3 | 2023-2028 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | +15,762 | существующая |
| Котельная «БЭО» промзона «Южная» | 6,45 | +2,175 | 2021 |

## 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

# 

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

## Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не планируется.

## 6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей, планируемых к строительству в городском округе город Пыть-Ях, предполагается строительство, перекладка участков тепловых сетей. Предусматривается прокладка как магистральных, так и квартальных тепловых сетей.

Новые потребители подключаются, либо к ближайшим камерам существующих тепловых сетей, либо к вновь строящимся.

Ориентировочная протяженность тепловых сетей представлена в таблице 27.

Таблица 27 - Ориентировочная протяженность тепловых сетей

| **Наименование источника** | **Диаметр трубопровода, мм** | **Протяженность участка, м** |
| --- | --- | --- |
| **Котельная Мамонтовская** |  | **1286** |
|  | 50 | 77,1 |
|  | 69 | 134 |
|  | 82 | 308,54 |
|  | 100 | 305,56 |
|  | 125 | 187,8 |
|  | 150 | 70,77 |
|  | 207 | 101,29 |
|  | 620 | 100,58 |
| **Котельная Мамонтовская ЦТП-2 Горка** |  | **516** |
|  | 50 | 83,83 |
|  | 82 | 9,99 |
|  | 125 | 33,39 |
|  | 150 | 14,63 |
|  | 207 | 373,72 |
| **Новая БМК мкр. 2а** |  | **5155** |
|  | 27 | 1386,31 |
|  | 50 | 254,01 |
|  | 69 | 1536,31 |
|  | 82 | 558,35 |
|  | 100 | 716,52 |
|  | 150 | 425,86 |
|  | 207 | 277,57 |
| **Новая БМК мкр. 2а (ГВС)** |  | **4697** |
|  | 50 | 4054,32 |
|  | 69 | 88,8 |
|  | 82 | 19,42 |
|  | 100 | 83,75 |
|  | 150 | 450,82 |
| **Новая кот. 3 мкр.** |  | **4890** |
|  | 50 | 677,86 |
|  | 69 | 514,22 |
|  | 82 | 651,13 |
|  | 100 | 685,38 |
|  | 125 | 361,89 |
|  | 150 | 1169,59 |
|  | 175 | 28,63 |
|  | 207 | 714,06 |
|  | 250 | 87,3 |
| **Новая кот. в р-не Пивзавода** |  | **1081** |
|  | 69 | 185 |
|  | 100 | 219,85 |
|  | 150 | 206,39 |
|  | 259 | 309,26 |
|  | 309 | 160,41 |
| **Общий итог** |  | **17624** |

## 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

## Перечень участков сетей для подключения перспективных источников теплоснабжения представлен в таблице 28.

## Таблица 28 - Протяженность сетей для подключения перспективных источников теплоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Протяженность сетей для подключения перспективных источников теплоснабжения** | | |
| **Наименование котельной** | **Диаметр трубопровода, мм** | **Протяженность участка, м** |
| **Новая БМК мкр. 2а** |  | **186** |
|  | 207 | 96,35 |
|  | 309 | 90 |
| **Новая БМК мкр. 2а (ГВС)** |  | **89** |
|  | 207 | 88,74 |
| **Новая кот. 3 мкр.** |  | **115** |
|  | 620 | 114,5 |
| **Новая кот. в р-не Пивзавода** |  | **268** |
|  | 514 | 267,63 |
| **Общий итог** |  | **657** |

## 6.4.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте 6.5. раздела 6 настоящего документа.

## Список предлагаемых к реконструкции участков тепловых сетей и стоимость работ, необходимых для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения приведен в таблице 29.

Таблица 3 - Перекладываемые трубопроводы

| **Перекладываемые трубопроводы** | | |
| --- | --- | --- |
| **Наименование котельной** | **Диаметр трубопровода, мм** | **Протяженность участка, м** |
| Котельная Мамонтовская (Перекладка тепловой сети от котельной «Мамонтовская» до ТК-101 с увел. диаметра с 514 до 620мм) | 620 | 800 |
| Новая кот. 3 мкр. (кап. ремонт участка от ТК-200 до ТК-201) | 309 | 100 |
| Новая кот. в р-не Пивзавода (Кап. ремонт сети от ТК-6 до ТК-24) | 207 | 193,38 |
| Новая кот. в р-не Пивзавода (перекладка участка ТК62-ТК61 с увеличением диаметра с 426 на 530мм) | 515 | 447,71 |
| Новая кот. в р-не Пивзавода (Реконструкция участка сети от узла №1 до ТК-57) | 409 | 350,6 |
| Новая кот. в р-не Пивзавода (реконструкция участка сети от Узла-3 до Узла-4 диаметром 514мм) | 515 | 1685,37 |

## 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

## Выполненный в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчет показателей надежности тепловых сетей и систем теплоснабжения городского округа город Пыть-Ях показывает, что потребители входят в зоны надежного теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения потребителей городского округа город Пыть-Ях, выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также проектом приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии», позволяет сделать следующие выводы:

Необходима концентрация усилий теплоснабжающих организаций на обеспечении качественной организации:

• замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

• эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания и ремонтов;

• аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

• использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей.

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии городского округа город Пыть-Ях в качестве первоочередных мероприятий предусмотрено проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ

Перечень участков перекладываемых трубопроводов представлен в таблице 30.

Таблица 4. Перечень участков перекладываемых трубопроводов

| **№** | **Перечень работ по объектам предприятия** | **Объем инвестиций в физич. ед.** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **2019 год** | | |
|  | РТС-2 Тепловые сети: |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт магистральных тепловых сетей: |  |
|  | Реконструкция магистральных тепловых сетей: |  |
| 1 | Водяная тепловая сеть котельная "Пыть-Ях" - Узел №1 (Реконструкция тепловой сети от котельной"Пыть-Ях" до узла №1, 1 мкр. с увеличением диаметра на 530мм)) | труба ППУф530 - 520 м |
| 2 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей теплоснабжения: |  |
| 3 | Сети теплоснабжения от ТК6 до ТК24 (Капитальный ремонт сети от ТК-6 до ТК-24, 1 мкр.) | труба ППУф219-450 м |
| 4 | Капитальный ремонт изоляции на сетях ТВС | 1424м.п. |
| 5 | Восстановление территорий после выполнения ремонтных работ | 900 м2 |
| **2020 год** | | |
|  | РТС-2 Тепловые сети: |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт магистральных тепловых сетей: |  |
|  | Реконструкция магистральных тепловых сетей: |  |
| 1 | Сети теплоснабжения от узла 1 до ТК 61 (Реконструкция участка сети теплоснабжения от узла №1 до ТК-57, 1 мкр.) | труба ППУ ф530мм - 790 м |
| 2 | Капитальный ремонт изоляции на сетях ТВС | 2400м2 |
| 3 | Восстановление территорий после выполнения ремонтных работ | 900м2 |
| **2021 год** | | |
|  | РТС-2 Тепловые сети: |  |
| 1 | Капитальный ремонт изоляции на сетях ТВС | 2400м2 |
| 2 | Восстановление территорий после выполнения ремонтных работ | 900м2 |
| **2022 год** | | |
|  | РТС-2 Тепловые сети: |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт магистральных тепловых сетей: |  |
|  | Реконструкция магистральных тепловых сетей: |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от ТК-61 до федеральной трассы с увеличением диаметра с ф 426мм на ф 530мм | труба ППУ ф530мм - 1000м |
| 2 | Капитальный ремонт изоляции на сетях ТВС | 2400м2 |
| 3 | Восстановление территорий после выполнения ремонтных работ | 900м2 |
| **2023 год** | | |
|  | РТС-2 Тепловые сети: |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт магистральных тепловых сетей: |  |
|  | Реконструкция магистральных тепловых сетей: |  |
| 1 | Объект: Водяная тепловая сеть Узел №6 - Узел №10 (Капитальный ремонт участка тепловой сети ул.Транспортная от ТК-200 до ТК-201, 3 мкр.) | труба ППУ ф325мм - 100 м |
| 2 | Капитальный ремонт изоляции на сетях ТВС | 2400м2 |
| 3 | Восстановление территорий после выполнения ремонтных работ | 900м2 |

Для увеличения пропускной способности трубопроводов второго контура требуется увеличение диаметра от котельной «Мамонтовская» до ТК-101 с Ду 500 мм до Ду600мм, протяженностью 800 м.

В ценовых зонах теплоснабжения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей, указанные в разделах 5 и 6 настоящего документа, указываются отдельно в части мероприятий, необходимых для осуществления подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, и в части мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.

# 

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены.

## 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

## 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

## На перспективу развития предусмотрены мероприятия, направленные на газификацию потребителей индивидуальной жилой застройки, обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей г. Пыть-Ях.

## По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, газораспределительная система предусмотрена 2-х ступенчатая.

## -от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к пунктам редуцирования газа (ПРГ) коммунально-бытовых потребителей (котельных) и потребителей индивидуальной жилой застройки;

## -от ПРГ запитываются сети среднего (0,3 МПа) и (или) низкого давления (0005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

## Охват централизованным газоснабжением природным газом существующей и проектируемой жилой застройки принят на расчетный срок – 100%.

## Использование природного газа предусматривается для:

## -приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной жилой застройки;

## -нужд коммунально-бытовых потребителей (котельных).

## До 2033 года на территории городского округа город Пыть-Ях планируется строительство новых централизованных источников тепловой энергии в мкр. №2а, в районе Пивзавода, мкр. 3 и в промзоне «Южная», работающих на природном газе.

## Расчеты перспективных годовых и часовых расходов основного вида топлива по источникам тепловой энергии для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа город Пыть-Ях приведены в таблицах 31-32.

## Таблица 31 - Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии

| **Наименование**  **источника тепловой энергии** | **Установленная тепловая мощность,**  **Гкал/ч** | **Вид**  **основного/**  **резервного**  **топлива** | **Выработка тепловой энергии, Гкал** | **Расход основного топлива, тыс. куб. м** | **Расход условного топлива, т.у. т** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 г.** | | | | | |
| Котельная «Центральная» | 57 | Газ | 577,0 | 73,464 | 91,83 |
| Котельная «Пыть-Ях» | 44,31 | Газ | 132429 | 16860,86 | 21076,075 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 36,36 | Газ | 105005 | 13369,237 | 16711,546 |
| Котельная «Вертолетка» | 24 | Газ | 18549 | 2361,659 | 2952,073 |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | Газ | 162004 | 20626,349 | 25782,937 |
| Котельная 2а мкр. | 22,14 | Газ | 49801 | 6340,663 | 7925,829 |
| Котельная «Таёжная» | 71 | Газ | 68684 | 8744,847 | 10931,059 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | СОГ | 69850 | 13656,55 | 15759,66 |
| **2019 г.** | | | | | |
| Котельная «Центральная» | 57 | Газ | 577,0 | 73,464 | 91,83 |
| Котельная «Пыть-Ях» | 44,31 | Газ | 132429 | 16860,86 | 21076,075 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 36,36 | Газ | 105005 | 13369,237 | 16711,546 |
| Котельная «Вертолетка» | 24 | Газ | 18549 | 2361,659 | 2952,073 |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | Газ | 162004 | 20626,349 | 25782,937 |
| Котельная 2а мкр. | 22,14 | Газ | 49801 | 6340,663 | 7925,829 |
| Котельная «Таёжная» | 71 | Газ | 68684 | 8744,847 | 10931,059 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | СОГ | 69850 | 13656,55 | 15759,66 |
| **2020 год** | | | | | |
| Котельная «Центральная» | 57 | газ | 577,0 | 73,464 | 91,83 |
| Котельная «Пыть-Ях» | 44,31 | газ | 135660 | 17272 | 21590 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 36,36 | газ | 106860 | 13605 | 17006,25 |
| Котельная «Вертолетка» | 24 | газ | 18543 | 2361,659 | 2952,074 |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | газ | 169340 | 21560 | 26950 |
| Котельная 2а мкр. | 22,14 | газ | 52300 | 6659 | 8323,75 |
| Котельная «Таёжная» | 71 | газ | 73770 | 9392 | 11740 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | СОГ | 69850 | 13656,55 | 15759,66 |
| **2021 год** | | | | | |
| Котельная «Центральная» | 57 | газ | 577,0 | 73,464 | 91,83 |
| Котельная «Пыть-Ях» | 44,31 | газ | 139280 | 17733 | 22166,25 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 36,36 | газ | 107610 | 13701 | 17126,25 |
| Котельная «Вертолетка» | 24 | газ | 18549 | 2361,659 | 2952,0738 |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | газ | 172946 | 22020 | 27525 |
| Котельная 2а мкр. | 22,14 | газ | 57409 | 7310 | 9137,5 |
| Котельная «Таёжная» | 71 | газ | 76973 | 9800 | 12250 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | СОГ | 69850 | 13656,55 | 15759,66 |
| Котельная «БЭО» промзона «Южная» | 6,45 | газ | 20094,56 | 2700,35 | 3116,2 |
| **с 2022 г. по 2033 г.** | | | | | |
| Котельная «Центральная» | Вывод из эксплуатации | | | | |
| Котельная «Пыть-Ях» | Вывод из эксплуатации, переключение нагрузки на котельную в районе Пивзавода | | | | |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | Вывод из эксплуатации | | | | |
| Новая БМК 3 мкр. | 60,0 | газ | 117660 | 14981 | 18726,25 |
| Котельная «Вертолетка» | Вывод из эксплуатации | | | | |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | газ | 180339 | 22961 | 28701,25 |
| Котельная 2а мкр. | Вывод из эксплуатации | | | | |
| Новая котельная 2а мкр. | 40,0 | газ | 60490 | 7702 | 9627,5 |
| Котельная «Таёжная» | Вывод из эксплуатации, переключение нагрузки на котельную в районе Пивзавода | | | | |
| Новая котельная в районе Пивзавода | 120 | газ | 153640 | 19761 | 24701,25 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | газ | 69850 | 13656,55 | 15759,66 |
| Котельная «БЭО» промзона «Южная» | 6,45 | газ | 20094,56 | 2700,35 | 3116,2 |

Таблица 32 - Перспективные максимальные часовые расходы основного топлива источников тепловой энергии

| **Наименование**  **источника тепловой энергии** | **Установленная тепловая мощность,**  **Гкал/ч** | **Вид**  **основного/**  **резервного**  **топлива** | **Максимальный расход натурального топлива, тыс. м3/ч** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018 г.** | | | |
| Котельная «Центральная» | 57 | Газ | 8,92 |
| Котельная «Пыть-Ях» | 44,31 | Газ | 6,7 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 36,36 | Газ | 5,5 |
| Котельная «Вертолетка» | 24 | Газ | 3,82 |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | Газ | 13,93 |
| Котельная 2а мкр. | 22,15 | Газ | 3,39 |
| Котельная «Таёжная» | 71 | Газ | 11,09 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | СОГ | 4,45 |
| **с 2019 г. по 2020 год** | | | |
| Котельная «Центральная» | 57 | Газ | 8,92 |
| Котельная «Пыть-Ях» | 44,31 | Газ | 6,7 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 36,36 | Газ | 5,5 |
| Котельная «Вертолетка» | 24 | Газ | 3,82 |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | Газ | 13,93 |
| Котельная 2а мкр. | 22,14 | Газ | 3,39 |
| Котельная «Таёжная» | 71 | Газ | 11,09 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | СОГ | 4,45 |
| **2021 г.** | | | |
| Котельная «Центральная» | 57 | Газ | 8,92 |
| Котельная «Пыть-Ях» | 44,31 | Газ | 6,7 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 36,36 | Газ | 6,82 |
| Котельная «Вертолетка» | 24 | Газ | 3,82 |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | Газ | 13,93 |
| Котельная 2а мкр. | 22,14 | Газ | 4,6 |
| Котельная «Таёжная» | 71 | Газ | 13,31 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | СОГ | 4,45 |
| Котельная «БЭО» промзона «Южная» | 6,45 | Газ | 0,717 |
| **с 2022 г. по 2033 г.** | | | |
| Котельная «Центральная» | Вывод из эксплуатации | | |
| Котельная «Пыть-Ях» | Вывод из эксплуатации, переключение нагрузки на котельную в районе Пивзавода | | |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | Вывод из эксплуатации | | |
| Новая БМК 3 мкр. | 60 | газ | 9,09 |
| Котельная «Вертолетка» | Вывод из эксплуатации | | |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | газ | 13,93 |
| Котельная 2а мкр. | Вывод из эксплуатации | | |
| Новая котельная 2а мкр. | 40 | газ | 6,13 |
| Котельная «Таёжная» | Вывод из эксплуатации, переключение нагрузки на котельную в районе Пивзавода | | |
| Новая котельная в районе Пивзавода | 120 | газ | 18,74 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | газ | 4,45 |
| Котельная «БЭО» | 6,45 | газ | 0,717 |

## 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основным видом топлива, используемым на источниках тепловой энергии в городе Пыть-Ях является природный газ.

8.3.  Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Основным видом топлива, используемым на источниках тепловой энергии в городе Пыть-Ях является природный газ.

8.4. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе городе Пыть-Ях.

Основное топливо источников – природный газ. Использование другого вида топлива не планируется

8.5.Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа.

Своевременное выполнение мероприятий по ремонту, модернизации и режимной наладке котельного оборудования.

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

## 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

## «Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе» разработана в соответствии с требованиями п.48 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В расчётах объёмов капитальных вложений в модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения учтены:

• стоимость доставки;

• стоимость строительно-монтажных работ (СМР);

• стоимость работ по шеф - монтажу;

• стоимость пуско-наладочных работ (ПНР).

В связи с отсутствием информации по комплексной застройки по ул. Новая, расчет по новой котельной не произведен.

Для расчета инвестиций на каждый год применяются индексы-дефляторы, представленные в таблице 33, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

В таблице 34 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения.

Таблица 33. Прогноз индексов-дефляторов до 2030 года (в %, за год к предыдущему году)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026-2031** |
| Индекс-дефлятор | 108,6 | 107,8 | 107,3 | 105,1 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 102,5 |

Таблица 34. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Способ оценки** | **Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб.** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2033** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству/реконструкции объектов теплоснабжения | | | |  | | | | |
| 1. | Строительство новой котельной в районе Пивзавода, мощностью 120 Гкал/ч | Объект - аналог | 948000 |  |  |  |  | 948000 |
| 2. | Строительство новой отопительной котельной в мкр.2а мощностью 40 Гкал/ч | 316000 |  |  |  |  | 316000 |
| 3. | Строительство новой котельной мкр. 3 с установленной мощностью 60 Гкал/ч | 474000 |  |  |  |  | 474000 |
| 4. | Закрытие котельной «Центральная» и строительство блочно-модульной ЦТП и переключением потребителей к котельной «Мамонтовская». | 22890 |  |  |  | 22890 |  |
| 5. | Реконструкция котельной «Мамонтовская» с установкой когенерационной установки | 188400 | 1260 | 4380 | 3390 |  | 179370 |
| 5.1. | Капитальный ремонт котлов №№1,2,4,5,6,7 с полной заменой конвективной части | 7560 | 1260 | 3780 | 2520 |  |  |
| 5.2. | Ввод в эксплуатацию парового котла с использованием тепловой нагрузки для подогрева сетевой воды второго контура | 450 |  |  | 450 |  |  |
| 5.3 | Расширенная режимная наладка котлов (№1,2,4,5,6,7) с привлечением сторонних организаций для увеличения нагрузки водогрейных котлов и оптимизации процесса выработки тепловой энергии котельным оборудованием | 420 |  |  | 420 |  |  |
| 5.4 | Замена группы летних сетевых насосов на на насосы с более высокой производительностью Q ~ 500 м³/ч | 600 |  | 600 |  |  |  |
| 6. | Строительство новой котельной «БЭО» в промзоне «Южная» мощностью 6,45 Гкал/ч | 53115,75 |  |  |  | 53115,75 |  |
| 8. | **ИТОГО в текущих ценах:** |  | **2002405,75** | **1260** | **4380** | **3390** | **76005,75** | **1917370** |
|  | **Индекс-дефлятор, (в %)** |  |  | 107,8 | 107,3 | 105,1 | 105,9 | 102,5 |
| 9. | **ИТОГО в прогнозных ценах** |  |  | **1349,55** | **4830,84** | **3837,27** | **88227,75** | **2280442,02** |

## 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется произвести реконструкцию ветхих тепловых сетей, строительство новых трубопроводов под жилищную застройку. Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий представлены в таблицах 35-36.

Таблица 35. Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

| **№** | **Перечень работ по объектам предприятия** | **Объем инвестиций в физич. ед.** | **Всего** | **Объем финансирования, руб. в т.ч.** | | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **бюджетные средства** | **капитальный ремонт** | **не обеспеченные средствами** | **амортизация** |
|
|  |
|
| **2019 год** | | | | | | | | |
|  | **РТС-2 Тепловые сети:** |  | ***27 409 598,28*** |  | ***7 824 106,22*** |  | ***19 585 492,06*** |  |
|  | ***Реконструкция и капитальный ремонт магистральных тепловых сетей:*** |  | ***24 007 315,95*** |  | ***4 421 823,89*** |  | ***19 585 492,06*** |  |
| **1** | ***Реконструкция магистральных тепловых сетей:*** |  | ***19 585 492,06*** |  |  |  | ***19 585 492,06*** |  |
| 1.2 | Водяная тепловая сеть котельная "Пыть-Ях" - Узел №1 (Реконструкция тепловой сети от котельной"Пыть-Ях" до узла №1, 1 мкр. с увеличением диаметра на 530мм)) | труба ППУф530 - 520 м | 19 585 492,06 |  |  |  | 19 585 492,06 | подрядная организация |
| **2** | ***Капитальный ремонт внутриквартальных сетей теплоснабжения:*** |  | ***4 421 823,89*** |  | ***4 421 823,89*** |  |  |  |
| 2.1 | Сети теплоснабжения от ТК6 до ТК24 (Капитальный ремонт сети от ТК-6 до ТК-24, 1 мкр.) | труба ППУф219-450 м | 4 421 823,89 |  | 4 421 823,89 |  |  | подрядная организация |
| 3 | ***Капитальный ремонт изоляции на сетях ТВС*** | 1424м.п. | ***3 402 282,33*** |  | ***3 402 282,33*** |  |  | подрядная организация |
| 4 | ***Восстановление территорий после выполнения ремонтных работ*** | 900 м2 | ***1 154 348,11*** |  | ***1 154 348,11*** |  |  | подрядная организация |
| **2020 год** | | | | | | | | |
|  | **РТС-2 Тепловые сети:** |  | ***29 551 141,56*** |  | ***4 748 008,92*** |  | ***24 803 132,64*** |  |
|  | ***Реконструкция и капитальный ремонт магистральных тепловых сетей:*** |  | ***24 803 132,64*** |  |  |  | ***24 803 132,64*** |  |
| **1** | ***Реконструкция магистральных тепловых сетей:*** |  | ***24 803 132,64*** |  |  |  | ***24 803 132,64*** |  |
| 1.2 | Сети теплоснабжения от узла 1 до ТК 61 (Реконструкция участка сети теплоснабжения от узла №1 до ТК-57, 1 мкр.) | труба ППУ ф530мм - 790 м | 24 803 132,64 |  |  |  | 24 803 132,64 | подрядная организация |
| **2** | ***Капитальный ремонт изоляции на сетях ТВС*** | 2400м2 | ***3 545 178,19*** |  | ***3 545 178,19*** |  |  | подрядная организация |
| 2.1 | ***Восстановление территорий после выполнения ремонтных работ*** | 900м2 | ***1 202 830,73*** |  | ***1 202 830,73*** |  |  | подрядная организация |
| **2021 год** | | | | | | | | |
|  | **РТС-2 Тепловые сети:** |  | ***4 794 918,28*** |  | ***4 794 918,28*** |  |  |  |
| **1** | ***Капитальный ремонт изоляции на сетях ТВС*** | 2400м2 | ***3 545 177,15*** |  | ***3 545 177,15*** |  |  | подрядная организация |
| 2 | ***Восстановление территорий после выполнения ремонтных работ*** | 900м2 | ***1 249 741,13*** |  | ***1 249 741,13*** |  |  | подрядная организация |
| **2022 год** | | | | | | | | |
|  | **РТС-2 Тепловые сети:** |  | ***26 595 475,97*** |  | ***5 120 642,15*** |  | ***21 474 833,82*** |  |
|  | ***Реконструкция и капитальный ремонт магистральных тепловых сетей:*** |  | ***21 474 833,82*** |  |  |  | ***21 474 833,82*** |  |
| **1** | ***Реконструкция магистральных тепловых сетей:*** |  | ***21 474 833,82*** |  |  |  | ***21 474 833,82*** |  |
| 1.2 | Реконструкция тепловой сети от ТК-61 до федеральной трассы с увеличением диаметра с ф 426мм на ф 530мм | труба ППУ ф530мм - 1000м | 21 474 833,82 |  |  |  | 21 474 833,82 | подрядная организация |
| **2** | ***Капитальный ремонт изоляции на сетях ТВС*** | 2400м2 | ***3 823 410,86*** |  | ***3 823 410,86*** |  |  | подрядная организация |
| 2.1 | ***Восстановление территорий после выполнения ремонтных работ*** | 900м2 | ***1 297 231,29*** |  | ***1 297 231,29*** |  |  | подрядная организация |
| 2023 год | | | | | | | | |
|  | **РТС-2 Тепловые сети:** |  | ***8 045 224,22*** | ***5 120 642,15*** |  |  | ***2 924 582,06*** |  |
|  | ***Реконструкция и капитальный ремонт магистральных тепловых сетей:*** |  | ***2 924 582,06*** |  |  |  | ***2 924 582,06*** |  |
| **1** | ***Реконструкция магистральных тепловых сетей:*** |  | ***2 924 582,06*** |  |  |  | ***2 924 582,06*** |  |
| 1.2 | Объект: Водяная тепловая сеть Узел №6 - Узел №10 (Капитальный ремонт участка тепловой сети ул.Транспортная от ТК-200 до ТК-201, 3 мкр.) | труба ППУ ф325мм -100 м | 2 924 582,06 |  |  |  | 2 924 582,06 | подрядная организация |
| **2** | ***Капитальный ремонт изоляции на сетях ТВС*** | 2400м2 | ***3 823 410,86*** | ***3 823 410,86*** |  |  |  | подрядная организация |
| 2.1 | ***Восстановление территорий после выполнения ремонтных работ*** | 900м2 | ***1 297 231,29*** | ***1 297 231,29*** |  |  |  | подрядная организация |
|  | ***Итого:*** |  | **96 396 358,31** | **5 120 642,15** | **22 487 675,57** |  | **68 788 040,58** |  |

Таблица 36. Инвестиции в строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей

| **№ п/п** | **Зона теплоснабжения**  **котельных** | **Обоснование инвестиций** | **Протяженность м, диаметр мм** | | **Ориентировочный объем инвестиций\*, тыс. руб.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В том числе по годам** | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024-2028** | **2029-2033** | **Итого** |
| 1 | Новая котельная «2А» | Строительство для подключения перспективной тепловой нагрузки | 27 | 1386,31 |  | 9566,5 |  |  |  |  |  | 103477,9 |
| 50 | 254,01 |  | 2577,4 |  |  |  |  |  |
| 70 | 1536,31 |  | 17247,9 |  |  |  |  |  |
| 80 | 558,35 |  | 5677,7 |  |  |  |  |  |
| 100 | 716,52 |  | 8043,4 |  |  |  |  |  |
| 150 | 425,86 |  | 5949,3 |  |  |  |  |  |
| 200 | 277,57 |  | 4833,3 |  |  |  |  |  |
| ГВС | |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 4054,32 |  | 41137,5 |  |  |  |  |  |
| 70 | 88,8 |  | 999,4 |  |  |  |  |  |
| 80 | 19,42 |  | 203,5 |  |  |  |  |  |
| 100 | 83,75 |  | 943,6 |  |  |  |  |  |
| 150 | 450,82 |  | 6298,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Новая котельная 3 мкр | Строительство для подключения перспективной тепловой нагрузки | 50 | 677,86 |  |  |  | 6879,90 |  |  |  | 62491,4 |
| 70 | 514,22 |  |  |  | 5771,8 |  |  |  |
| 80 | 651,13 |  |  |  | 6624 |  |  |  |
| 100 | 685,38 |  |  |  | 7695,2 |  |  |  |
| 125 | 361,89 |  |  | 4484,1 |  |  |  |  |
| 150 | 1169,59 |  |  | 16339,7 |  |  |  |  |
| 150 | 28,63 |  |  | 419,0 |  |  |  |  |
| 200 | 714,06 |  | 12458,5 |  |  |  |  |  |
| 250 | 87,3 |  | 1819,3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная "Мамонтовская" | Строительство для подключения перспективной тепловой нагрузки | 50 | 77,1 |  |  |  | 781,3 |  |  |  | 20330,4 |
| 70 | 134 |  |  |  | 1504,7 |  |  |  |
| 80 | 308,54 |  |  |  | 3144,1 |  |  |  |
| 100 | 305,56 |  |  |  | 3437,6 |  |  |  |
| 125 | 187,8 |  |  | 2328,8 |  |  |  |  |
| 150 | 70,77 |  |  | 991,6 |  |  |  |  |
| 200 | 101,29 |  | 1762,3 |  |  |  |  |  |
| 600 | 100,58 |  | 6380 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Мамонтовская"  ЦТП-2 Горка | Строительство для подключения перспективной тепловой нагрузки | 50 | 83,83 |  |  |  | 852,4 |  |  |  | 8080,9 |
| 80 | 9,99 |  |  |  | 101,8 |  |  |  |
| 125 | 33,39 |  |  | 408,8 |  |  |  |  |
| 150 | 14,63 |  |  | 209,5 |  |  |  |  |
| 200 | 373,72 |  | 6508,4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Новая котельная в районе Пивзавода | Строительство для подключения перспективной тепловой нагрузки | 70 | 185 |  |  | 2077,4 |  |  |  |  | 17970,1 |
| 100 | 219,85 |  |  | 2471,4 |  |  |  |  |
| 150 | 206,39 |  | 2876,9 |  |  |  |  |  |
| 250 | 309,26 |  | 6460,3 |  |  |  |  |  |
| 300 | 160,41 |  | 4084,1 |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО в текущих ценах:** | | | **212350,8** | |  | **145827,7** | **29730,3** | **36792,8** |  |  |  | **212350,8** |
| **Индексы-дефляторы МЭР:** | | |  |  | 107,8 | 107,3 | 105,1 | 105,9 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |  |
| **ИТОГО в прогнозных ценах:** | | | **288569,6** | |  | **192526,7** | **41566,8** | **54476,1** |  |  |  | **288569,6** |

## 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения представлены в таблице 37.

Таблица 37. Предложения по величине инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

| **№ п/п** | **Наименование участка** | **Источник финансирования** | **Способ оценки инвестиций** | **Стоимость, тыс. руб.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024-2028** | **2029-2033** |
| 1 | Котельная Мамонтовская (Перекладка тепловой сети от котельной «Мамонтовская» до ТК-101 с увел. диаметра с 500 до 600мм) | Средства теплоснабжающей организации, амортизационные фонды | НЦС-81-02-13-2017 | 51040 |  | 51040 |  |  |  |  |  |
| 2 | Новая кот. 3 мкр. (кап. ремонт участка от ТК-200 до ТК-201) | НЦС-81-02-13-2017 | 2552,6 |  |  | 2552,6 |  |  |  |  |
| 3 | Новая кот. в р-не Пивзавода (Кап. ремонт сети от ТК-6 до ТК-24) | НЦС-81-02-13-2017 | 3489,8 |  |  |  | 3489,8 |  |  |  |
| 4 | Новая кот. в р-не Пивзавода (перекладка участка ТК62-ТК61 с увеличением диаметра с 400 на 500мм) | НЦС-81-02-13-2017 | 26282,4 |  |  | 26282,4 |  |  |  |  |
| 5 | Новая кот. в р-не Пивзавода (Реконструкция участка сети от узла №1 до ТК-57) | НЦС-81-02-13-2017 | 13413,9 |  |  |  |  | 13413,9 |  |  |
| 6 | Новая кот. в р-не Пивзавода (реконструкция участка сети от Узла-3 до Узла-4 диаметром 500мм) | НЦС-81-02-13-2017 | 98852,4 |  |  |  |  |  | 49426,2 | 49426,2 |
| 7 | Строительство ЦТП в районе узла №3 | Объект-аналог | 20200 |  |  | 20200 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО в текущих ценах:** | | | **215831,1** |  | **51040** | **49035** | **3489,8** | **13413,9** | **49426,2** | **49426,2** |
|  | **Индексы-дефляторы МЭР:** | | |  | 107,8 | 107,3 | 105,1 | 105,9 | 105,9 | 102,5 | 102,5 |
|  | **ИТОГО в прогнозных ценах:** | | | **255610,1** |  | **67384,8** | **64737,7** | **5167,1** | **21032,6** | **8201,4** | **89086,5** |

## 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не предусмотрены.

## 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

9.6. Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

# Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

# В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

# чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

# индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

# срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

# дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

# В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

# При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за 2017 год 15 489,5 тыс. рублей, за 2018 год 27 248,6 тыс. рублей.

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

## 10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

## Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Процедура присвоения статуса ЕТО

1. Сбор сведений о теплоснабжающих организациях по опросным листам, предусмотренным Правилами.

2. Обобщение полученных сведений и подготовка предложений по ЕТО на основании материалов схемы теплоснабжения и полученных данных на основании опросных листов.

3. Формирование предложений по присвоению статуса ЕТО в составе схемы теплоснабжения.

4. Размещение схемы теплоснабжения на сайте городского округа город Пыть-Ях.

5. Сбор в течение месяца со дня опубликования схемы теплоснабжения заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса ЕТО.

## 6. Обобщение полученных заявок, формирование перечня ЕТО городского округа город Пыть-Ях для его размещения в Схеме.

## Утверждение ЕТО в составе схемы теплоснабжения городского округа город Пыть-Ях органами местного самоуправления.

## В данной схеме теплоснабжения была рассмотрена деятельность трех организаций – МУП «УГХ», «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод»-филиал АО «СибурТюменьГаз» и НО ТСЖ «Факел».

## 10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности ЕТО в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлен в таблице 38.

Таблица 38. Существующие теплоснабжающие организации в зоне их деятельности

| **№**  **п/п** | **Наименование теплоснабжающей организации** | **Название зоны** | **Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч** | **Зона**  **эксплуатационной**  **ответственности** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «УГХ» м.о.г.Пыть-Ях | Котельная «Центральная», г. Пыть-Ях, «Западная промзона»  Котельная «Пыть-Ях», г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Северо-Восточная промзона №7»,  Котельная «ДЕ 3 мкр.», г. Пыть-Ях, «Северо-Восточная промзона №7»  Котельная «Вертолетка», г. Пыть-Ях, мкр. 6А «Северный»;  Котельная «Мамонтовская», г. Пыть-Ях, 8 мкр. «Горка», ул. Провославная, д. 8;  Котельная 2а мкр, г. Пыть-Ях,2А мкр., ул. Сибирская  Котельная «Таежная», г.Пыть-Ях, Центральная промзона, ул.Тепловский тракт | 280,72 | Мкр. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 г. Пыть-ях |
| 2 | «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод»-филиал АО «СибурТюменьГаз» | Парокотельная установка «Южно-Балыкский ГПЗ» ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, промзона "южная",690 км. Автодороги "Тюмень-Нефтеюганск", владение 4, строен.25 | 40,1 | Промзона 7 мкр. |
| 3 | НО ТСЖ «Факел» | Тепловые сети – город, включая магистральные и внутриквартальные |  | Жилой массив мкр.7 |

## 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации представлены в п. 10.1.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Статус ЕТО на территории городского округа город Пыть-Ях определен распоряжением администрации города Пыть-Яха № 45-ра от 21.01.2015г.

В соответствии с зонами действия систем теплоснабжения каждого из теплоисточников статус ЕТО присвоен МУП «УГХ» м.о.г.Пыть-Ях и «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод»-филиал АО «СибурТюменьГаз». НО ТСЖ «Факел» определено сетевой организацией для централизованной системы теплоснабжения на территории 7 мкр. г. Пыть-Яха.

## 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций представлен в таблице 39.

Таблица 39. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| **№**  **п/п** | **Наименование теплоснабжающей организации** | **Название, адрес источника** |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «УГХ» м.о.г.Пыть-Ях | Котельная «Центральная», г. Пыть-Ях, «Западная промзона»  Котельная «Пыть-Ях», г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Северо-Восточная промзона №7»,  Котельная «ДЕ 3 мкр.», г. Пыть-Ях, «Северо-Восточная промзона №7»  Котельная «Вертолетка», г. Пыть-Ях, мкр. 6А «Северный»;  Котельная «Мамонтовская», г. Пыть-Ях, 8 мкр. «Горка», ул. Провославная, д. 8;  Котельная 2а мкр, г. Пыть-Ях,2А мкр., ул. Сибирская  Котельная «Таежная», г.Пыть-Ях, Центральная промзона, ул.Тепловский тракт |
| 2 | «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод»-филиал АО «СибурТюменьГаз» | Парокотельная установка «Южно-Балыкский ГПЗ» ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, промзона "южная",690 км. Автодороги "Тюмень-Нефтеюганск", владение 4, строен.25 |
| 3 | НО ТСЖ «Факел» | Тепловые сети – город, включая магистральные и внутриквартальные |

# 

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## 11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

На перспективу развития планируется вывод из эксплуатации котельных «Пыть-Ях», «Таежная», 2а мкр., мкр.3 с переключением нагрузки на новые источники теплоснабжения. Также в 2022 году предусмотрено закрытие котельной «Центральная» с последующим строительством блочно-модульного ЦТП взамен котельной.11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.

Ориентировочный срок выполнения перераспределения тепловой нагрузки – 2023-2028 гг.

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

## 12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

На территории городского округа город Пыть-Ях выявлены бесхозяйные тепловые сети (таблица 40).

Таблица 40. Перечень бесхозяйных объектов коммунального назначения г. Пыть-Ях

| **Наименование участка** | **Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м** | **Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м** | **Теплоизоляционный материал** | **Тип прокладки** | **Вид сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| 1 микрорайон |  |  |  |  |  |
| от узла задвижек до дома №39 | 89 | 30 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-4 до ввода в дом №2а | 114 | 20 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-5 до вводав в дом №2 | 114 | 75 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК5а до ввода в дом №3 | 159 | 62 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-5б до ввода в дом №4 | 114 | 62 |  | надземный | придомовые |
| от ТК-9 до ввода в дом №5 | 114 | 57 |  | надземный | придомовые |
| от ТК-13 до ввода в дом №6 | 114 | 13 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-9 до ввода в дом №7 | 114 | 50 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ж.д. №9 до ввода в ж.д.№8 | 114 | 8,7 |  | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до ввода в дом №9 | 159 | 8 |  | надземный | придомовые |
| от ТК-20 до ввода в дом №10 | 114 | 7,8 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-24 до ввода в дом №11 | 114 | 7 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-22 до ввода в дом №12 | 114 | 62,5 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-16 до ввода в дом №13 | 159 | 43 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-17 до ввода в дом №14 | 114 | 12 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-17 до ввода в дом №15 | 114 | 24,4 |  | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до ввода в дом №16 | 114 | 1,7 |  | надземный | придомовые |
| от ТК-25 до ввода в дом №17 | 114 | 15,7 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от дома №13 до ввода в дом №18 | 114 | 29 |  | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до ввода в дом №19 | 89 | 29,4 |  | надземный | придомовые |
| от ТК-1-1 до угла дома №20 | 159 | 300 |  | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до дома №21 |  | 37 |  |  | придомовые |
| ТК-61 - фед. Дорога | 426 | 450 | мин.вата, ПХВ | подземный б/к | магистральный |
| Всего бесхозяйные сети 1 микрорайон: | | 1405,2 |  |  |  |
| 2 микрорайон |  |  |  |  |  |
| от ТК-52 до дома №1 | 114 | 13 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-57 до дома№2 | 89 | 59,7 | мин.вата, ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-47 до дома №4 | 159 | 16 |  | подземный б/к | придомовые |
| от дома №4 до дома №3 | 114 | 3 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от ТК50 до дома №5 | 114 | 11 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-45 до дома №6 | 114 | 14,6 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-58 до дома №7 | 114 | 22 | мин.вата ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-44 до дома №8 | 114 | 32 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-43 до дома №9 | 76 | 53 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-60а до дома №10 | 114 | 38 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-39 до дома №11 | 114 | 41 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-40 до дома №12 | 114 | 47 | мин.вата ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от дома № 14 до ввода в дом №13 | 114 | 142 | мин.вата ПХВ | надземный | придомовые |
| от ТК-37 до дома №14 | 159 | 75 | мин.вата ПХВ | надземный | придомовые |
| от ТК-56 до дома №15 | 114 | 42 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-56 до дома №16 | 114 | 34 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-32 до дома №17 | 159 | 9,8 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-32а до дома №18 | 114 | 20,3 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-33 до дома №19 | 114 | 11 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-36 до дома №21 | 114 | 55 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-36 до дома №22 | 114 | 20 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-35а до дома №23 | 114 | 33 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-57 до дома №24 | 114 | 24 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-53а до дома №25 | 159 | 10 | мин.вата ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-60 до дома №26 | 114 | 13 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-42 до дома №27 | 114 | 43 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-55а до дома №28 | 114 | 45 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-39 до дома №29 | 114 | 34 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-27а до дома №31 | 159 | 10,4 |  | подземный б/к | придомовые |
| Всего бесхозяйные сети 2 микрорайон: | | 971,8 |  |  |  |
| 3 микрорайон |  |  |  |  |  |
| от узла задвижек до дома №13 | 57 | 19 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №14 | 57 | 2 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №15 | 57 | 90 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от ТК-170 до дома №18а | 57 | 25 |  |  | придомовые |
| от ТК-146/1 до дома №21 | 114 | 22 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-146/1 до дома №22 | 57 | 18 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-166 до дома №23 | 57 | 9 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-168 до дома №24 | 57 | 56 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-169 до дома №31 | 57 | 10 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-108 до дома №8 | 159 | 20 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до дома №42 | 57 | 14 |  | надземный | придомовые |
| от ТК-114/1 до дома №43,44,45 | 89 | 66 |  | подземный б/к | придомовые |
| 57 | 54 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-180 до дома №95 | 57 | 50 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-176 до дома №96 | 57 | 4 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-180 до дома №98 | 57 | 13 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-181 до дома №100 | 114 | 70 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-180 до дома №102 | 57 | 15 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-121 до дома №48 ул.Магистральная | 76 | 15 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-115 до дома №50 ул.Магистральная | 114 | 21 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-145а до дома №12 ул.С.Урусова | 114 | 6 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-145а до дома №14 ул.С.Урусова | 114 | 76 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-120-2 до дома №5 ул.С. Есенина | 114 | 27 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-120-2 до дома №7 ул.С. Есенина | 114 | 34 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-120-1 до дома №9 ул.С. Есенина | 114 | 39 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-165 до дома №3 ул.С.Урусова | 159 | 115 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-120-2 до дома №5 ул.С.Есенина | 114 | 16 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-105 до дома №32,33,34,35,36,37 | 114 | 104 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| 57 | 162 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-120 до дома №39 | 89 | 71 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-122 до дома №40 | 76 | 13 |  | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижки до дома №41 | 57 | 33 |  | надземный | придомовые |
| от ТК-124 до дома №50 | 57 | 22 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-146 до дома №51 | 89 | 55 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-146 до дома №52 | 89 | 13 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-124 до дома №53 | 57 | 23 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-127 до дома №54 | 57 | 33 |  | надземный | придомовые |
| от ТК-127 до дома №55 | 57 | 19 |  | надземный | придомовые |
| от ТК-142б до дома №56 | 57 | 50 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-120-4 до дома №58 | 76 | 18 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-120-4 до дома №59 | 76 | 25 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-144б до дома №72 | 57 | 2 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-137 до дома №90а | 57 | 8 |  | надземный | придомовые |
| от ТК-137 до дома №90б | 57 | 23 |  | надземный | придомовые |
| от ТК 142б до дома №17 ул.С.Федорова | 114 | 33 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК 177 до дома №18 ул.С.Федорова | 159 | 46 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК 143а до дома №21 ул.С.Федорова | 159 | 68 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК 102 до дома №25 ул.С.Федорова | 114 | 35 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК 103 до дома №27 ул.С.Федорова | 114 | 25 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-120-6 до дома №3/1 | 114 | 10 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-120-5 до дома №3 | 114 | 14 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-141/1 до дома №5 ул.С.Урусова | 114 | 21 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-165 до дома №6 ул.С.Урусова | 114 | 34 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-131 до дома №7 ул.С.Урусова | 114 | 23 |  | подземный б/к | придомовые |
| ТК 206 - ж.д. № 41 | 89 | 75 | мин.вата, ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| Узел №5 - ВОС-2 | 273 | 271 | ППУ | подземный б/к | магистральный |
| 325 | 229 | ППУ | подземный б/к | магистральный |
| Узел №7 - ПЯАТ-3 | 273 | 410 | ППУ скорлупа, жесть | надземный | магистральный |
| ТК-114 - ТК-115 | 108 | 64,2 | ППУ | подземный б/к | внутриквартальный |
| ТК-143 - ТК-145 | 426 | 193 | ППУ | подземный б/к | магистральный |
| ТК-130 - ТК-120-4 | 219 | 257 | ППУ | подземный б/к | магистральный |
| Всего бесхозяйные сети 3 микрорайон: | | 3 388,2 |  |  |  |
| 4 микрорайон |  |  |  |  |  |
| от ТК-92 до дома №1 | 114 | 11,1 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-92 до дома №2 | 114 | 2 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-93 до дома №4 | 114 | 20,7 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-94 до дома №7 | 159 | 15,3 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-101 до дома №7 | 159 | 135,2 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-96а до дома №9 | 114 | 8,4 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-96 до дома №15 | 114 | 25,8 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| Всего бесхозяйные сети 4 микрорайон: | | 219 |  |  |  |
| 5 микрорайон |  |  |  |  |  |
| от ТК-100 до дома №1 | 114 | 4,7 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-100 до дома №2 | 114 | 33,5 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-90 до дома №2а,3,4 | 114 | 42 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-76 до дома №5 | 114 | 140,4 | оцинковка | надземный | придомовые |
| от ТК-88 до дома №6 | 114 | 14,3 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-86 до дома №7 | 159 | 14,7 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-79 до дома №8 | 114 | 7,9 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-80 до дома №9 | 114 | 41,1 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-81 до ввода в дом №10 | 114 | 30 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-87 до дома №11 | 114 | 12,9 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-87 до дома №12 | 114 | 38,7 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-80 до дома №14 | 114 | 15,6 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-73в до дома №15 | 114 | 6 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-78 до дома №16 | 114 | 21,8 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-75 до дома №17 | 114 | 26,1 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-75 до дома №18 | 114 | 19,8 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-73в до дома №19 | 159 | 83 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-109-1 до дома №29 | 114 | 136,2 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-112 до дома №30 | 114 | 117,6 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-111 до дома №31 | 114 | 23 |  | подземный б/к | придомовые |
| от насосной 5/1 до дома №10/1 | 159 | 34 |  | надземный | придомовые |
| от насосной 5/1 до дома №10/2 | 159 | 25 |  | надземный | придомовые |
| от дома 10/1 до дома №10/3 | 114 | 67 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-83 до дома №20 | 114 | 11 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-68 до дома №21 | 114 | 8,2 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-70 до дома №22 | 114 | 15,9 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-70 до дома №24 | 114 | 3 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-82-1 до дома №25 | 114 | 37 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-82-1 до дома №26 | 114 | 27,2 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-82 до дома №27 | 114 | 20 |  | подземный б/к | придомовые |
| ТК 84а - ТК 94 | 219 | 86 | ППУ | подземный б/к | внутриквартальный |
| ТК-76 -ТК-79 (ТК 76 - ТК 81) | 159 | 80 | ППУ | подземный б/к | внутриквартальный |
| 114 | 65 | ППУ | подземный б/к | внутриквартальный |
| ТК-82 ТК-83 5 мкр | 114 | 64 | мин.вата, ПХВ | подземный б/к | внутриквартальный |
| ТК-109/1 - ж.д.№29 5 мкр. | 114 | 126 | ППУ | подземный б/к | внутриквартальный |
| Всего бесхозяйные сети 5 микрорайон: | | 1 499 |  |  |  |
| в.п. "МБПТОиКО" промзона "Центральная" |  |  |  |  |  |
| от узла задв.СТО до Балка-№47 | 76 | 100 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| 6а мкр. в.п. "Дорожников" |  |  |  |  |  |
| от узла задвижек коллектора Котельной "ДЕ"3 мкр. до Б-9 | 114 | 107 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задвижек коллектора Котельной "ДЕ"3 мкр. до Б-47 | 114 | 121 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.Балка-№14 до Балка-№46 | 114 | 91 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.Балка-№9до Балка-№40 | 114 | 219 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.Балка-№14 до Балка-№1 | 89 | 126 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| Всего бесхозяйные сети балочный массив: | | 664 |  |  |  |
| 6 микрорайон |  |  |  |  |  |
| от узла задвижек до дома №1 | 57 | 12 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №4 | 57 | 41 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №5 | 57 | 70 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №6 | 57 | 16 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №7а | 57 | 130 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №24 | 57 | 5 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №25 | 57 | 15,8 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №26 | 57 | 20 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до дома №27 | 57 | 20 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до дома №31 | 57 | 40 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №33 | 57 | 5 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №35 | 57 | 12 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №36 | 57 | 17,4 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №37 | 57 | 19,2 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до дома №38 | 57 | 21 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до дома №41 | 57 | 72 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №42 | 57 | 23 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №43 | 57 | 66 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до дома №45 | 57 | 5 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №46 | 57 | 5 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №47 | 57 | 15 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №48 | 57 | 10 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №49 | 57 | 50 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до дома №61 | 57 | 47 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от ТК-Ф9 до дома №4 ул.Высоцкого | 57 | 12 |  | подземный б/к | придомовые |
| Всего бесхозяйные сети 6 микрорайон: | | 749 |  |  |  |
| 8мкр. в.п. "Автомобилистов" |  |  |  |  |  |
| от узла задвижек Котельной "Центральная"(Балок-1) до узла задв. Б-5 ул.Водопроводная | 159 | 359 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задвижек ЮАТ -1 до уз. Задв. УТТЗСНС б. 27 | 114 | 176 | мин.вата,ПХВ | подземная | внутриквартальный |
| от узла задвижек ул.Автомобилистов Б-63 до узла задв. ул.Автомобилистов Б-61 | 114 | 37 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задвижек ул.Автомобилистов Б-63 до узла задв. ул.Автомобилистов Б-34 | 89 | 275 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задвижек ул.Автомобилистов Б-27 до узла задв. ул.Автомобилистов Б-29 | 76 | 89 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задвижек ул.Автомобилистов Б-24 до узла задв. ул.Автомобилистов Б-14 | 76 | 63 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задвижек ул.Автомобилистов Б-27 до узла задв. ул.Автомобилистов Б-4 | 114 | 105 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от ул.Магистральная узел задв. (СМУ-14) до закольцовки с веткой от котельной "Центральная" до ул.Автомобилистов Б-55. | 114 | 451 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задвижек ул.Промышленная Б-31 до узла задв. ул.Промышленная Б-36 | 89 | 40 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задвижек ул.Промышленная Б-31а, до узла задв. ул.Промышленная Б-54 | 89 | 80 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задвижек ул.Промышленная Б-41, до узла задв. ул.Промышленная Б-39 | 89 | 30 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задвижек ул.Промышленная Б-52, до узла задв. ул.Промышленная Б-46 | 89 | 25 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задвижек переул.Автомобилистов Б-7, до Б-4 | 89 | 30 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задвижек переул.Автомобилистов Б-7, до Б-11 | 89 | 50 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| в.п. "МССУ" промзона "Западная" |  |  |  |  |  |
| от узла задв.в.п. МССУ до Балка-№23 | 114 | 311 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.в.п. МССУ до Балка-№17 | 76 | 152 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| 8 мкр. (Горка) |  |  |  |  |  |
| от узла задв.Б-№29 до узла ж/д№25 | 114 | 45 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от ЦТП "Горка"до узла ж/д. №39 | 159 | 172 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.Б-№39 до узла Б№44 | 114 | 120 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.Б-№39 до узла ж/д№24 | 114 | 36 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.ж/д-№7 до узла ж/д№4 | 114 | 90 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.ж/д-№4 до узла Б№12 | 114 | 163 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.ж/д-№2 до узла Б№97 | 159 | 116 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.Б-№116 до узла задв. Общ.№3 через общ.№№1,2 | 114 | 162 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.Б-№97 до узла Б№107 | 114 | 90 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.Б-№97 до узла Б№106 | 114 | 148 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.Б-№116 до узла Б№81 | 114 | 98 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.Б-№89 до узла Б№69 | 114 | 172 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.Б-№68 до узла Б№74 | 114 | 52 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| в/п "Геофизиков" |  |  |  |  |  |
| от узла задвижек в/п МУГР до б.7 | 114 | 35 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от балка №7 до балка №2 | 114 | 70 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
|  |  |  |  |  |  |
| 8мкр. в.п. "Северный" |  |  |  |  |  |
| от узла задв. в.п. Северный до ж/д №19 СУ-926 | 114 | 155 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| 8 микрорайон |  |  |  |  | придомовые |
| от узла задвижек до дома №23 СУ-926 |  |  |  |  | придомовые |
| от узла задвижек до дома №24а СУ-926 | 114 |  | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №25 СУ-926 |  |  |  |  | придомовые |
| Всего бесхозяйные сети 8 микрорайон: | | 3 997 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10 микрорайон |  |  |  |  |  |
| ТК 226 - ТК 233 | 159 | 430 | мин.вата, ПХВ | подземный б/к | внутриквартальный |
| ТК 227 - ТК-229 | 114 | 120 | мин.вата, ПХВ | подземный б/к | внутриквартальный |
| от узла задвижек до дома№1 | 57 | 30 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома№1а | 57 | 55 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома№5 | 57 | 3 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома№10 | 57 | 10 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до дома№11 | 57 | 30 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек дома№17 до дома №15 | 57 | 24 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до дома№17 | 57 | 30 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома№20 | 76 | 34 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома№23 | 57 | 20 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома№26а | 114 | 27 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-233 до дома №28 | 89 | 82 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-233 до дома №29 | 57 | 45 | мин.вата,ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до дома №44 | 57 | 45 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №45 | 89 | 15 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома Комплексная 37 | 57 | 35 | мин.вата,ПХВ | надземный | придомовые |
| 10мкр. в.п. "Подлесный" |  |  |  |  |  |
| от ТК 231 до узла врезок Б-№-252 | 76 | 54 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задвижек до Б-№-174 | 114 | 30 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от Балка-№158 до Балка-№181 | 76 | 240 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задвижек ж/д -19 до Б-№19 | 114 | 53 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.Балка-№19 до Балка-№136 | 76 | 60 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.Балка-№19 до Балка-№40 | 76 | 80 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от узла задв.Балка-№19 до Балка-№5 | 76 | 145 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| от Балка-№13 до Балка-№25 | 76 | 60 | мин.вата,ПХВ | надземный | внутриквартальный |
| Всего бесхозяйные сети 10 микрорайон: | | 1 757 |  |  |  |
| 2А микрорайон |  |  |  |  |  |
| от ТК П5 до жилого дома №6 по ул.Советская | 32 | 25 | мин.вата, ПХВ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК П5-4 до жилого дома №7 по ул.Советская | 57 | 23 | мин.вата, ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до жилого дома №9 по ул.Советская | 89 | 1 | мин.вата, ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до жилого дома №10 по ул.Советская | 114 | 78 | мин.вата, ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до жилого дома №11 по ул.Советская | 57 | 60 | мин.вата, ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до жилого дома №13 по ул.Советская | 57 | 44 | мин.вата, ПХВ | надземный | придомовые |
| от теплового узла 8 до дома № 17 по ул.Советская | 114 | 13 | мин.вата, ПХВ | надземный | придомовые |
| от ТК-П4-1 до дома №20 по ул.Советская | 76 | 40 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК -П3-1 до жилого дома №22а по ул.Советская | 76 | 15 | изопекс | подземный б/к | придомовые |
| от ТК -П3-2 до жилого дома №26 по ул.Советская | 57 | 60 | изопекс | подземный б/к | придомовые |
| от теплового узла 30 до дома №28 по ул.Советская | 76 | 30 |  | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до дома №30 по ул.Советская | 32 | 70 | изопекс | подземный б/к | придомовые |
| от теплового узла 28 до дома №30а по ул.Советская | 32 | 70 | изопекс | подземный б/к | придомовые |
| от теплового узла 29,30 до дома №32 по ул.Советская | 40 | 2 | мин.вата, ПХВ | надземный / в лотке | придомовые |
| от ТК-П3-5 до дома №35 по ул.Советская | 89 | 9 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-П3-3 до дома №37 по ул.Советская | 114 | 46 |  | надземный / в лотке | придомовые |
| от ТК-П8 до дома №39 по ул.Советская | 114 | 50 |  | надземный / в лотке | придомовые |
| от ТК- П18 до дома №41 по ул.Советская | 32 | 8 |  | надземный / в лотке | придомовые |
| от ТК- П18-3 до дома №41а по ул.Советская | 57 | 65 |  | надземный / в лотке | придомовые |
| от ТК- П18 до дома №43а по ул.Советская | 57 | 45 | изопекс | надземный / в лотке | придомовые |
| от ТК- П20-1 до дома №47 по ул.Советская | 76 | 15 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК- П20-1 до дома №49 по ул.Советская | 76 | 18 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК- П11 до дома №1 по ул.Волжская | 76 | 55 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК- П11 до дома №2 по ул.Волжская | 57 | 10 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от теплового узла 24 до дома №3 по ул.Волжская | 76 | 15 |  | подземный б/к | придомовые |
| от теплового узла 26 до дома №4 по ул.Волжская | 76 | 10 |  | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до дома №5 по ул.Волжская | 114 | 75 |  | надземный / в лотке | придомовые |
| от узла задвижек до дома №6 по ул.Волжская | 57 | 12 | мин.вата, ПХВ | надземный | придомовые |
| от ТК- П19 до дома №1 по ул.Сибирская | 114 | 88 |  | надземный / в лотке | придомовые |
| от ТК- П 2 до дома №2 по ул.Сибирская | 102 | 145 | изопекс | подземный б/к | придомовые |
| от дома №1 по ул.Сибирская до дома №3 по ул.Сибирская | 32 | 1 |  | надземный / в лотке | придомовые |
| от ТК-П30 до дома №8 по ул.Сибирская | 89 | 30 |  | подземный б/к | придомовые |
| от ТК-П30 до дома №10 по ул.Сибирская | 57 | 5 |  | надземный / в лотке | придомовые |
| от дома №8 по ул.Сибирская до дома №12 по ул.Сибирская | 57 | 10 |  | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до дома №9 по ул.Дорожная | 57 | 17 |  | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №18 по ул.Энтузиастов | 32 | 1 | мин.вата, ПХВ | надземный | придомовые |
| от узла задвижек до дома №20 по ул.Энтузиастов | 32 | 1 | мин.вата, ПХВ | надземный | придомовые |
| от ТК П-18-3 до дома №1 по ул.Железнодорожная | 32 | 40 | изопекс | подземный б/к | придомовые |
| от дома №43а по ул. Советская до дома №2 по ул. Железнодорожная | 32 | 1 |  | надземный / в лотке | придомовые |
| от ТК- П18-2 до дома №2а по ул. Железнодорожная | 57 | 2 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до дома №3 по ул. Железнодорожная | 57 | 2 | мин.вата, ПХВ | надземная | придомовые |
| от узла задвижек до дома №4 по ул. Железнодорожная | 57 | 10 | мин.вата, ПХВ | надземная | придомовые |
| от ТК П-3-6 до дома №6 по ул. Железнодорожная | 57 | 5 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от ТК П-3-7 до дома №7 по ул. Железнодорожная | 57 | 4,7 | ППУ | подземный б/к | придомовые |
| от узла задвижек до дома №6 по ул. Кедровая |  |  |  |  | придомовые |
| Всего бесхозяйные сети 2А микрорайон: | | 1 327 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Бесхозяйные сети микрорайон Вертолетка |  | 375 |  |  |  |
| **Всего:** |  | **16 451,4** |  |  |  |

## 

## 12.2. Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

# 

# РАЗДЕЛ 13 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На основе утвержденной региональной программы газификации на перспективу развития газотранспортной системы планируется строительство газопровода-отвода и ГРС в г. Пыть-Ях.

## 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

К основным проблемам реализации Региональной программы относятся:

- низкая доходность проектов газификации, что вызвано незначительными объемами потребления природного газа, что в свою очередь может привести к увеличению тарифов на газ;

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

- финансовые кризисы, снижающие активность экономической деятельности в реальном секторе экономики, также из-за кризисных явлений имеется вероятность сокращения инвестиций в развитие газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» и других инвесторов;

- отсутствие средств у населения на подключение домовладений к газораспределительным сетям, строящихся муниципальными образованиями в автономном округе при исполнении полномочий по организации газоснабжения населения в пределах поселений, зачастую не позволяет достигнуть требуемых показателей по подготовке потребителей, установленных планом-графиком синхронизации выполнения программы газификации Российской Федерации в автономном округе в установленные сроки;

- недостаток бюджетных средств на реализацию мероприятий по капитальному строительству объектов газификации, находящихся в муниципальной собственности;

- появление объектов незавершенного строительства в результате задержки финансирования со стороны участников Региональной программы.

## 13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Привести обоснование строительства и характеристики объектов газоснабжения (газопровод-отвод и ГРС г. Пыть-Ях).

## 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

## Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрено.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

## Схемой водоснабжения предусматривается подключение перспективных котельных к централизованной системе водоснабжения.

## 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа).

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа:

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях – 0 ед./км (в год).

2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии – 0 ед./(Гкал/ч) (в год).

3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии представлены в таблице 41.

Таблица 41. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии

| **Наименование источника теплоснабжения** | **Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал** |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 160,71 |
| Котельная «Пыть-Ях» | 163,56 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 164,37 |
| Котельная «Вертолетка» | 163,74 |
| Котельная «Мамонтовская» | 163,48 |
| Котельная 2а мкр. | 163,9 |
| Котельная «Таёжная» | 163,05 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 231,06 |

4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 42.

Таблица 42. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| **Наименование источника теплоснабжения** | **Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети** | |
| --- | --- | --- |
| **Гкал/м2** | **тонн/м2** |
| Котельная «Центральная» | 0,0266 | 0,0144 |
| Котельная «Пыть-Ях» | 11,108 | 5,999 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 6,949 | 3,752 |
| Котельная «Вертолетка» | 22,805 | 12,315 |
| Котельная «Мамонтовская» | 11,449 | 6,182 |
| Котельная 2а мкр. | 9,205 | 4,971 |
| Котельная «Таёжная» | 3,186 | 1,720 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 4,655 | 2,514 |

5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице 43.

Таблица 43. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| **Наименование источника теплоснабжения** | **Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети** | |
| --- | --- | --- |
| **Гкал/м2** | **тонн/м2** |
| Котельная «Центральная» | 0,0266 | 0,0144 |
| Котельная «Пыть-Ях» | 11,108 | 5,999 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 6,949 | 3,752 |
| Котельная «Вертолетка» | 22,805 | 12,315 |
| Котельная «Мамонтовская» | 11,449 | 6,182 |
| Котельная 2а мкр. | 9,205 | 4,971 |
| Котельная «Таёжная» | 3,186 | 1,720 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 4,655 | 2,514 |

6. Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке представлена в таблице 44.

Таблица 44. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| **Наименование источника теплоснабжения** | **Материальная характеристика, м2** | **Присоединенная нагрузка, Гкал/ч** | **Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 1780 | 0 | 0 |
| Котельная «Пыть-Ях» | 2294 | 36,6 | 62,68 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 3934 | 30 | 131,13 |
| Котельная «Вертолетка» | 564 | 2,7 | 208,89 |
| Котельная «Мамонтовская» | 3403 | 58,7 | 57,97 |
| Котельная 2а мкр. | 1915 | 16,3 | 117,48 |
| Котельная «Таёжная» | 3709 | 37,6 | 98,64 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 381 | 23,41 | 15,43 |

7. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен 45.

Таблица 45. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| **Наименование источника теплоснабжения** | **Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей** |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 20 |
| Котельная «Пыть-Ях» | 14 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 11 |
| Котельная «Вертолетка» | 5 |
| Котельная «Мамонтовская» | 8 |
| Котельная 2а мкр. | 16 |
| Котельная «Таёжная» | 13 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | - |

8. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице 46.

Таблица 46. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| **Наименование источника теплоснабжения** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Прогноз изменения при реализации проектов** |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 1780 | 1780 |
| Котельная «Пыть-Ях» | 2294 | 2740 |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 3934 | 4119 |
| Котельная «Вертолетка» | 564 | - |
| Котельная «Мамонтовская» | 3403 | 3866 |
| Котельная 2а мкр. | 1915 | 2054 |
| Котельная «Таёжная» | 3709 | 3908 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 381 | - |

9. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлено в таблице 47.

Таблица 47. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| **Наименование источника теплоснабжения** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Прогноз изменения при реализации проектов** |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 57 | - |
| Котельная «Пыть-Ях» | 44,31 | - |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» | 36,36 | 60 |
| Котельная «Вертолетка» | 24 | - |
| Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | 94,2 |
| Котельная 2а мкр. | 22,14 | 40 |
| Котельная «Таёжная» | 71 | 94,3 |
| Парокотельная установка Южно-Балыкский ГПЗ | 40,1 | 40,1 |

# РАЗДЕЛ 15. «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы, проводится на основании и с учетом следующих нормативных документов:

* Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 25.03.2013 г.);
* Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. (от 12.04.2013 г.);
* Индексы-дефляторы на регулируемый период, утв. Минэкономразвития России от 12.04.2013 г.;
* Приказ ФСТ России от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 г.».